## Отказы июль
Ведомость состояния электрооборудования АО "Юграэнерго"
за период с 00:00 01.07.20 до 00:00 01.08.20
Технологические нарушения, функциональные отказы, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Прична технологического отказа | Мероприятия по предотвращению технологических нарушений | Ограничения потребителей, чел. | t, ˚C
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Березовский район
1 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Няксимволь | 3 ДГА (200) | Ошибка №1480 "Превышение основной мощности" | 03.07.2020 11:15 | 03.07.2020 11:27 | 0:12 | 25 | Некоректная работа ПО ПУ. | Код -2.2 Дефект монтажно-наладочных работ | Выполнена настройка контроллера "Параллельная работа", исправлена схема контроллера ПУ | 551 | 19
2 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ Ф.№1"пер.Молодёжный" от ТП№4 (11-3118) | МТЗ на АВ-0,4кв Ф.№1 "пер.Молодёжный" | 04.07.2020 10:27 | 04.07.2020 12:50 | 2:23 | 12 | Наезд транспортного средства на опору №18 ВЛ-0,4кВ ф№ "Молодежный". | Код -3 Воздействие посторонних лиц | Проведено расследование причин аварий, составлен Акт №2/2020 от 07.07.2020г. | 17 | 30
3 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | 5 ДГА (823) | На ПУ 220-магнитный датчик | 08.07.2020 11:20 | 08.07.2020 11:27 | 0:07 | 60 | Неисправность датчика коленвала | Код-9 износ оборудования | Выполнена замена. | 3009 | 20
[5 empty] | 08.07.2020 15:20 | 08.07.2020 15:25 | 0:07 | 60 |  |  |  | 3009 | 20
4 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Сосьва | 4 ДГА (360) | Остановка ДВС | 08.07.2020 22:01 | 08.07.2020 22:04 | 0:03 | 10.5 | Дефект замка зажигания ПУ. Неисправность плат контроллера управления | Код-9 износ оборудования | Осенью 2020 запланирована плановая замена ДВС, и сборка ЩУ с контроллером Deif | 929 | 27
5 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-10 кВ ф. "Поселок №1" от ТП№1 | ЗНЗ | 12.07.2020 21:05 | 12.07.2020 23:58 | 2:53 | 840 | Отключение В-10кВ ф.№1 по защите от замыканий на землю (излишняя работа устройств РЗА). Блокировка в цепях управления реклоузера. | Код -2.2 Дефект монтажно-наладочных работ | На 2021г. Запланировано обслуживание устройств РЗА подрядным способом - будет выполнен перевод ЗНЗ на сигнал. Составлено руководство для оперативного персонла по разблокировке реклоузера. | 613 | 27
6 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Ломбовож | 4 ДГА (48) | Остановлен вручную | 15.07.2020 14:53 | 15.07.2020 15:23 | 0:30 | 12 | Неблагоприятные погодные условия | Код -1 ошибочные действия оперативного персонала | В связи с неверными действиями оперативного персонала направлена СЗ на ГИ. Службой генерации проведен целевой инструктаж о порядке действий в пободных ситуациях | 219 | 23
ИТОГО: | [6 empty] | 6:15 | 1019.5
Белоярский район
7 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, д.Пашторы | 1 ДГА (28) | Остановка ДВС | 12.07.2020 16:00 | 12.07.2020 16:25 | 0:25 | 5 | Выход из работы промежуточной шестерни ГРМ | Код-2.1 Дефект изготовления. | Выполнена установка б/у запасных частей | 70 | 23
8 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, д.Пашторы | 2 ДГА (28) | Остановка ДВС | 13.07.2020 06:10 | 14.07.2020 04:30 | 22:20 | 170 | Неисправность вторичных цепей. Отсуствие резерва. | Код-9 износ оборудования | Замена щита управления ДГУ | 70 | 23
9 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, д.Пашторы | ф.№2,3 от ДЭС | АВ-0,4кВ(50А) | 27.07.2020 14:20 | 27.07.2020 14:35 | 0:15 | 4 | Отключение по перегрузу | Код -8 Прочее | Подготовлена станция 40кВт на безе ЯМЗ (находится на РММ). Доставка на объект запланирована на III квартал. | 50 | 18
ИТОГО: | [6 empty] | 23:00 | 179
Октябрьский район
ИТОГО: | [6 empty] | 0:00 | 0
Кондинский район
ИТОГО: | [6 empty] | 0:00 | 0
Нижневартовский район
ИТОГО: | [6 empty] | 0:00 | 0
Ханты-Мансийский район
10 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, д.Согом | 2 ДГА (100) | «1170 Низк. U1» | 09.07.2020 01:55 | 09.07.2020 01:58 | 0:03 | 3.5 | Выход из строя АВР СГ | Код-9 износ оборудования | Выполнена замена AVR | 406 | 18
|  |  |  | «1170 Низк. U1, 1180 U2, 1190 U3» | 09.07.2020 02:40 | 09.07.2020 02:56 | 0:16 | 17.5 | Последствие выхода из строя AVR 2ДГА |  | Выполнена настройка AVR на ДГА 2 | 406 | 18
11 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 4 ДГА (360) | Сработала САЗ, на ПУ ошибка "КЗ", №2335. | 10.07.2020 14:00 | 10.07.2020 14:03 | 0:03 | 12 | Выход из работы диодного моста СГ | Код-9 износ оборудования | выполнена замена дионого моста | 1100 | 30
12 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 4 ДГА (120) | - | 14.07.2020 15:10 | 14.07.2020 15:13 | 0:03 | 5 | Течь топливопровода между расходным баком и 4ДГА | Код-9 износ оборудования | Течь устранена. Запланирована реконструкция топливопровода ДЭС | 320 | 25
ИТОГО: | [6 empty] | 0:25 | 38
Функциональные отказы оборудования, без ограничения потребителей
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит/ ошибки на ПУ | Дата, Время функционального отказа |  | Причина, обстоятельства отказа
1 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Сосьва | 4 ДГА (360) | Остановлен вручную | 01.07.2020 16:05 |  | Образование трещин в компенсаторе выпускного тракта на выходе из контейнера |  |  | Протяженная часть выпускного тракта с компенсатором. Выполнена замена компенсатора и его усиление
2 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | 5 ДГА (823) | Остановлен вручную | 03.07.2020 10:40 |  | Высокая температура ОЖ =98˚C |  |  | Загрязнение радиатора охлаждения ДВС
3 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, д.Согом | 2 ДГА (100) | 7680 | 07.07.2020 05:05 |  | Ложное срабатывание САЗ. На ПУ 7680- EIS уровень ОЖ2. |  |  | неисправность датчика уровня ОЖ, запланирова замена
4 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 1 ДГА (360) | Остановлен вручную | 07.07.2020 16:15 |  | Нет показаний на ПУ |  |  | Неисправность CAN-шины ЕСМ, выполнена замена провода
5 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 3 ДГА (600) | Остановлен вручную | 24.07.2020 13:05 |  | Высокая температура ОЖ=99˚C |  |  | Неисправность датчика ОЖ, запланирована замена
6 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Сосьва | 4 ДГА (360) | Остановлен вручную | 28.07.2020 10:40 |  | Течь смеси масла и ОЖ с радиатора охладжения. |  |  | Износ прокладки радиатора, выполнена замена. При проведении работ по замене прокладки выявлена каррозия радиатора. Необходим новый теплообменник. Замена теплообменника запланирована совместно с ДВС на IV квартал.
7 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | 5 ДГА (823) | Остановлен вручную | 29.07.2020 18:40 |  | на ПУ предупреждение 211-перегрев ДВС, tож=99С, tдм=102С |  |  | Загрязнение радиатора охлаждения ДВС
ИТОГО: 16 отключений; 7 функциональных отказов
Оборудование |  | Технологические отказы Июль 2020 | Функциональные отказы Июль 2020 | Технологические отказы Июль 2019 |  |  |  | код | По видам нарушений: | Количество
Отказ генераторных установок - |  | 9 | 7 | 9 |  |  |  | 1 | Ошибочные действия оперативного персонала | 1
неиспарвности ДВС - |  | 3 | 5 | 1 |  |  |  | 2 | Дефект ремонта (монтажа):
неисправности СГ - |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 2.1. | Дефект изготовления (заводской дефект) | 1
неисправности в системе автоматики - |  | 3 | 2 | 4 |  |  |  | 2.2. | Дефекты монтажно-наладочных работ | 2
перегруз (превышение мощности) - |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 2.3. | Дефекты ремонтных работ
Отключение ВЛ - |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 2.4. | Дефекты строительных работ
атмосферные воздействия - |  | 1 | [5 empty] | 3 | Воздействие посторонних лиц | 1
падение деревьев - |  |  |  | 1 |  |  |  | 4 | Ложное срабатывание системы аварийной защиты
по вине сторонних лиц - |  | 1 | [5 empty] | 5 | Погодные условия
Отключение КЛ - | [7 empty] | 6 | Некачесвенное выполнения технического обслуживания
по вине сторонних лиц - | [7 empty] | 7 | Воздействие природных явлений
Повреждение КТП, ТП, РП и т.п. - | [7 empty] | 8 | Прочее | 1
Пожар (возгорание, задымление) в ЭУ | [7 empty] | 9 | Износ оборудования (комплектующих) | 6
Пожар (возгорание, задымление) на объектах потребителя | [8 empty] | ИТОГО: | 12
Причина не установлена -
Ошибка персонала - |  | 1
| ИТОГО: | 12 | 7 | 11
| Суммарный недоотпуск составил - |  | Июль 2020 кВт*ч | Июль 2019 кВт*ч
|  |  | 1236.5 | 1049
| Суммарное время ограничения - |  | Июль 2020 ч | Июль 2019 ч
|  |  | 29:40 | 3:51
Контактный тел.: 8(3467) 379303 доб.123
Исполнитель : ДОДС Подпругин А.Г.