## октябрь 2020
Ведомость состояния электрооборудования АО "Юграэнерго"
за период с 00:00 01.10.20 до 00:00 01.11.20
Технологические нарушения, функциональные отказы, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Ограничения потребителей, чел. | t, ˚C
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Березовский район
1 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Няксимволь | 1 ДГА (320) | САЗ ошибка № "1741" | 05.10.2020 20:48 | 05.10.2020 21:42 | 0:54 | 216 | Выход из строя вторичных цепей СГ 1ДГА | 551 | 2
2 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Сосьва | Реклоузер | Авария "неисправность цепи" | 15.10.2020 08:15 | 15.10.2020 09:05 | 0:50 | 223.3 | Неисправность реклоузера. | 750 | -2
3 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Ломбовож | 3ДГА(100) | Автоматическая остановка ДВС | 15.10.2020 15:30 | 15.10.2020 15:59 | 0:29 | 26 | Выход из строя АВР СГ. | 219 | -1
4 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, д.Анеево | 4 ДГА (100) | На ПУ ошибок нет | 16.10.2020 01:48 | 16.10.2020 01:50 | 0:02 | 1 | Плохой контакт вторичных цепей датчика давления масла в ДВС. | 127 | -1
5 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | 1 ДГА (1000), 5 ДГА (823) | На ПУ ошибка 313 | 19.10.2020 06:50 | 19.10.2020 07:15 | 0:25 | 870 | Устранено КЗ в ПУ 1ДГА | 3009 | -6
6 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, д.Анеево | 4 ДГА (100) | Остановка ДВС. На ПУ ошибки «RMI fule 46.2» и «4230 квитир» | 24.10.2020 20:53 | 24.10.2020 21:00 | 0:07 | 3.4 | Не установлена | 127 | -6
7 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "Музыкальная школа" от ТП11-3114(2) | САЗ | 27.10.2020 18:35 | 27.10.2020 19:41 | 1:06 | 67 | Перегруз фазы "В" | - | -12
ИТОГО: | [6 empty] | 3:53 | 1406.7
Белоярский район
1 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, п.Ванзеват | 4 ДГА (250) | САЗ. На ПУ ошибки «отклонение давления ДМ» и «отклонение температуры ДМ» | 28.10.2020 09:15 | 28.10.2020 09:18 | 0:03 | 8.5 | Слабый контакт на разъемах датчиков ДМ. | 300 | -12
ИТОГО: | [6 empty] | 0:03 | 8.5
Октябрьский район
ИТОГО: | [6 empty] | 0:00 | 0
Кондинский район
ИТОГО: | [6 empty] | 0:00 | 0
Нижневартовский район
ИТОГО: | [6 empty] | 0:00 | 0
Ханты-Мансийский район
1 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | 3 ДГА (320) | МТЗ | 18.10.2020 16:00 | 18.10.2020 16:40 | 0:40 | 193.3 | Неблагоприятные погодные условия (сильный порывистый ветер) | 320 | -1
|  |  | ТП-2(18-5021) | Остановлен вручную | 18.10.2020 16:00 | 18.10.2020 16:47 | 0:47 | 39.2 | Неблагоприятные погодные условия (сильный порывистый ветер) | 50 | -1
|  |  | ТП-3(18-5022) | Остановлен вручную | 18.10.2020 16:00 | 18.10.2020 16:52 | 0:52 | 86.6 | Неблагоприятные погодные условия (сильный порывистый ветер) | 140 | -1
2 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | 3 ДГА (320) | На ПУ ошибка 1190 | 19.10.2020 06:15 | 19.10.2020 06:23 | 0:08 | 38 | Неисправность блока IOM и ругулировка корректора напряжения | 320 | -1
3 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | 3 ДГА (320) | На ПУ ошибка 1190 | 21.10.2020 14:28 | 21.10.2020 14:34 | 0:06 | 24 | Предположительно неисправность корректора напряжения | 320 | -1
ИТОГО: | [6 empty] | 2:33 | 381.1
Функциональные отказы оборудования, без ограничения потребителей
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит/ ошибки на ПУ | Дата, Время функционального отказа |  | Причина, обстоятельства отказа
1 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | 5 ДГА (823) | Отключена вручную | 05.10.2020 18:55 |  | Повышенный нагрев температуры ОЖ ДВС, на ПУ ошибка 211 – высокая температура ОЖ.
2 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | 3 ДГА (320) | ош. №1160 - "ГУ>3" | 18.10.2020 17:20 |  | Выход из строя регулятора напряжения СГ
3 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, д.Анеево | 4 ДГА (100) | На ПУ ошибка 1170 | 18.10.2020 20:25 |  | Предупреждение на ПУ 1170 - низкое напряжение фазы А.
4 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 3 ДГА (600) | остановлен вручную | 22.10.2020 18:25 |  | Возрастание t ож ДВС до 97 С
5 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 3 ДГА (1000) | остановлен вручную | 26.10.2020 09:00 |  | Неудачный запуск в параллельную работу с 1ДГА, по причине неисправности цепей управления ДГА
6 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | 2 ДГА (1000) | остановлен вручную | 26.10.2020 21:35 |  | Некоректное распоределение нагрузки между 2 ДГА и 5 ДГА, снижение коэф. Мощности на 2 ДГА до 60 %.
7 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | 3 ДГА (320) | На ПУ ошибка 1160 | 29.10.2020 09:00 |  | Останов ДВС при работе на х.х. на ПУ 1160
8 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, п.Шугур | 3 ДГА (320) | Остановлен в ручную | 30.10.2020 14:00 |  | Лопнул топливный шланг с фильтра тонкой очистки
9 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 2 ДГА (320) | Остановлен в ручную | 30.10.2020 21:08 |  | Выход из строя крепления фильтра тонкой очистки топлива
ИТОГО: 11 отключений; 9 функциональных отказов
Оборудование |  | Технологические отказы октябрь 2020 | Функциональные отказы октябрь 2020 | Технологические отказы октябрь 2019
Отказ генераторных установок - |  | 8 | 9 | 14
неиспарвности ДВС - |  |  | 4 | 5
неисправности СГ - |  | 7 |  | 3
неисправности в системе автоматики - |  |  | 5 | 4
перегруз (превышение мощности) - |  | 1 |  | 2
Отключение ВЛ - |  | 1 |  | 2
атмосферные воздействия - |  | 1
падение деревьев -
по вине сторонних лиц - |  |  |  | 1
Отключение КЛ -
по вине сторонних лиц -
Повреждение КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
Пожар (возгорание, задымление) в ЭУ
Пожар (возгорание, задымление) на объектах потребителя |  |  |  | 1
Причина не установлена - |  | 1 |  | 3
Ошибка персонала - |  |  |  | 2
| ИТОГО: | 11 | 9 | 22
| Суммарный недоотпуск составил - |  | октябрь 2020 кВт*ч | октябрь 2019 кВт*ч
|  |  | 1796.3 | 1294.9
| Суммарное время ограничения - |  | октябрь 2020 ч | октябрь 2019 ч
|  |  | 6:29 | 16:38
Контактный тел.: 8(3467) 379303 доб.123
Исполнитель : ДОДС Валишин Р.Р.