## март
Ведомость состояния электрооборудования АО "Юграэнерго"
за период с 00:00 01.03.18 до 24:00 31.03.18
Технологические нарушения, функциональные отказы, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Прична технологического отказа | Мероприятия по предотвращению технологических нарушений | Ограничения потребителей, чел. | t, ˚C
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Октябрьский район
1 | АО "Юграэнерго" | Октябрьский р-н с.Б.Атлым | АДГА (400) | САЗ | 24.03.2018 09:20 | 24.03.2018 09:30 | 0:10 | 35.3 | Нарушение контактов в колодке панели управления | Код 7 -Воздействие природных явлений | ДГУ первоначально приобретался для региона где отсутствуют отрицательные температуры, в связи с чем при отрицательных температурах происходит отказ панели управления | 304 | -16
2 | АО "Юграэнерго" | Октябрьский р-ой п. Горнореченск | 1 ДГА | САЗ | 26.03.2018 08:00 | 26.03.2018 08:05 | 0:05 | 10 | Не корректное управление возбуждением панелью управления | Код 8 - Прочее | Выполнена протяжка контактов. | 256 | -15
ИТОГО: | [6 empty] | 0:15 | 45.3
Кондинский район
1 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н д.Шугур | 1 ДГА | САЗ | 22.03.2018 09:40 | 22.03.2018 09:45 | 0:05 | 15 | Выход из строя корректора напряжения 1ДГА. На ПУ 1ДГА ошибка 4560 "Герц Вольт неисправность" , 2ДГА останов по перегрузу - ошибка 1290 "высокое напряжение" | Код 2.2. дефекты монтажно наладочных работ | В процессе пуско-наладки производилось подборка оптимальных настроек для данной модели силового генератора | 304 | -15
ИТОГО: | [6 empty] | 0:05 | 15
Березовский район
1 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н п.Саранпауль | 4 ДГА (1000) | САЗ "151-высокая температура ОЖ" | 17.03.2018 08:00 | 17.03.2018 08:15 | 0:15 | 405 | Некорректная работа датчика температуры ОЖ | Код 9-износ оборудования(комплектующих) | Выход из строя датчика происходит по причине вибрации ДВС, повторяемость по моточасам дефекта отсуствует, диагностировать выход из строя датчкиа заранее не возможно. Замена производится по факту отказа | 3009 | -10
2 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н п.Саранпауль | 4 ДГА (1000) | САЗ "781-неисправность линии передачи данных" | 18.03.2018 05:35 | 18.03.2018 05:40 | 0:05 | 135 | Выход из строя разьема питания платы AUX 105 в ПУ | Код 2.1. - Заводской дефект | Выполнен обход разъема проводами для устранения дефекта | 3009 | -20
3 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н п.Саранпауль | ТП№15 ф.№2 "30-ти кв.ж/дом." | АВ-0,4кВ | 18.03.2018 10:46 | 18.03.2018 11:23 | 0:37 | 20 | Выход из строя АВ-0,4 кВ | Код 9-износ оборудования(комплектующих) | Произведена замена АВ-04, кВ | 5 | -20
4 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н п.Саранпауль | 2 ДГА (1000) | САЗ "303- низкое напряжение переменного тока" | 20.03.2018 09:50 | 20.03.2018 10:20 | 0:30 | 950 | Выход из строя платы А33 в ПУ | Код 2.1. - Заводской дефект | Выполнен обход разъема проводами для устранения дефекта | 3009 | -10
5 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н п.Сосьва | 1 ДГА | САЗ | 25.03.2018 18:28 | 25.03.2018 18:35 | 0:07 | 70 | Выход из строя стартера ДВС. | Код 9-износ оборудования(комплектующих) | ДГУ продолжительное время не эксплуатировалась, в связи с чем возникают отказы оборудования которые на аналогичном оборудовании не возникали при данной наработке | 929 | -15
ИТОГО: | [6 empty] | 1:34 | 1580
Ханты-Мансийский район
1 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н п.Кедровый | 3 ДГА | САЗ №212-"Температура ОЖ" | 06.03.2018 18:57 | 06.03.2018 19:07 | 0:10 | 145 | Технологический отказ 3 ДГА. Обнаружен лопнувший патрубок системы охлаждения. | Код 9-износ оборудования(комплектующих) | При проведении капитального ремонта не производилась замена патрубков, в настоящее время установлен временно имеющейся в наличии патрубок (до поставки новых патрубков) | 1100 | -7
2 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н д. Согом | 5 ДГА | САЗ - "дефект насоса" | 22.03.2018 04:10 | 22.03.2018 04:30 | 0:20 | 70 | Негерметичность насоса насоса вторичного контура системы охлаждения ДВС | Код 9-износ оборудования(комплектующих) | Исчерпание моторесурса | 406 | -3
3 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 3 ДГА | САЗ - "низкий уровень ОЖ" | 24.03.2018 19:20 | 24.03.2018 19:25 | 0:05 | 60.3 | Технологический отказ 3 ДГА, течь ОЖ с верхнего патрубка системы охлаждения ДВС. | Код 9-износ оборудования(комплектующих) | При проведении капитального ремонта не производилась замена патрубков, в настоящее время установлен временно имеющейся в наличии патрубок (до поставки новых патрубков) | 1100 | -12
ИТОГО: | [6 empty] | 0:40 | 313.3
| Оборудование |  | Количество март 2018 | Количество март 2017 |  |  |  | ПРИЧИНЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ ЗА МАРТ 2018 ГОДА
| Отказ генераторных установок - |  | 10 | 8 |  |  |  | код | По видам нарушений: | Количество
| неиспарвности ДВС - |  | 5 | 2 |  |  |  | 1 | Ошибочные действия оперативного персонала
| неисправности СГ - |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | Дефект ремонта (монтажа):
| неисправности в системе автоматики - |  | 3 | 2 |  |  |  | 2.1. | Дефект изготовления (заводской дефект) | 2
| перегруз (превышение мощности) - |  |  | 2 |  |  |  | 2.2. | Дефекты монтажно-наладочных работ | 1
| Отключение ВЛ - |  |  | 1 |  |  |  | 2.3. | Дефекты ремонтных работ
| атмосферные воздействия - |  |  | 1 |  |  |  | 2.4. | Дефекты строительных работ
| падение деревьев - |  |  | - |  |  |  | 3 | Воздействие посторонних лиц
| по вине сторонних лиц - |  |  | - |  |  |  | 4 | Ложное срабатывание системы аварийной защиты
| Отключение КЛ - |  |  | - |  |  |  | 5 | Погодные условия
| по вине сторонних лиц - |  |  | - |  |  |  | 6 | Некачесвенное выполнения технического обслуживания
| Повреждение КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1 | - |  |  |  | 7 | Воздействие природных явлений | 1
| Пожар (возгорание, задымление) - |  |  | 1 |  |  |  | 8 | Прочее | 1
| Причина не установлена - |  |  | - |  |  |  | 9 | Износ оборудования (комплектующих) | 6
| Ошибка персонала - |  |  | - |  |  |  |  | ИТОГО: | 11
|  | ИТОГО: | 11 | 10
| Суммарный недоотпуск составил - |  | март 2018 кВт*ч | март 2017 кВт*ч |  |  |  |  | Суммарное время ограничения - | март 2018 кВт*ч | март 2017 кВт*ч
|  |  | 1953.6 | 268.7 | [5 empty] | 2:34 | 1:17
Контактный тел.: 8(3467) 379303 доб.132
Исполнитель : Ефремов Т.А.