## март
Ведомость состояния электрооборудования АО "Юграэнерго"
за период с 00:00 01.03.19 до 00:00 31.03.19
Технологические нарушения, функциональные отказы, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Прична технологического отказа | Мероприятия по предотвращению технологических нарушений | Ограничения потребителей, чел. | t, ˚C
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Ханты-Мансийский район
1 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п. Елизарово | 1 ДГА (320) | САЗ, ошибка 7640-"EIC Низ. давл. масла 2" | 01.03.2019 17:50 | 01.03.2019 18:00 | 0:10 | 57.3 | Выход из строя сопротивления в цепи системы управления ДВС | Код 9 износ оборудования | Причина устранена. Единичный случай. | 320 | -7
2 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 4,5 ДГА (150) | Пожарная сигнализация | 22.03.2019 10:45 | 22.03.2019 11:39 | 0:54 | 189 | Технологический отказ 4,5ДГА, ложное срабатывание блокировки пожарной сигнализации | Код 2.2. Дефекты монтажно-наладочных работ | Перегорание предохранителя во вторичных цепях пожарной системы по причине скопления влаги во время сильного снегопада в марте 2019. Проникновение снега произошло по причине временного подключения 1ДГА ТМЗ в ведущий Щит управления Tedom на зимний период для создания аварийного резерва. Выполнена была временная прокладка КЛ-0,4 1ДГА ТМЗ через входную дверь контейнера Tedom, в связи с чем присутствовала щель в проеме двери. (другим способом подключение КЛ 1ДГА ТМЗ невозможно). Выполнен замена распределительного устройства ДЭС, переподключение КЛ-0,4кВ всех ДГА. | 406 | 1
|  |  | ВЛ-0,4кВ ф.№2,3,4 от ТП№3 | Отключены вручную | 22.03.2019 11:39 | 22.03.2019 11:56 | 0:17 | 17 | Ввод частичного ограничения потребителей, в связи с превышением максимально разрешённой мощности. |  |  | 150 | 3
|  |  | ВЛ-0,4кВ ф.№2,4 от ТП№3 | Отключены вручную | 22.03.2019 11:56 | 22.03.2019 13:32 | 1:36 | 60.8 | Ввод частичного ограничения потребителей, в связи с превышением максимально разрешённой мощности. |  |  | 100 | 5
3 |  |  | 1 ДГА (250) | Срабатывание АВ-0,4кВ СГ | 22.03.2019 14:34 | 22.03.2019 14:40 | 0:06 | 18.7 | Неблагоприятные условия для работы ДГА. ДГА Установлен на открытом воздухе, запуск после длительного простоя. | Кд 8 Прочее |  | 406 | 4
4 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 4,5 ДГА | Пожарная сигнализация | 23.03.2019 09:38 | 23.03.2019 09:48 | 0:10 | 35 | Ошибка персонала. Случайным касанием отключен ЩУ контейнера ДГА Tedom и пожарной сигнализации. | Код 1 Ошибочные действия оперативного персонала | По причине временного подключения 1ДГА ТМЗ в ведущий Tedom и проведения работ по переподключению КЛ-0,4 ДГУ, дверь ведущего щита была в открытом состоянии, в результате образовалось ограниченное пространство для прохода ремонтного персонала из-за чего при работе был задет ключ на Щите управления. | 406 | 1
5 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 2,5 ДГА | Пожарная сигнализация | 23.03.2019 16:42 | 23.03.2019 17:00 | 0:18 | 63 | Ошибочно отключен АВ-0,4кВ датчика пожарной сигнализации. | Код 1 Ошибочные действия оперативного персонала | В целях исключения повторных остановок Tedom по причине срабатывания пожарной сигнализаций, была предпринята попытка ее отключения путем снятия ее с питания. | 406 | 1
ИТОГО: | [6 empty] | 3:31 | 440.8
Березовский район
6 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п. Няксимволь | 4 ДГА | ошибки U<3, U<2 | 03.03.2019 00:10 | 03.03.2019 00:11 | 0:01 | 5 | Останов 4 ДГА по защите от перевозбуждения СГ в автоматическом регуляторе напряжения. Излишняя работа защиты. | Код 4 Ложное срабатывание системы аварийной защиты | Выполнена настройка AVR. | 551 | -12
7 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, д.Анеево | 1 ДГА | - | 07.03.2019 22:00 | 07.03.2019 22:05 | 0:05 | 3 | Попадания воздуха в топливную систему. Выход из строя медного уплотнения топливопровода низкого давления ДВС. | Код 9 износ оборудования | Дефект единичный на всем парке оборудования Общества. | 127 | -8
[5 empty] | 08.03.2019 00:00 | 08.03.2019 00:05 | 0:05 | 3
[5 empty] | 08.03.2019 06:00 | 08.03.2019 06:05 | 0:05 | 3
[5 empty] | 08.03.2019 08:00 | 08.03.2019 08:05 | 0:05 | 3
8 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, с.Няксимволь | 3 ДГА (100) | Срабатывание САЗ ош.№6352-"EXTERNAL ENGINE STOP" | 22.03.2019 17:45 | 22.03.2019 17:46 | 0:01 | 0.91 | Выход из строя регулятора оборотов ДВС. | Код 9 износ оборудования | Регулятор оборотов является дорогостоящим узлом (около 150 т.руб.) в связи с чем перед принятием решения о его замене, при возникновении отклонений связанных с плаванием оборотов ДВС, прежде исключаются наличие неисправности в топливной системе, системы автоматики ДГУ. Проверка выполнятеся на ДГУ находящейся под нагрузкой и по этой причине до подтверждения в необходимости замены регулятора оборотов происходят кратковременные отказы. | 110 | 3
9 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | 4,5 ДГА (1000) | САЗ ошибка №1433-"местный аварийный останов", №313-"низкая частота" | 24.03.2019 02:10 | 24.03.2019 02:25 | 0:15 | 439 | Неисправность во вторичных цепях ПУ. | Код 9 износ оборудования | Выполнена замена управления на бывшую в употреблении | 3009 | -10
10 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | 4,5 ДГА (1000) | САЗ ошибка №1433-"местный аварийный останов", №313-"низкая частота" | 25.03.2019 18:00 | 25.03.2019 18:10 | 0:10 | 208 | Неисправность во вторичных цепях ПУ. | Код 9 износ оборудования |  | 3009 | -7
ИТОГО: | [6 empty] | 0:47 | 664.91
Белоярский район
11 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, д. Тугияны | 2 ДГА (28) | Отключен вручную | 17.03.2019 13:50 | 17.03.2019 14:00 | 0:10 | 2 | Технологический отказ 2ДГА, по причине выхода из строя соленоида ТВНД | Код 9 износ оборудования | Во 2 квартале на ДЭС где эксплуатируются ДГУ C38 будет создан запас актуаторов в количестве 1ед. | 66 | -11
ИТОГО: | [6 empty] | 0:10 | 2
Кондинский район
12 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, д.Карым | 2 ДГА (28) | - | 06.03.2019 03:30 | 06.03.2019 03:35 | 0:05 | 1 | Выход из строя промежутоной шестерни трансмиссии ДВС. | Код 9 износ оборудования | Будет выполнена замена шестерни. По результатам наработки ДГУ после замены будут сделаны выводы о причинах выхода из строя. | 11 | -18
| АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, д.Карым | 2 ДГА (28) | - | 06.03.2019 03:55 | 06.03.2019 04:05 | 0:10 | 3 |  |  |  | 11 | -18
13 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, д.Шугур | 2 ДГА (320) | - | 30.03.2019 15:15 | 30.03.2019 15:45 | 0:30 | 117.5 | Причина не установлена. | Кд 8 Прочее | Произведен осмотр ВЛ-10-0,4кВ и ТП, генерирующего обоудования - повреждений не обнаружено. | 693 | 3
| АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, д.Шугур | 2 ДГА (320) | - | 30.03.2019 15:45 | 30.03.2019 16:30 | 0:45 | - |  |  |  | 100 | 3
| АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, д.Шугур | 2 ДГА (320) | АВ-0,4кВ СГ | 30.03.2019 23:00 | 30.03.2019 23:40 | 0:40 | 145 |  |  |  | 693 | 3
|  | Кондинский р-н, д.Шугур | 1 ДГА (320) | АВ-0,4кВ СГ | 30.03.2019 23:52 | 31.03.2019 00:45 | 0:53 | 193 |  |  |  | 693 | 2
|  | Кондинский р-н, д.Шугур | 1 ДГА (320) | АВ-0,4кВ СГ | 31.03.2019 01:08 | 31.03.2019 01:12 | 0:04 | 15 |  |  |  | 693 | 2
ИТОГО: | [6 empty] | 3:07 | 474.5
Функциональные отказы оборудования, без ограничения потребителей
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит/ ошибки на ПУ | Дата, Время функционального отказа |  | Причина, обстоятельства отказа |  |  | t, ˚C
1 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | 4 ДГА (1000) | отключен вручную | 2019-03-02 22:10 |  | Нестабильная работа ДВС, плавание оборотов, некорекная работа в параллельном режиме. На ПУ ошибок нет. Выход из строя реле (к7) управления привода ТНВД. Выполнена замена. |  |  | -10
2 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п. Согом | 5 ДГА | САЗ | 2019-03-03 02:58 |  | Срабатывание АВ-0,4 кВ СГ, по причине возрастания нагрузки. Единичный случай |  |  | -10
3 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п. Урманный | 4 ДГА | Отключен вручную | 2019-03-06 20:48 |  | Выход из строя опорного подшипника СГ Дефект восстановления крышки силового генератора |  |  | -11
4 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п. Урманный | 4 ДГА | Отключен вручную | 2019-03-10 23:54 |  | Выход из строя статора и ротора СГ Дефект восстановления крышки силового генератора |  |  | -4
5 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, с. Ломбовож | 3 ДГА | Отключен вручную | 2019-03-13 13:35 |  | Контакт вентилятора и диффузора системы охлаждения ДВС. Износ опорного подшипника |  |  | -4
6 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п. Елизарово | 4 ДГА | САЗ №7580 EIC | 2019-03-17 11:40 |  | Низкий заряд АКБ по причине потеря емкости АКБ. |  |  | -9
7 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 1ДГА (320) | Остановка ДВС, ошибка "напряжение 2, 1160 неквитир"" | 23.03.2019 09:56 |  | Плохой контакт в разьеме регулятора напряжения СГ. Вибрация ЩУ |  |  | 2
8 | АО "Юграэнерго" | Октябрьский р-н, с.Б.Атлым | 2 ДГА (250) | Выведен вручную | 25.03.2019 03:00 |  | Нестабильная работа ДВС, переодическое падение оборотов 1500-1350 об/мин Износ датчика оборотов ДВС |  |  | -1
9 | АО "Юграэнерго" | Октябрьский р-н, с.Б.Атлым | 2 ДГА (250) | Остановлен вручную | 28.03.2019 09:00 |  | Течь радиатора системы охлаждения ДВС |  |  | -1
10 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 1 ДГА (250) | Отключен персоналом | 2019-03-29 18:38 |  | Выход из строя подшипника электродвигателя привода помпы системы охлаждения ДВС Износ опорного подшипника |  |  | 1
ИТОГО: 13 отключений; 10 функциональных отказов
ПРИЧИНЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ ЗА МАРТ 2018 ГОДА
Оборудование |  | Технологические отказы март 2019 | Функциональные отказы март 2019 | Технологические отказы март 2018 |  |  |  | код | По видам нарушений: | Количество
Отказ генераторных установок - |  | 9 | 10 | 10 |  |  |  | 1 | Ошибочные действия оперативного персонала | 2
неиспарвности ДВС - |  | 5 | 6 | 5 |  |  |  | 2 | Дефект ремонта (монтажа):
неисправности СГ - |  | 1 | 3 | 2 |  |  |  | 2.1. | Дефект изготовления (заводской дефект)
неисправности в системе автоматики - |  | 4 |  | 3 |  |  |  | 2.2. | Дефекты монтажно-наладочных работ | 1
перегруз (превышение мощности) - |  |  | 1 |  |  |  |  | 2.3. | Дефекты ремонтных работ
Отключение ВЛ - | [7 empty] | 2.4. | Дефекты строительных работ
атмосферные воздействия - | [7 empty] | 3 | Воздействие посторонних лиц
падение деревьев - | [7 empty] | 4 | Ложное срабатывание системы аварийной защиты | 1
по вине сторонних лиц - | [7 empty] | 5 | Погодные условия
Отключение КЛ - | [7 empty] | 6 | Некачесвенное выполнения технического обслуживания
по вине сторонних лиц - | [7 empty] | 7 | Воздействие природных явлений
Повреждение КТП, ТП, РП и т.п. - |  |  |  | 1 |  |  |  | 8 | Прочее | 2
Пожар (возгорание, задымление) в ЭУ | [7 empty] | 9 | Износ оборудования (комплектующих) | 7
Пожар (возгорание, задымление) на объектах потребителя | [8 empty] | ИТОГО: | 13
Причина не установлена - |  | 1
Ошибка персонала - |  | 2
| ИТОГО: | 13 | 10 | 11
| Суммарный недоотпуск составил - |  | март 2019 кВт*ч | март 2018 кВт*ч
|  |  | 1582.21 | 1953
| Суммарное время ограничения - |  | март 2019 ч | март 2018 ч
|  |  | 7:35 | 2:34
Контактный тел.: 8(3467) 379303 доб.123
Исполнитель : ДОДС Кулеш В.Ю.