## 1
Ведомость состояния электрооборудования АО "Компания ЮГ"
за период с 00:00 01.02.17 до 24:00 28.02.17
Технологические нарушения, функциональные отказы, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Описание | Причина технологического отказа | Ограничения потребителей, чел. | t, ˚C
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Березовский район
1 | АО "Компания ЮГ" | Березовский р-н, д. Сартынья | 1 ДГА | САЗ по перегрузу | 04.02.17 07:00 | 04.02.17 07:40 | 0:40 | 26 | Перегруз (39 кВт). | код 8 - Прочее | 60 | -25
2 | АО "Компания ЮГ" | Березовский р-н, с. Няксимволь | 2 ДГА | САЗ - потеря связи | 06.02.17 01:12 | 06.02.17 01:17 | 0:05 | 13.75 | Причина не установлена, срабатывание САЗ ошибка "потеря связи" | код 4 - Ложное срабатывание системы аварийной защиты | 200 | -28
3 | АО "Компания ЮГ" | Березовский р-н, д.Анеева | 1 ДГА | остановлена персоналом | 16.02.17 17:50 | 16.02.17 18:00 | 0:10 | 5.83 | Обрыв ремня системы охлаждения ДВС | код 2.1 - Дефект изготовления | 127 | -12
4 | АО "Компания ЮГ" | Березовский р-н, с. Няксимволь | АДГА | остановлена персоналом | 20.02.2017 16:05 | 20.02.2017 17:26 | 1:21 | 108 | Обрыв ремня системы охлаждения ДВС. | код 2.1 - Дефект изготовления | 100 | -14
ИТОГО: | [6 empty] | 2:16 | 153.58
Октябрьский район
1 | АО "Компания ЮГ" | Октябрьский район п.Б.Атлым | АДГА | - | 07.02.17 09:35 | 07.02.17 09:40 | 0:05 | 20 | Замерзание панели управления. | код 7 - Воздействие природных явлений | 304 | -43
2 | АО "Компания ЮГ" | Октябрьский район п.Горнореченск | 5ДГА | остановлена персоналом | 09.02.17 21:10 | 09.02.17 21:15 | 0:05 | 16.83 | Нарушение регулировки опережение впрыска ТНВД, падение оборотов и частоты(46 Гц). | код 2.2 - Дефект монтажно-налодочных работ | 256 | -40
3 | АО "Компания ЮГ" | Октябрьский район п.Горнореченск | 2ДГА | САЗ, ошибка на ПУ - "U" | 10.02.17 02:55 | 10.02.17 03:00 | 0:05 | 13.5 | Причина не установлена, резкий наброс нагрузки на ДГА с 175кВт до 200кВт. | код 8 - Прочее | 256 | -40
ИТОГО: | [6 empty] | 0:15 | 50.33
Ханты-Мансийский район
1 | АО "Компания ЮГ" | Ханты-Мансийский р-н, п. Урманный | 1,3ДГА | САЗ ошибка 1190 | 05.02.17 06:45 | 05.02.17 07:00 | 0:15 | 160 | Не исправен корректор напряжения генератора. | код 2.1 - Дефект изготовления | 892 | -24
2 | АО "Компания ЮГ" | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | 1ДГА | САЗ №7570 - "потеря связи" | 07.02.17 10:20 | 07.02.17 10:26 | 0:06 | 40 | Не исправен блок согласования межпанельной связи. | код 2.1 - Дефект изготовления | 320 | -30
ИТОГО: | [6 empty] | 0:21 | 200
Белоярский район
1 | АО "Компания ЮГ" | Белоярский р-н, д. Нумто | 3 ДГА | САЗ по перегрузу | 05.02.17 10:00 | 05.02.17 10:10 | 0:10 | 4.83 | Перегруз (29 кВт). | код 8 - Прочее | 30 | -27
2 | АО "Компания ЮГ" | Белоярский р-н, д. Нумто | 3 ДГА | САЗ по перегрузу | 11.02.17 17:30 | 11.02.17 17:40 | 0:10 | 4.83 | Перегруз (29 кВт). | код 8 - Прочее | 30 | -30
3 | АО "Компания ЮГ" | Белоярский р-н, д. Нумто | 3 ДГА | САЗ по перегрузу | 11.02.17 20:00 | 11.02.17 20:10 | 0:10 | 4.83 | Перегруз (29 кВт). | код 8 - Прочее | 30 | -30
4 | АО "Компания ЮГ" | Белоярский р-н, с. Ванзеват | 1 ДГА | САЗ по низкому уровню ОЖ | 28.02.2017 00:00 | 28.02.2017 00:05 | 0:05 | 13.2 | Лопнул шланг системы ОЖ, произведена замена. | код 2.1 - Дефект изготовления | 300 | -12
ИТОГО: | [6 empty] | 0:35 | 27.69
Кондинский район
1 | АО "Компания ЮГ" | Кондинский р-н, д. Шугур | 1 ДГА | САЗ - "превышение реактивной мощности" | 14.02.17 07:05 | 14.02.17 07:35 | 0:30 | 190 | При попытке ввода в параллельную работу 3ДГА произошел технологический отказ 1 ДГА | код 4 - Ложное срабатывание системы аварийной защиты | 693 | -14
2 | АО "Компания ЮГ" | Кондинский р-н, д. Шугур | 1 ДГА | САЗ - "превышение реактивной мощности" | 14.02.17 09:25 | 14.02.17 09:35 | 0:10 | 63 | При попытке ввода в параллельную работу 3ДГА произошел технологический отказ 1 ДГА | код 4 - Ложное срабатывание системы аварийной защиты | 693 | -12
3 | АО "Компания ЮГ" | Кондинский р-н, д. Никулкино | 2 ДГА | САЗ по перегрузу | 21.02.2017 21:15 | 21.02.2017 21:18 | 0:03 | 0.5 | Перегруз (7 кВт) | код 8 - Прочее | 34 | 0
4 | АО "Компания ЮГ" | Кондинский р-н, д. Карым | 2 ДГА | САЗ по перегрузу | 23.02.17 19:20 | 23.02.17 19:23 | 0:03 | 3 | Перегруз (28 кВт). | код 8 - Прочее | 11 | -15
5 | АО "Компания ЮГ" | Кондинский р-н, д. Карым | 2 ДГА | САЗ по перегрузу | 23.02.17 19:55 | 23.02.17 20:10 | 0:15 | 7 | Перегруз (28 кВт). | код 8 - Прочее | 11 | -15
6 | АО "Компания ЮГ" | Кондинский р-н, д. Карым | 2 ДГА | САЗ по перегрузу | 24.02.17 07:05 | 24.02.17 08:40 | 1:35 | 22 | Перегруз (28 кВт). | код 8 - Прочее | 11 | -15
7 | АО "Компания ЮГ" | Кондинский р-н, д. Карым | 2 ДГА | САЗ по перегрузу | 24.02.17 07:05 | 24.02.17 08:40 | 1:35 | 22 | Перегруз (28 кВт). | код 8 - Прочее | 11 | -10
ИТОГО: | [6 empty] | 4:11 | 307.5
ИТОГО: 20 отключений
| ОПИСАНИЕ | [6 empty] | ПРИЧИНЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ ЗА ФЕВРАЛЬ 2017 ГОДА
| Оборудование |  | Количество отключений февраль 2017 | Количество отключений февраль 2016 |  |  |  | код | По видам нарушений: | Количество
| Отказ генераторных установок - |  | 18 | 6 |  |  |  | 1 | Ошибочные действия оперативного персонала
| неиспарвности ДВС - |  | 4 | 1 |  |  |  | 2 | Дефект ремонта (монтажа):
| неисправности СГ - |  | 1 | 2 |  |  |  | 2.1. | Дефект изготовления (заводской дефект) | 5
| неисправности в системе автоматики - |  | 4 | 3 |  |  |  | 2.2. | Дефекты монтажно-наладочных работ | 1
| перегруз (превышение мощности) - |  | 9 |  |  |  |  | 2.3. | Дефекты ремонтных работ
| Отключение ВЛ - |  | - |  |  |  |  | 2.4. | Дефекты строительных работ
| атмосферные воздействия - |  | - |  |  |  |  | 3 | Воздействие посторонних лиц
| падение деревьев - |  | - |  |  |  |  | 4 | Ложное срабатывание системы аварийной защиты | 3
| по вине сторонних лиц - |  | - |  |  |  |  | 5 | Погодные условия
| Отключение КЛ - |  | - |  |  |  |  | 6 | Некачесвенное выполнения технического обслуживания
| по вине сторонних лиц - |  | - |  |  |  |  | 7 | Воздействие природных явлений | 1
| Повреждение КТП, ТП, РП и т.п. - |  | - |  |  |  |  | 8 | Прочее | 10
| Пожар (возгорание, задымление) - |  | - | [5 empty] | ИТОГО: | 20
| Причина не установлена - |  | 2 | 4
| Ошибка персонала - |  | -
|  | ИТОГО: | 20 | 10
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 739.1 | ( кВт*ч) | Суммарное время ограничения - |  |  |  | 7:38
Контактный тел.: 8(3467) 379303
Исполнитель : Мунт Д.С.