## Лист1
Ведомость состояния электрооборудования АО "Компания ЮГ"
за период с 00:00 01.04.17 до 24:00 30.04.17
Технологические нарушения, функциональные отказы, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Прична технологического отказа | Ограничения потребителей, чел. | t, ˚C
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Ханты-Мансийский район
1 | АО "Компания ЮГ" | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 1 ДГА | САЗ (1140-МТЗ) | 02.04.2017 20:57 | 02.04.2017 21:00 | 00:03 | 28 | Неблагоприятные погодные условия. | код 5 - Погодные условия | 892 | -2
2 | АО "Компания ЮГ" | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 1 ДГА | САЗ 1110- "некветир" | 05.04.2017 13:40 | 05.04.2017 13:43 | 00:03 | 22 | Выход из строя блок IOM. | код 8 - Прочее | 892 | 0
3 | АО "Компания ЮГ" | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 4 ДГА | САЗ "Аварийная t кожуха" | 11.04.17 15:58 | 11.04.17 16:00 | 00:03 | 3.1 | Неисправность актуаторов на жалюзях контейнера ДГА | код 8 - Прочее | 406 | 2
4 | АО "Компания ЮГ" | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | 1 ДГА | АВ-0,4 ф."ТП№1" | 14.04.17 06:45 | 14.04.17 07:58 | 1:13 | 379 | На ВЛ-0,4 ф. №3 от ТП-3 в пролёте опор №21-22 обнаружена металлическая проволока между ф. В и С. | код 8 - Прочее | 320 | -2
5 | АО "Компания ЮГ" | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 1 ДГА | САЗ "неисправность чередования фаз" | 14.04.2017 13:55 | 14.04.2017 14:00 | 0:00 | 52 | Причина не установлена. | код 4 - Ложное срабатывание системы аварийной защиты | 892 | 3
6 | АО "Компания ЮГ" | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 2 ДГА | САЗ "1180" | 14.04.2017 14:50 | 14.04.2017 14:55 | 00:05 | 52 | Выход из строя корректора напряжения. | код 8 - Прочее | 892 | 3
7 | АО "Компания ЮГ" | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 2 ДГА | САЗ ошибки 1170, 1190 | 14.04.2017 20:25 | 14.04.2017 20:50 | 00:25 | 270 | Причина не установлена. | код 4 - Ложное срабатывание системы аварийной защиты | 892 | 3
8 | АО "Компания ЮГ" | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 2 ДГА | САЗ ошибки 1190 | 17.04.2017 20:15 | 17.04.2017 20:20 | 00:05 | 40 | Причина не установлена. | код 4 - Ложное срабатывание системы аварийной защиты | 892 | 0
9 | АО "Компания ЮГ" | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 2 ДГА | САЗ ошибки 1190 | 22.04.2017 01:10 | 22.04.2017 01:15 | 00:05 | 40 | Причина не установлена. | код 4 - Ложное срабатывание системы аварийной защиты | 892 | 0
10 | АО "Компания ЮГ" | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 2 ДГА | САЗ | 26.04.2017 11:40 | 26.04.2017 11:47 | 00:07 | 23 | Причина не установлена. | код 4 - Ложное срабатывание системы аварийной защиты | 406 | 7
ИТОГО: | [6 empty] | 2:14 | 909.1
Белоярский район
11 | АО "Компания ЮГ" | Белоярский р-н, д. Нумто | 2 ДГА | САЗ по перегрузу | 10.04.17 09:00 | 10.04.17 09:10 | 0:10 | 5 | Перегруз (30 кВт). | код 8 - Прочее | 30 | 0
12 | АО "Компания ЮГ" | Белоярский р-н, д. Нумто | 2 ДГА | САЗ по перегрузу | 10.04.17 09:30 | 10.04.17 09:40 | 0:10 | 5 | Перегруз (30 кВт). | код 8 - Прочее | 30 | 0
ИТОГО: | [6 empty] | 0:20 | 10
Кондинский район
13 | АО "Компания ЮГ" | Кондинский р-н, д. Шугур | 2 ДГА | АВ СГ 2ДГА | 24.04.17 23:55 | 24.04.17 23:58 | 0:03 | 18 | Причина не установлена. | код 4 - Ложное срабатывание системы аварийной защиты | 693 | 7
14 | АО "Компания ЮГ" | Кондинский р-н, д.Шугур | 3 ДГА | САЗ - "минимальное давление масла" | 30.04.2017 22:15 | 30.04.2017 22:18 | 0:03 | 17 | Причина не установлена. | код 4 - Ложное срабатывание системы аварийной защиты | 693 | 1
ИТОГО: | [6 empty] | 0:06 | 35
ИТОГО: 14 отключений
| Оборудование |  | Количество апрель 2017 | Количество апрель 2016 |  |  |  | ПРИЧИНЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ ЗА АПРЕЛЬ 2017 ГОДА
| Отказ генераторных установок - |  | 5 | 2 |  |  |  | код | По видам нарушений: | Количество
| неиспарвности ДВС - |  | - | 1 |  |  |  | 1 | Ошибочные действия оперативного персонала | -
| неисправности СГ - |  | 1 | - |  |  |  | 2 | Дефект ремонта (монтажа): | -
| неисправности в системе автоматики - |  | 2 | 1 |  |  |  | 2.1. | Дефект изготовления (заводской дефект) | -
| перегруз (превышение мощности) - |  | 2 | - |  |  |  | 2.2. | Дефекты монтажно-наладочных работ | -
| Отключение ВЛ - |  | 2 | - |  |  |  | 2.3. | Дефекты ремонтных работ | -
| атмосферные воздействия - |  | 1 | - |  |  |  | 2.4. | Дефекты строительных работ | -
| падение деревьев - |  | - | - |  |  |  | 3 | Воздействие посторонних лиц | -
| по вине сторонних лиц - |  | 1 | - |  |  |  | 4 | Ложное срабатывание системы аварийной защиты | 7
| Отключение КЛ - |  | - | 1 |  |  |  | 5 | Погодные условия | 1
| по вине сторонних лиц - |  | - | - |  |  |  | 6 | Некачесвенное выполнения технического обслуживания | -
| Повреждение КТП, ТП, РП и т.п. - |  | - | - |  |  |  | 7 | Воздействие природных явлений | -
| Пожар (возгорание, задымление) - |  | - | - |  |  |  | 8 | Прочее | 6
| Причина не установлена - |  | 7 | - |  |  |  |  | ИТОГО: | 14
| Ошибка персонала - |  | - | -
|  | ИТОГО: | 14 | 3
| Суммарный недоотпуск составил - |  | АПРЕЛЬ 2017 кВт*ч | АПРЕЛЬ 2016 кВт*ч | [5 empty] | Суммарное время ограничения - | АПРЕЛЬ 2017 чч:мм | АПРЕЛЬ 2016 чч:мм
|  |  | 954.1 | 211 | [6 empty] | 2:40 | 0:37
Контактный тел.: 8(3467) 379303 доб.132
Исполнитель : Ефремов Т.А.