## Январь 2021
Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта за январь 2021г на объектах АО "Юграэнерго"
№ п/п | Район | Диспетчерское наименование объекта | Отключенное оборудование | Причина вывода (описание схемы) | № заявки | Дата и время вывода в ремонт и ввода в работу |  |  |  | Примечание
[6 empty] | Планируемое |  | Фактическое
[6 empty] | вывод | ввод | вывод | ввод
Сервисные организации (ЮТЭК)
1 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-10 | РУ-0,4 кВ ДЭС | Врезка ВЛ-10 Белогорье -1 | 24 | 19.01.2021 11:00 | 19.01.2021 15:00 | 19.01.2021 14:26 | 19.01.2021 16:14 | ЮТЭК-ХМР Н-2
2 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-10 | РУ-0,4 кВ ДЭС | Изменение чередования фаз на врезке ВЛ-10 |  |  |  | 19.01.2021 16:17 | 19.01.2021 18:58 | ЮТЭК-ХМР Н-3
АО "Юграэнерго"
1 | Кондинский р-н, д.Шугур | 3 ДГА (320) | ДВС и генератор | Диагностика ДВС и осмотр вторичных цепей | - | - | - | 02.01.2021 19:04 | 02.01.2021 23:30 | Р-142
2 | Кондинский р-н, д.Шугур | 1 ДГА (400) | ДВС и генератор | Диагностика ДВС и осмотр вторичных цепей | - | - | - | 02.01.2021 21:25 | 02.01.2021 23:30 | Р-143
3 | Кондинский р-н, д.Шугур | 3 ДГА (320) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей | - | - | - | 03.01.2021 11:14 | 03.01.2021 20:18 | Р-144, устранение дефекта
4 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 4 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена турбокомпрессора ДВС. | - | - | - | 03.01.2021 08:00 | 03.01.2021 12:30 | Устранение дефекта
5 | Кондинский р-н, д.Шугур | 1 ДГА (400) | ДВС и генератор | Диагностика и устранение неисправностей | - | - | - | 03.12.2020 20:18 | 03.12.2020 20:50 | Устранение дефекта
6 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 2 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена ремня ЗГ и двух натяжителей ремней навесного оборудования. | - | - | - | 05.01.2021 08:00 | 05.01.2021 09:00 | П.Т.Э.
7 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | 2 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Замена ремня привода вентилятора системы охлаждения ДВС. | - | - | - | 06.01.2021 02:00 | 06.01.2021 04:30 | устранение дефекта
8 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 2 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Замена топливного насоса расходной ёмкости | - | - | - | 09.01.2021 01:12 | 09.01.2021 03:43 | П.Т.Э., устранение дефекта
9 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 4 ДГА (360) | ДВС и генератор | Замена диодного моста СГ | - | - | - | 09.01.2021 12:47 | 09.01.2021 15:04 | Р-7, устранение дефекта
10 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 3 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Замена уплотнений масляной магистрали ДВС. Установка топливного насоса расходной ёмкости. | - | - |  | 09.01.2021 16:11 | 10.01.2021 00:38 | Р-8
11 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 3 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Замена уплотнений магистрали системы охлаждения ДВС. | - | - |  | 10.01.2021 11:30 | 10.01.2021 20:36 | Р-9
12 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 4 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей ПУ | - | - | - | 11.01.2021 09:17 | 11.01.2021 16:05 | Р-69
13 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 4 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена сальника кореного подшипкника ДВС | - | - | - | 11.01.2021 15:00 | 11.01.2021 18:00 | Р-132
14 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 4 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена сальника кореного подшипника коленчатого вала ДВС | - | - | - | 12.01.2021 09:21 | 12.01.2021 15:35 | Р-133
15 | Берёзовский р-н, п.Кимкьяксуй | 3 ДГА (110) | ДВС и генератор | Замена поддона | - | - | - | 13.01.2021 09:15 | 13.01.2021 12:02 | Р-37, Устранение дефекта
16 | Кондинский р-н, д.Карым | 3 ДГА (28) | ДВС и генератор | Замена ДГА | - | - | - | 13.01.2021 09:45 | 13.01.2021 18:44 | Р-145
17 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ТП-3(18-4037) | ф.№3,№4,№5 от ТП-3(18-4037) | Перераспределение нагрузки | 23 | 14.01.2021 14:00 | 14.01.2021 15:00 | 14.01.2021 14:05 | 14.01.2021 14:19 | Н-294
18 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | 4 ДГА (360) | ДВС и генератор | Замена ДГА | - | - |  | 16.12.2020 08:14 | 16.12.2020 16:55 | Р-45 Устранение дефекта
19 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | 4 ДГА (360) | ДВС и генератор | Замена гофры и хомутов на входе и выходе турбины | - | - | - | 18.01.2021 13:30 | 18.01.2021 14:00 | Устранение дефекта
20 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 4 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей | - | - | - | 18.01.2021 10:00 | 18.01.2021 15:40 | Устранение дефекта
21 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ, ф.4 от ТП-4 (5030) | ВЛ-0,4кВ, ф.4 от ТП-4 (5030) | Замена прибора учета, абонент "Больница". | 26 | 19.01.2021 13:00 | 19.01.2021 15:00 | 19.01.2021 13:12 | 19.01.2021 14:21 | Н-1
22 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№5 (11-3142) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№5 (11-3142) | Разбалчивание соединения на опоре №15 для работы на ВЛ-0,4кВ. | 29 | 20.01.2021 09:00 | 20.01.2021 16:00 | 20.01.2021 09:51 | 20.01.2021 10:06 | Н-2
[6 empty] | 20.01.2021 09:00 | 20.01.2021 16:00 | 20.01.2021 12:30 | 20.01.2021 13:00
23 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от опоры №15 | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от опоры №15 | Вынос опор ВЛ-0,4кВ с территории школы-интернат. | 29 | 20.01.2021 09:00 | 20.01.2021 16:00 | 20.01.2021 09:51 | 20.01.2021 13:00 | Н-2
24 | Кондинский р-н, д.Шугур | 4 ДГА (240) | ДВС и генератор | Разборка и выявление дефекта | - | - | - | 19.01.2021 21:36 | 20.01.2021 21:15 | Р-146, устранение дефекта
25 | Белоярский р-н, д.Пашторы | 1 ДГА (28) | ДВС и генератор | Замена СГ. | - | - | - | 20.01.2021 12:52 | 20.01.2021 19:01 | Устранение дефекта Р-3
26 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 5 ДГА (360) | ДВС и генератор | Замена АВ СГ | - | - |  | 19.01.2021 14:01 | 21.01.2021 14:00 | Р-2, Р-4
27 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | Замена корректора напряжения | - | - | - | 21.01.2021 10:00 | 21.01.2021 11:50 | Устранение дефекта
28 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 4 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена заднего сальника к/вала ДВС | - | - |  | 19.01.2021 13:20 | 21.01.2021 11:57 | Р-1, Р-3, Р-5, Устранение дефекта
29 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 4 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Ревизия вторичных цепей | - | - | - | 22.01.2021 09:20 | 22.01.2021 13:30 | П.Т.Э.
30 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 2 ДГА (160) | ДВС и генератор | Замена корректора напряжения с 3ДГА на 2ДГА | - | - | - | 23.01.2021 08:45 | 23.01.2021 09:49 | Устранение дефекта
31 | Кондинский р-н, д.Шугур | 4 ДГА (240) | ДВС и генератор | Замена ТКР | - | - | - | 24.01.2021 09:00 | 24.01.2021 15:12 | Р-147, устранение дефекта
32 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 2 ДГА (600) | ДВС и генератор | Замена насоса системы охлаждения | - | - |  | 24.01.2021 12:30 | 24.01.2021 16:00 | устранение дефекта
33 | Кондинский р-н, д.Шугур | 4 ДГА (240) | ДВС и генератор | Удаление лопнувшей части топливного шланга обратки и закрепление его на хомут | - | - | - | 25.01.2021 04:00 | 25.01.2021 04:30 | Устранение дефекта
34 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 5 ДГА (823) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей. Поиск управляющего сигнала с ПУ на АВ-0,4кВ СГ. | - | - | - | 26.01.2021 08:57 | 26.01.2021 10:30 | Р-71
35 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 4 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей. Пайка провода от кнопки стоп на аналог. панель. | - | - | - | 26.01.2021 10:48 | 26.01.2021 16:10 | Р-72, устранение дефекта
36 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | Замена СГ. Переставлен корректор напряжения на 2ДГА | - | - | - | 26.01.2021 15:40 | 26.01.2021 21:00 | Р-16, устранение дефекта
37 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 2 ДГА (160) | ДВС и генератор | Замена блока IOM | - | - | - | 26.01.2021 19:00 | 26.01.2021 19:26 | П.Т.Э. устранение дефекта
38 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-5 (3134) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-5 (3134) | Замена прибора учёта э/э по адресу ул.Ягодная д.11/2 | 44 | 26.01.2021 10:00 | 26.01.2021 11:00 | 26.01.2021 10:26 | 26.01.2021 10:50 | Н-3
39 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 4,5,6 ДГА | ДВС и генератор | Ревизия вторичных цепей и автоматики закачки ДТ в расходные баки | 46 | 27.01.2021 13:00 | 27.01.2021 16:00 | 27.01.2021 14:00 | 27.01.2021 15:20 | -
40 | Кондинский р-н, д.Шугур | 1 ДГА (400) | ДВС и генератор | Замена АВ-0,4кВ СГ, ремонт вторичных цепей | - | - | - | 25.01.2021 10:12 | 27.01.2021 10:30 | Р-148, Р-149, Р-150, устранение дефекта
41 | Кондинский р-н, д.Шугур | 2 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена AVR-640 на AVR-448 | - | - | - | 27.01.2021 11:04 | 27.01.2021 19:45 | H-151
42 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | Замена задней крышки СГ и подшипника со старого СГ | - | - | - | 27.01.2021 19:00 | 27.01.2021 21:00 | П.Т.Э. Устранение дефекта
43 | Кондинский р-н, д.Шугур | 3 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена AVR-640 на AVR-448 | - | - | - | 28.01.2021 09:14 | 28.01.2021 15:30 | Р-152
44 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | Замена подшипника задней крышки СГ | - | - | - | 28.01.2021 09:00 | 28.01.2021 11:00 | -
45 | Берёзовский р-н, с.Няксимволь | 1 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена СГ | - | - | - | 28.01.2021 08:10 | 28.01.2021 08:10 | Р-32, Р-33, устранение дефекта
46 | Берёзовский р-н, с.Няксимволь | 3 ДГА (200) | ДВС и генератор | Ремонт СГ замена блока AVR | - | - | - | 30.01.2021 01:25 | 30.01.2021 04:00 | Р-34
ДОДС Курков А.А.