## Отключения за февраль 2021
Ведомость состояния электрооборудования АО "Юграэнерго"
за период с 00:00 01.02.21 до 00:00 01.03.21
Технологические нарушения, функциональные отказы, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения (первичная оценка) | Прична технологического отказа (по фактическим событиям) | Прична технологического отказа (по коду классификации) | Мероприятия по предотвращению технологических нарушений | Ограничения потребителей, чел. | t, ˚C | Классификация
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Березовский район
1 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф."Посёлок" яч.11 от РП-10кВ | САЗ | 02.02.2021 18:10 | 02.02.2021 19:24 | 1:14 | 950 | Не установлена | Произошло отключение ВЛ-10 кВ по неустановленным причинам. Бригада РЭС п. Саранпауль произвела осмотр отключенного фидера. Замечаний не выявленно | Код 8 (Прочие) | Мероприятия по данному нарушению не предусматриваются, поскольку отсутствуют причины тех. отказа. В летний период будет проведен дополнительный осмотр в светлое время суток | 1300 | -9 | ВЛ
2 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-4 | Отключен в ручную | 10.02.2021 21:40 | 10.02.2021 22:45 | 1:05 | 32 | Возгорание СИП на оп.№18 ф.№2 от ТП-4 | Произошло возгорание (оплавление изоляции) в месте присоединения соединительных зажимов ввода в дом к магистрали ВЛ-0,4 кВ | Код 2.4 (Дефекты строительных работ) | Направлена служебная записка №ТМ-39852 в ОКС о необходимости подготовить и направить письмо в монтажную организацию | 27 | -31 | ВЛ
3 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Сосьва | 2 ДГА (1000) | САЗ ошибка на ПУ №235 - "Низкий уровень ОЖ" | 16.02.2021 16:45 | 16.02.2021 16:57 | 0:12 | 170 | Технологический отказ 2ДГА, неисправность датчика уровня ОЖ | Неисправность датчика уровня ОЖ | Код 9 (Износ оборудования комплектующих) | Датчикы выходят из строя от случая к случую, прогнозирование затруднено, при выходе из строя датчика уровня ОЖ производится снятие разъема с датчика и ДГА продолжает работать. Следуюзая защита сработает по температуре ОЖ. Датчик в текущем порядке приобретается новый. | 929 | -38 | ДВС
4 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Сосьва | 2 ДГА (1000) | САЗ ошибка на ПУ №235 - "Низкий уровень ОЖ" | 16.02.2021 19:03 | 16.02.2021 19:07 | 0:04 | 59.3 | Технологический отказ 2ДГА, неисправность датчика уровня ОЖ | Неисправность датчика уровня ОЖ | Код 9 (Износ оборудования комплектующих) | Датчикы выходят из строя от случая к случую, прогнозирование затруднено, при выходе из строя датчика уровня ОЖ производится снятие разъема с датчика и ДГА продолжает работать. Следуюзая защита сработает по температуре ОЖ. Датчик в текущем порядке приобретается новый. | 929 | -38 | ДВС
ИТОГО: | [6 empty] | 2:19 | 1211.3
Белоярский район
1 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 1 ДГА (200) | САЗ - "низкое напряжение". | 17.02.2021 17:25 | 17.02.2021 17:28 | 0:03 | 12 | Выход из строя возбудителя СГ | Снижение сопротивления изоляции обмотки статора возбуждения силового генератора | Код 9 (Износ оборудования комплектующих) | Данные модели генераторов сняты с производства. Приобрести запасные части невозможно, производится ремонт вышедших из строя деталей. | 300 | -35 | СГ
ИТОГО: | [6 empty] | 0:03 | 12
Кондинский район
ИТОГО: | [6 empty] | 0:00 | 0
Нижневартовский район
1 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 4 ДГА (500) | САЗ ошибки EIC "неисправность сигнала работы", "давление масла-2", "SPN98FM1", "OIL LEVEL", "BELOWRANGE", "GOONLANTLEVEL" | 24.02.2021 01:30 | 24.02.2021 01:40 | 0:10 | 84 | Ложное срабатывание системы аварийной защиты | Ложное срабатывание системы аварийной защиты | Код 4 (Ложное срабатывание системы аварийной защиты) | По данной неисправности ведется поэтапное исключение неисправностей по которым могут происходить ложные срабатывания САЗ. В настоящее время уставки некоторых параметров изменены с останова на предупреждения, заменены коммутационные реле на жгуте проводов ДВС. В случае повторения неисправности будет проводится дальнейшая работа. | 647 | -42 | АСУ
ИТОГО: | [6 empty] | 0:10 | 84
Ханты-Мансийский район
ИТОГО: | [6 empty] | 0:00 | 0
Функциональные отказы оборудования, без ограничения потребителей
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит/ ошибки на ПУ | Дата, Время функционального отказа |  | Причина, обстоятельства отказа |  |  | Прична технологического отказа (по фактическим событиям) | Мероприятия по предотвращению функциональных отказов |  | t, ˚C |  | Классификация
1 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | 3 ДГА (1000) | Остановлен вручную | 02.02.2021 21:00 |  | Греется ДВС |  |  | Загрязнение сот радиатора охлаждения ДВС (в данном случае на сотах скопилась сажа по причине негерметичности компенсатора выпускного тракта). | После доставки компенсатора выполнена замена, дефект устранен |  | -8 |  | ДВС
2 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 2 ДГА (160) | Остановлен вручную | 03.02.2021 01:15 |  | Нестабильная работа ДВС, перекидывание нагрузки между 2ДГА и 3ДГА, неоткорректирован регулятор напряжения |  |  | Неоригинальный корректор напряжения | Закуплены корректора напряжения другого производителя для проведения испытаний на предмет повышения надежности работы |  | -10 |  | ДВС
3 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 3 ДГА (100) | Остановлен вручную | 07.02.2021 07:55 |  | Неисправность обратного клапана подачи ДТ |  |  | Клапана имеются в наличии в запасе на ДЭС, при выходе из строя производится замена персоналом | - |  | -28 |  | ДВС
4 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 2 ДГА (1000) | Остановлен вручную | 08.02.2021 08:20 |  | Неисправность клапана ТНВД |  |  | Клапана имеются в наличии в запасе на ДЭС, при выходе из строя производится замена персоналом | - |  | -21 |  | ДВС
5 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Няксимволь | 3 ДГА (200) | Остановлен вручную | 08.02.2021 23:30 |  | Некоректная работа в параллельном режиме, на ПУ СГ светится красным цветом, сброс нагрузки до 25 кВт, на ПУ ошибок нет. |  |  | По данному дефекту еще ведется работа | - |  | -30 |  | АСУ (в неустановленных)
6 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | 4 ДГА (1000) | "местный аварийный стоп" | 17.02.2021 15:20 |  | Причина не установлена |  |  | Неисправность во вторичных цепях | Необходимо проведения капитального ремонта щита управления в целом |  | -37 |  | АСУ (в неустановленных)
7 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 4 ДГА (360) | Остановлен вручную | 18.02.2021 12:55 |  | Люфт статора возбудителя |  |  | По данному дефекту все мероприятия отработаны | - |  | -29 |  | СГ
8 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | 4 ДГА (1000) | "местный аварийный стоп" | 18.02.2021 22:09 |  | Причина не установлена |  |  | Неисправность во вторичных цепях | Необходимо проведения капитального ремонта щита управления в целом |  | -35 |  | АСУ (в неустановленных)
9 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, д.Шугур | 3 ДГА (320) | Остановлен вручную | 2021-02-21 08:30 |  | Пропали показания давления ДМ, на ПУ ошибка №7630 не квитируется |  |  | По данному дефекту еще ведется работа | - |  | -32 |  | ДВС
10 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Няксимволь | 3 ДГА (200) | Остановлен вручную | 21.02.2021 13:09 |  | Некоректная работа в параллельном режиме, на ПУ СГ светится красным цветом, сброс нагрузки до 25 кВт, на ПУ ошибок нет. |  |  | По данному дефекту еще ведется работа | - |  | -34 |  | АСУ (в неустановленных)
11 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, д.Шугур | 3 ДГА (320) | Остановлен вручную | 2021-02-24 18:15 |  | Пропали показания давления ДМ, на ПУ ошибка №7630 не квитируется |  |  | По данному дефекту еще ведется работа | - |  | -32 |  | ДВС
12 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 4 ДГА (320) | Остановлен вручную | 25.02.2021 22:00 |  | Ошибки 1140 и 2680, нестабильная работа ДВС. |  |  | По данному дефекту еще ведется работа | - |  | -35 |  | ДВС
ИТОГО: 6 отключений; 12 функциональных отказов
Оборудование |  | Технологические отказы Февраль 2021 | Функциональные отказы Февраль 2021 | Технологические отказы Февраль 2020 |  |  |  |  | код | По видам нарушений: | Количество
Отказ генераторных установок - |  | 4 | 8 | 2 |  |  |  |  | 1 | Ошибочные действия оперативного персонала
неиспарвности ДВС - |  | 2 | 7 | 1 |  |  |  |  | 2 | Дефект ремонта (монтажа)
неисправности СГ - |  | 1 | 1 | [5 empty] | 2.1. | Дефект изготовления (заводской дефект)
неисправности в системе автоматики - |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2.2. | Дефекты монтажно-наладочных работ
перегруз (превышение мощности) - | [8 empty] | 2.3. | Дефекты ремонтных работ
Отключение ВЛ - | [8 empty] | 2.4. | Дефекты строительных работ | 1
атмосферные воздействия - | [8 empty] | 3 | Воздействие посторонних лиц
падение деревьев - | [8 empty] | 4 | Ложное срабатывание системы аварийной защиты | 1
по вине сторонних лиц - | [8 empty] | 5 | Погодные условия
Отключение КЛ - | [8 empty] | 6 | Некачесвенное выполнения технического обслуживания
по вине сторонних лиц - | [8 empty] | 7 | Воздействие природных явлений
Повреждение КТП, ТП, РП и т.п. - | [8 empty] | 8 | Прочее | 1
Пожар (возгорание, задымление) в ЭУ | [8 empty] | 9 | Износ оборудования (комплектующих) | 3
Пожар (возгорание, задымление) на объектах потребителя |  | 1 | [7 empty] | ИТОГО: | 6
Причина не установлена - |  | 1 | 4
Ошибка персонала - |  |  |  | 1
| ИТОГО: | 6 | 12 | 3
| Суммарный недоотпуск составил - |  | Февраль 2021 кВт*ч | Февраль 2020 кВт*ч
|  |  | 1307.3 | 31
| Суммарное время ограничения - |  | Февраль 2021 ч | Февраль 2020 ч
|  |  | 2:32 | 0:07