## Январь 2021
Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта за февраль 2021г на объектах АО "Юграэнерго"
№ п/п | Район | Диспетчерское наименование объекта | Отключенное оборудование | Причина вывода (описание схемы) | № заявки | Дата и время вывода в ремонт и ввода в работу |  |  |  | Примечание
[6 empty] | Планируемое |  | Фактическое
[6 empty] | вывод | ввод | вывод | ввод
Сервисные организации (ЮТЭК)
АО "Юграэнерго"
1 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 2 ДГА (160) | ДВС и генератор | Настройка регулятора напряжения | - | - | - | 03.02.2021 01:40 | 02.02.2021 05:20 | П.Т.Э., устранение дефекта
2 | Берёзовский р-н, п.Кимкьяксуй | 3 ДГА (110) | ДВС и генератор | Замена сальников коленвала ДВС |  |  |  | 03.02.2021 08:39 | 03.02.2021 14:44 | Р-38
3 | Березовский р-н, д.Анеево | 4 ДГА (100) | ДВС и генератор | Регулировка клапанов грм ДВС |  |  |  | 03.02.2021 10:32 | 03.02.2021 11:39 | Р-33
4 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 3 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Мойка радиатора системы охлаждения ДВС |  |  |  | 03.02.2021 10:00 | 03.02.2021 14:00 | Устранение дефекта
5 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ДЭС | без отключения | Монтаж (прибалчивание) защитного заземления к между ЩУ и рамой ДГА. | - | - | - | 04.02.2021 08:56 | 04.02.2021 17:17 | Р-10
6 | Березовский р-н, п.Сосьва | 4 ДГА (360) | ДВС и генератор | Ремонт выхлопной системы | - | - | - | 04.02.2021 09:58 | 04.02.2021 21:23 | Р-46
7 | Белоярский р-н, д.Нумто | 3 ДГА (75) | ДВС и генератор | Замена 1-го цилиндра и ГБЦ ДВС. | - | - | - | 03.02.2021 13:42 | 04.02.2021 17:00 | Р-16, Р-17
8 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ДЭС | без отключения | Монтаж защитного заземления силового щита 2ДГА | - | - | - | 05.02.2021 08:57 | 05.02.2021 17:00 | Р-11
9 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | Топливный счетчик (массомер) | - | Замена топливного счетчика (массомер) | - | - | - | 05.02.2021 10:50 | 05.02.2021 11:50 | П.Т.Э.
10 | Березовский р-н, с.Ломбовож | 4 ДГА (48) | ДВС и генератор | Настройка параллельной работы с 3 ДГА (100) | - | - | - | 05.02.2021 15:05 | 06.02.2021 02:30 | Р-38
11 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | Замена обратного клапана подачи ДТ | - | - | - | 07.02.2021 07:55 | 07.02.2021 08:25 | П.Т.Э., устранение дефекта
12 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 2 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Замена клапана ТНВД | - | - | - | 08.02.2021 08:20 | 08.02.2021 09:50 | П.Т.Э.
13 | Сургутский р-н. д.Таурова | 2 ДГА (30) | ДВС и генератор | Замена стартера ДВС | - | - | - | 08.02.2021 08:00 | 08.02.2021 15:53 | П.Т.Э., устранение дефекта
14 | Белоярский р-н, д.Нумто | 3 ДГА (75) | ДВС и генератор | Замена коромысел ГБЦ | - | - | - | 09.02.2021 11:30 | 09.02.2021 13:30 | Устранение дефекта
15 | Березовский р-н, с.Ломбовож | 4 ДГА (48) | - | Настройка регулятора оборотов ДВС | - | - | - | 10.02.2021 19:45 | 10.02.2021 21:56 | Р-39
16 | Березовский р-н, с.Ломбовож | Топливный счетчик (массомер) | - | Замена счётчика топливного | - | - | - | 10.02.2021 12:45 | 10.02.2021 13:45 | в П.Т.Э. дефект устранён
17 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП11-3136(4) | ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП11-3136(4) | Переподключение потребителя по адресу ул. Набережная д.1а | 76 | 11.02.2021 14:30 | 11.02.2021 15:30 | 11.02.2021 14:42 | 11.02.2021 15:38 | Н-4
18 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-0,4кВ | - | Установка опор ВЛ-0,4кВ (ТБО) | - | - | - | 12.02.2021 13:12 | 12.02.2021 18:31 | Н-5
19 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ВЛ-0,4кВ оп.№5 ф.№10 от ТП-5 | - | Замена прибора учёта э/э по адресу ул.60 лет октября д.7 кв.2 | - | - | - | 13.02.2021 10:40 | 13.02.2021 11:00 | П.Т.Э. устранение дефекта
20 | Берёзовский р-н, п.Кимкьяксуй | ДЭС | РУ-0,4 кВ | Проверка работоспособности 1,2 ДГА по резервной схеме электроснабжения. | 88 | 15.02.2021 13:30 | 15.02.2021 13:40 | 15.02.2021 14:10 | 15.02.2021 14:23 | -
21 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 2 ДГА (100) | ДВС и генератор | ТО-2 , ТО ЩУ | 86 | 16.02.2021 14:00 | 16.02.2021 17:00 | 16.02.2021 15:00 | 16.02.2021 16:58 | Р-88
22 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-1 (18-5045); ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-1 (18-5045) | Без отключения | ТО | 90 | 17.02.2021 09:00 | 17.02.2021 12:00 | 17.02.2021 09:18 | 17.02.2021 11:25 | Р-1
23 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-2 (18-5046); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от ТП-2 (18-5046) | Без отключения | ТО | 91 | 17.02.2021 14:00 | 17.02.2021 17:00 | 17.02.2021 14:16 | 17.02.2021 16:50 | Р-7
24 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | ТП-1 (18-5026) | Без отключения | ТО | 99 | 17.02.2021 09:00 | 17.02.2021 12:00 | 17.02.2021 09:37 | 17.02.2021 10:50 | Р-2
25 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | ТП-2 (18-5021); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от ТП-2 (18-5021) | Без отключения | ТО | 100 | 17.02.2021 14:00 | 17.02.2021 17:00 | 17.02.2021 15:07 | 17.02.2021 17:00 | Р-8
26 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-1 (18-5027) | Без отключения | ТО | 105 | 17.02.2021 09:00 | 17.02.2021 12:00 | 17.02.2021 09:14 | 17.02.2021 11:49 | Р-3
27 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-2 (18-5028); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от ТП-2 (18-5028) | Без отключения | ТО | 106 | 17.02.2021 14:00 | 17.02.2021 17:00 | 17.02.2021 14:02 | 17.02.2021 16:49 | Р-9
28 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-1 (18-5036) | Без отключения | ТО | 114 | 17.02.2021 09:00 | 17.02.2021 12:00 | 17.02.2021 09:10 | 17.02.2021 12:00 | Р-4
29 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-2 (18-5037); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от ТП-2 (18-5037) | Без отключения | ТО | 115 | 17.02.2021 14:00 | 17.02.2021 17:00 | 17.02.2021 14:00 | 17.02.2021 16:24 | Р-10
30 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ТП-1 (18-4035) | Без отключения | ТО | 122 | 17.02.2021 09:00 | 17.02.2021 12:00 | 17.02.2021 09:15 | 17.02.2021 11:15 | Р-6
31 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ТП-2 (18-4036); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП-2 (18-4036) | Без отключения | ТО | 123 | 17.02.2021 14:00 | 17.02.2021 17:00 | 17.02.2021 14:18 | 17.02.2021 16:03 | Р-11
32 | Березовский р-н, п.Сосьва | ТП-11-3133 | Без отключения | ТО | 125 | 17.02.2021 09:00 | 17.02.2021 12:00 | 17.02.2021 09:07 | 17.02.2021 12:19 | Р-5
33 | Березовский р-н, п.Сосьва | ТП-1 | Без отключения | ТО | 126 | 17.02.2021 14:00 | 17.02.2021 17:00 | 17.02.2021 14:12 | 17.02.2021 16:42 | Р-12
34 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 5 ДГА (823) | ДВС и генератор | Ремонт ДВС | - | - | - | 17.02.2021 08:22 | 17.02.2021 15:00 | Р-83, устранение дефекта
35 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-0,4кВ от ТП-1005 | - | Установка опор ВЛ-0,4кВ (ТБО) | - | - | - | 13.02.2021 09:47 | 17.02.2021 08:35 | Н-6
36 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 1 ДГА (200) | ДВС и генератор | Замена вала коромысел | - | - | - | 17.02.2021 14:07 | 17.02.2021 17:00 | Р-17
37 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-0,4кВ от ТП-1003 | - | Установка опор ВЛ-0,4кВ | - | - | - | 17.02.2021 16:00 | 17.02.2021 19:28 | Н-7
38 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-3 (18-5047); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от ТП-3 (18-5047) | Без отключения | ТО | 92 | 18.02.2021 09:00 | 18.02.2021 12:00 | 18.02.2021 09:05 | 18.02.2021 11:42 | Р-13
39 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-4 (18-5048); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3,4 от ТП-4 (18-5048) | Без отключения | ТО | 93 | 18.02.2021 14:00 | 18.02.2021 17:00 | 18.02.2021 14:12 | 18.02.2021 16:41 | Р-19
40 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | ТП-3 (18-5022); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3,4 от ТП-3 (18-5022) | Без отключения | ТО | 101 | 18.02.2021 09:00 | 18.02.2021 12:00 | 18.02.2021 09:10 | 18.02.2021 11:47 | Р-14
41 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | ТП-4 (18-5023); ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-4 (18-5023) | Без отключения | ТО | 102 | 18.02.2021 14:00 | 18.02.2021 17:00 | 18.02.2021 15:04 | 18.02.2021 17:20 | Р-20
42 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-3 (18-5029); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3,4,5 от ТП-3 (18-5029) | Без отключения | ТО | 107 | 18.02.2021 09:00 | 18.02.2021 12:00 | 18.02.2021 09:17 | 18.02.2021 11:38 | Р-15
43 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-3 (18-5038); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от ТП-3 (18-5038) | Без отключения | ТО | 116 | 18.02.2021 09:00 | 18.02.2021 12:00 | 18.02.2021 09:03 | 18.02.2021 11:35 | Р-16
44 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-4 (18-5039) | Без отключения | ТО | 117 | 18.02.2021 14:00 | 18.02.2021 17:00 | 18.02.2021 14:01 | 18.02.2021 16:22 | Р-22
45 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-4 (18-5030); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3,4 от ТП-4 (18-5030) | Без отключения | ТО | 108 | 18.02.2021 14:00 | 18.02.2021 17:00 | 18.02.2021 14:08 | 18.02.2021 16:42 | Р-21
46 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ТП-3 (18-4037); ВЛ-0,4кВ ф.№2,3,4,5 от ТП-3 (18-4037) | Без отключения | ТО | 124 | 18.02.2021 09:00 | 18.02.2021 12:00 | 18.02.2021 09:19 | 18.02.2021 11:39 | Р-17
47 | Березовский р-н, п.Сосьва | ТП-2 (11-3135); ВЛ-0,4кВ ф.№2,3 от ТП-2 (11-3135) | Без отключения | ТО | 127 | 18.02.2021 09:00 | 18.02.2021 12:00 | 18.02.2021 09:07 | 18.02.2021 11:32 | Р-18
48 | Березовский р-н, п.Сосьва | ТП-3 (11-3136); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3,8 от ТП-3 (11-3136) | Без отключения | ТО | 128 | 18.02.2021 14:00 | 18.02.2021 17:00 | 18.02.2021 14:13 | 18.02.2021 16:35 | Р-23
49 | Березовский р-н, с.Няксимволь | ДЭС | Полное отключение | Замена приборов учёта в РУ-0,4кВ ДЭС | 132 | 18.02.2021 11:00 | 18.02.2021 12:00 | 18.02.2021 11:08 | 18.02.2021 12:35 | Р-35
50 | Берёзовский р-н, с.Няксимволь | 3 ДГА (200) | ДВС и генератор | Замена и настройка регулятора напряжения | - | - | - | 18.02.2021 16:40 | 18.02.2021 18:45 | устранение дефекта
51 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 1,2,3 ДГА (200) | ДВС и генератор | Перенос корректоров напряжения с СГ на ЩУ | - | - | - | 17.02.2021 14:09 | 18.02.2021 19:30 | Р-18, Р-19
52 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-5 (18-5049); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от ТП-5 (18-5049) | Без отключения | ТО | 94 | 19.02.2021 09:00 | 19.02.2021 12:00 | 19.02.2021 09:16 | 19.02.2021 11:42 | Р-24
53 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-6 (18-5050); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от ТП-6 (18-5050) | Без отключения | ТО | 95 | 19.02.2021 14:00 | 19.02.2021 17:00 | 19.02.2021 14:06 | 19.02.2021 16:42 | Р-29
54 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | ТП-5 (18-5024); ВЛ-0,4кВ ф."Вод.башня", ф."Коровник", ф."Котельная" от ТП-5 (18-5024) | Без отключения | ТО | 103 | 19.02.2021 09:00 | 19.02.2021 12:00 | 19.02.2021 09:02 | 19.02.2021 11:49 | Р-25
55 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | ТП-6 (18-5025) | Без отключения | ТО | 104 | 19.02.2021 14:00 | 19.02.2021 17:00 | 19.02.2021 14:08 | 19.02.2021 17:07 | Р-30
56 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-5 (18-5031); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,4,5 от ТП-5 (18-5031) | Без отключения | ТО | 109 | 19.02.2021 09:00 | 19.02.2021 12:00 | 19.02.2021 09:26 | 19.02.2021 11:41 | Р-26
57 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-5 (18-5040); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП-5 (18-5040) | Без отключения | ТО | 118 | 19.02.2021 09:00 | 19.02.2021 12:00 | 19.02.2021 09:04 | 19.02.2021 11:24 | Р-27
58 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-6 (18-5041); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от ТП-6 (18-5041) | Без отключения | ТО | 119 | 19.02.2021 14:00 | 19.02.2021 17:00 | 19.02.2021 13:59 | 19.02.2021 16:16 | Р-31
59 | Березовский р-н, п.Сосьва | ТП-4 (11-3137); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от ТП-4 (11-3137) | Без отключения | ТО | 129 | 19.02.2021 09:00 | 19.02.2021 12:00 | 19.02.2021 09:06 | 19.02.2021 12:10 | Р-28
60 | Березовский р-н, п.Сосьва | ТП-5 (11-3134); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП-5 (11-3134) | Без отключения | ТО | 130 | 19.02.2021 14:00 | 19.02.2021 17:00 | 19.02.2021 14:01 | 19.02.2021 17:02 | Р-32
61 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 4 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей и ПУ | - | - | - | 19.02.2021 10:06 | 19.02.2021 15:29 | Р-84, устранение дефекта
62 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 4 ДГА (360) | ДВС и генератор | Замена статора возбудителя | - | - | - | 19.02.2021 19:10 | 19.02.2021 21:43 | П.Т.Э. устранение дефекта
63 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-7 (18-5051); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП-7 (18-5051) | Без отключения | ТО | 96 | 20.02.2021 09:00 | 20.02.2021 12:00 | 20.02.2021 09:18 | 20.02.2021 11:49 | Р-33
64 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-8 (18-5052); ВЛ-0,4кВ ф.№1, 2,3 от ТП-8 (18-5052) | Без отключения | ТО | 97 | 20.02.2021 13:00 | 20.02.2021 16:00 | 20.02.2021 13:17 | 20.02.2021 15:45 | Р-37
65 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-6 (18-5032); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП-6 (18-5032) | Без отключения | ТО | 110 | 20.02.2021 09:00 | 20.02.2021 12:00 | 20.02.2021 09:13 | 20.02.2021 11:52 | Р-34
66 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-7 (18-5033); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3,4 от ТП-7 (18-5033) | Без отключения | ТО | 111 | 20.02.2021 13:00 | 20.02.2021 16:00 | 20.02.2021 13:25 | 20.02.2021 15:45 | Р-38
67 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-7 (18-5042); ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-7 (18-5042) | Без отключения | ТО | 120 | 20.02.2021 09:00 | 20.02.2021 12:00 | 20.02.2021 09:11 | 20.02.2021 11:32 | Р-35
68 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-8 (18-5043); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от ТП-7 (18-5043) | Без отключения | ТО | 121 | 20.02.2021 13:00 | 20.02.2021 16:00 | 20.02.2021 13:19 | 20.02.2021 15:16 | Р-39
69 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3,4 от ДЭС | Без отключения | ТО | 131 | 20.02.2021 09:00 | 20.02.2021 12:00 | 20.02.2021 09:07 | 20.02.2021 11:35 | Р-36
70 | Кондинский р-н, д.Шугур | 3 ДГА (320) | ДВС и генератор | Перезагрузка ПУ с отключением питания. | - | - | - | 21.02.2021 08:30 | 22.02.2021 10:54 | Устранение дефекта
71 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-10 (18-5054) | Без отключения | ТО | 98 | 24.02.2021 09:00 | 24.02.2021 12:00 | 24.02.2021 09:20 | 24.02.2021 11:45 | Р-40
72 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-8 (18-5034) | Без отключения | ТО | 112 | 24.02.2021 09:00 | 24.02.2021 12:00 | 24.02.2021 09:30 | 24.02.2021 11:55 | Р-41
73 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-9 (18-5035); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП-9 (18-5035) | Без отключения | ТО | 113 | 25.02.2021 14:00 | 25.02.2021 17:00 | 25.02.2021 09:14 | 25.02.2021 11:42 | Р-42
74 | Березовский р-н, п.Сосьва | РУ-0,4 кВ от ДЭС | ВЛ-0,4 кВ ф. №8 "Рыбопромысловая", ВЛ-0,4 кВ ф. №2 "Вввод ТП-2" от РУ-0,4 кВ ДЭС | ПНР 3 ДГА | 151 | 25.02.2021 14:00 | 25.02.2021 15:00 | 25.02.2021 14:05 | 25.02.2021 15:28 | Р-58
75 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 4 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена AVR | - | - | - | 22.02.2021 22:00 | 22.02.2021 23:00 | -
76 | Березовский р-н, п.Сосьва | 3 ДГА (1008) | ДВС и генератор | Замена ПУ Настройка ПУ ПНР | - | - | - | 11.02.2021 09:43 | Работы ведутся по настоящее время | Р-47, Р-48; Р-49, Р-50, Р-51, Р-52, Р-53, Р-54, Р-55, Р-56, Р-57, Р-58
77 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-10 от ТП-2 (18-5028) | ф.№2 от РУ-0,4 кВ ДЭС | Расчистка охранной зоны ВЛ | 150 | 28.02.2021 13:00 | 28.02.2021 15:00 | 28.02.2021 13:15 | 28.02.2021 14:40 | Н-7
78 | Кондинский р-н, д.Никулкина | СЭС | Полное ограничение | Подключение ТТ и МИК для системы мониторинга СЭС. | 158 | 28.02.2021 14:00 | 28.02.2021 15:30 | 28.02.2021 14:00 | 28.02.2021 15:20 | Р-30
79 | Кондинский р-н, д.Никулкина | СЭС | СЭС | Реконструкция СЭС Монтаж АКБ. Подключение абк к СЭС. Наладка инверторов. | - | - |  | 25.02.2021 08:23 | 28.02.2021 18:20 | Р-28, Р-29
80 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 4 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена насоса ОЖ после выявления утечки ОЖ (люфт подшипников и износ сальника вала). | - | - | - | 28.02.2021 12:00 | 28.02.2021 19:22 | -
ДОДС Юршин Д.А.