## По службам
Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта за февраль 2022г на объектах АО "Юграэнерго"
№ п/п | Район | Диспетчерское наименование объекта | Отключенное оборудование | Причина вывода (описание схемы) | № заявки | Дата и время вывода в ремонт и ввода в работу |  |  |  | Примечание
[6 empty] | Планируемое |  | Фактическое
[6 empty] | вывод | ввод | вывод | ввод
Сервисные организации (ЮТЭК)
1 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-3(18-4037) | Без отключения | Прокладка оптоволоконного кабеля | - | - | - | 05.02.2022 11:02 | 06.02.2022 15:00 | Н-6, ООО "ЭнергоСтрой"
2 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3129 (17) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3129 (17) | Монтаж провода СИП на уст. Опорах новой ВЛ | 162 | 12.02.2022 09:00 | 12.02.2022 11:00 | 12.02.2022 09:03 | 12.02.2022 10:34 | ООО "ЭнтерПроф" Н-1
3 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ яч.№8 фидер "Щекурья" | ВЛ-10кВ яч.№8 фидер "Щекурья" | Демонтаж опор ВЛ-10кВ | 163 | 13.02.2022 10:00 | 13.02.2022 12:00 | 13.02.2022 10:09 | 13.02.2022 11:56 | Н-2, ООО "ЭнтерПроф"
4 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ яч.№8 фидер "Щекурья" | ВЛ-10кВ яч.№8 фидер "Щекурья" | Подключение по временной схеме новой ТП №11 (11-3131). Демонтаж опор ВЛ-10кВ. | 185 | 16.02.2022 14:00 | 16.02.2022 16:00 | 16.02.2022 13:56 | 16.02.2022 15:20 | ООО "ЭнтерПроф" Н-3
5 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ яч.№8 фидер "Щекурья" от РП-10кВ 11-3146 | ВЛ-10кВ яч.№8 фидер "Щекурья" от РП-10кВ 11-3146 | Расчистка в охранной зоне ВЛ | 190 | 18.02.2022 14:30 | 18.02.2022 17:30 | 18.02.2022 14:30 | 18.02.2022 17:35 | Н-4, ООО "ЭнтерПроф"
6 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ яч.№8 фидер "Щекурья" от РП-10кВ 11-3146 | ВЛ-10кВ яч.№8 фидер "Щекурья" от РП-10кВ 11-3146 | Расчистка в охранной зоне ВЛ | 190 | 19.02.2022 14:30 | 19.02.2022 17:30 | 19.02.2022 14:30 | 19.02.2022 17:22 | Н-5; ООО "ЭнтерПроф"
7 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ яч.№8 фидер "Щекурья" от РП-10кВ 11-3146 | ВЛ-10кВ яч.№8 фидер "Щекурья" от РП-10кВ 11-3146 | Расчистка в охранной зоне ВЛ | 190 | 20.02.2022 14:30 | 20.02.2022 17:30 | 20.02.2022 14:29 | 20.02.2022 17:30 | Н-6, ООО "ЭнтерПроф"
8 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ яч.№8 фидер "Щекурья" от РП-10кВ 11-3146 | ВЛ-10кВ яч.№8 фидер "Щекурья" от РП-10кВ 11-3146 | Расчистка в охранной зоне ВЛ | 190 | 21.02.2022 14:30 | 21.02.2022 17:30 | 21.02.2022 14:28 | 21.02.2022 17:22 | ООО "ЭнтерПроф" Н-7
9 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ яч.№8 фидер "Щекурья" от РП-10кВ 11-3146 | ВЛ-10кВ яч.№8 фидер "Щекурья" от РП-10кВ 11-3146 | Расчистка в охранной зоне ВЛ | 206 | 22.02.2022 14:30 | 22.02.2022 17:30 | 22.02.2022 14:25 | 22.02.2022 17:30 | Н-8, ООО "ЭнтерПроф"
10 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ яч.№8 фидер "Щекурья" от РП-10кВ 11-3146 | ВЛ-10кВ яч.№8 фидер "Щекурья" от РП-10кВ 11-3146 | Расчистка в охранной зоне ВЛ | 206 | 24.02.2022 14:30 | 24.02.2022 17:30 | 24.02.2022 14:30 | 24.02.2022 17:50 | Н-9, ООО "ЭнтерПроф"
11 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ яч.№8 фидер "Щекурья" от РП-10кВ 11-3146 | ВЛ-10кВ яч.№8 фидер "Щекурья" от РП-10кВ 11-3146 | Расчистка в охранной зоне ВЛ | 206 | 25.02.2022 14:30 | 25.02.2022 17:30 | 25.02.2022 14:23 | 25.02.2022 17:15 | ООО "ЭнтерПроф" Н-10
12 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ яч.№8 фидер "Щекурья" от РП-10кВ 11-3146 | ВЛ-10кВ яч.№8 фидер "Щекурья" от РП-10кВ 11-3146 | Расчистка в охранной зоне ВЛ | 222 | 26.02.2022 14:30 | 26.02.2022 17:30 | 26.02.2022 14:31 | 26.02.2022 17:30 | Н-11, ООО "ЭнтерПроф"
13 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ яч.№8 фидер "Щекурья" от РП-10кВ 11-3146 | ВЛ-10кВ яч.№8 фидер "Щекурья" от РП-10кВ 11-3146 | Расчистка в охранной зоне ВЛ | 222 | 27.02.2022 14:30 | 27.02.2022 17:30 | 27.02.2022 14:30 | 27.02.2022 16:58 | ООО "ЭнтерПроф" Н-11
АО "Юграэнерго"
Служба генерации
1 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 2 ДГА (100) | ДВС и генератор | ТО-2, ТО ЩУ | 95 | 01.02.2022 10:00 | 01.02.2022 12:00 | 01.02.2022 09:40 | 01.02.2022 11:40 | H-115
2 | Ханты-Мансийски р-н, п.Елизарово | 2 ДГА (320) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей, монтаж ЩУ | - | - | - | 01.02.2022 13:30 | 01.02.2022 21:10 | Р-143
3 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 2 ДГА (320) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей | - | - | - | 02.02.2022 08:28 | 02.02.2022 23:10 | Р-144
4 | Берёзовский р-н, с.Няксимволь | 5 ДГА (250) | ДВС и генератор | ПНР | - | - | - | 02.02.2022 08:39 | 02.02.2022 17:50 | Р-48 Устранение дефекта
5 | Кондинский р-н, д.Шугур | 1 ДГА (400) | ДВС и генератор | Замена топливного шланга | - | - | - | 03.02.2022 09:01 | 03.02.2022 10:04 | П.Т.Э.
6 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 2 ДГА (320) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей | - | - | - | 03.02.2022 09:07 | 03.02.2022 13:08 | Р-145, устранение дефекта
7 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 3 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена ТКР | - | - | - | 03.02.2022 14:36 | 03.02.2022 15:38 | П.Т.Э.
8 | Берёзовский р-н, с.Няксимволь | 4 ДГА (360) | ДВС и генератор | Перезагрузка ПУ | - | - | - | 03.02.2022 12:15 | 03.02.2022 15:10 | П.Т.Э., устранение дефекта
9 | Берёзовский р-н, п.Ломбовож | 2 ДГА (200) | ДВС и генератор | Замена ТНВД и установка ручного регулятора оборотов ДВС. | - | - | - | 06.02.2022 10:00 | 06.02.2022 14:10 | Устранение дефекта
10 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | 4 ДГА (360) | ДВС и генератор | Регулировка клапанов ГРМ ДВС | - | - | - | 07.02.2022 14:31 | 07.02.2022 18:24 | Р-73
11 | Берёзовский р-н, п.Кимкьясуй | ДЭС | Полное отключение | ТР РУ-0,4 кВ, ТР ЩУ 2,3,4 ДГА. | 138 | 08.02.2022 13:00 | 08.02.2022 16:00 | 08.02.2022 13:00 | 08.02.2022 15:35 | Н-10
12 | Кондинский р-н, д.Никулкино | СЭС | - | Перезагрузка инверторов, сброс ошибок | - | - | - | 08.02.2022 08:00 | 08.02.2022 09:00 | Устранение дефекта
13 | Берёзовский р-н, п.Ломбовож | 1 ДГА (250) | ДВС и генератор | Замена АКБ | - | - | - | 09.02.2022 09:00 | 09.02.2022 10:00 | П.Т.Э.
14 | Берёзовский р-н, п.Ломбовож | 1 ДГА (250) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей ЩУ | - | - | - | 09.02.2022 10:12 | 09.02.2022 11:50 | Р-56
15 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | 4 ДГА (120) | ДВС и генератор | Замена помпы ОЖ | - | - | - | 10.02.2022 13:44 | 10.02.2022 15:20 | П.Т.Э.
16 | Ханты-Мансийски р-н, п.Урманный | 3 ДГА (600) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей СГ, замена корректора напряжения. | - | - |  | 11.02.2022 09:15 | 11.02.2022 19:45 | П.Т.Э. Устранение дефекта
17 | Белоярский р-н, д.Нумто | 4 ДГА (28) | ДВС и генератор | Замена ДВС |  |  |  | 13.02.2022 14:00 | 13.02.2022 17:00 | -
18 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | 1 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена регулятора напряжения | - | - | - | 14.02.2022 12:11 | 14.02.2022 13:42 | Р-146
19 | Нижневартовский р-н, д.Сосновый бор | АДГА (28) | ДВС и генератор | Выполнен ремонт выхлопной трубы. | - | - | - | 14.02.2022 14:00 | 14.02.2022 17:00 | П.Т.Э. устранение дефекта
20 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | 1 ДГА (320) | ДВС и генератор | Проведена настройка ПУ | - | - | - | 15.02.2022 08:00 | 15.02.2022 08:15 | ПТЭ, устранение дефекта
21 | Кондинский р-н, д.Никулкино | 2 ДГА (28) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей 2 ДГА | - | - |  | 17.02.2022 11:33 | 17.02.2022 12:40 | Р-40, устранение дефекта
22 | Берёзовский р-н, д.Ломбовож | 2 ДГА (200) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей ЩУ 2 ДГА | - | - |  | 17.02.2022 12:06 | 17.02.2022 18:10 | Р-57, устранение дефекта
23 | Ханты-Мансийски р-н, с.Елизарово | 1,4 ДГА | Без отключения | Ремонт вторичных цепей | - | - | - | 24.02.2022 11:43 | 24.02.2022 16:07 | Р-147
24 | Берёзовский р-н, с.Няксимволь | 3 ДГА (200) | ДВС и генератор | Замена ПУ | - | - | - | 24.02.2022 14:55 | 24.02.2022 16:56 | -
25 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | 2 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Протяжка перепускного клапана на ТНВД | - | - | - | 24.02.2022 12:00 | 24.02.2022 16:00 | Устранение дефекта
26 | Белоярский р-н, д.Пашторы | 3 ДГА (48) | ДВС и генератор | Замена корректора напряжения, и ремонт вторичных цепей корректора напряжения | - | - | - | 24.02.2022 08:00 | 24.02.2022 12:00 | Устранение дефекта
27 | Берёзовский р-н, с.Няксимволь | 3 ДГА (200) | ДВС и генератор | Настройка ПУ | - | - | - | 25.02.2022 11:00 | 25.02.2022 13:00 | Устранение дефекта
28 | Ханты-Мансийски р-н, п.Урманный | 3 ДГА (600) | ДВС и генератор | Замена предохранителя и ПНР корректора напряжения | - | - | - | 26.02.2022 11:00 | 26.02.2022 14:00 | П.Т.Э., устранение дефекта
29 | Ханты-Мансийски р-н, с.Елизарово | 1,3 ДГА (320) | ДВС и генератор | Компьютерная диагностика На 1 и 3ДГА выполнена настройка параметров работы | - | - | - | 28.02.2022 11:15 | 28.02.2022 15:38 | Р-148
РЭС
1 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№ 1 от ТП18-5046 (2) | ВЛ-0,4кВ ф.№ 1 от ТП18-5046 (2) | Замена ПУ по адресу ул.Комсомольская дом 19, кв 1 | 80 | 01.02.2022 14:00 | 01.02.2022 16:00 | 01.02.2022 14:12 | 01.02.2022 15:10 | Н-13
2 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№ 2 от ТП11-3137(5) | ВЛ-0,4кВ ф.№ 2 от ТП11-3137(5) | Замена ПУ по адресу ул.Грибная дом 23 | 81 | 01.02.2022 14:00 | 01.02.2022 15:00 | 01.02.2022 14:02 | 01.02.2022 15:27 | Н-14
3 | Кондинский р-н, п.Шугур | ВЛ-0,4 кВ ф. «Центральная» от ТП-1004, ВЛ-0,4 кВ ф. «СЭС» | ВЛ-0,4 кВ ф. «Центральная» от ТП-1004, ВЛ-0,4 кВ ф. «СЭС» | Замена ПУ по адресу ул. Центральная д.2, д.6кв.2., д.4кв.1., д.4кв.2. | 82 | 01.02.2022 14:00 | 01.02.2022 17:00 | 01.02.2022 14:05 | 01.02.2022 17:15 | Н-12
4 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-3(18-5047); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от ТП-3(18-5047) | Без отключения | ТО | 98 | 02.02.2022 09:00 | 02.02.2022 12:00 | 02.02.2022 09:11 | 02.02.2022 11:17 | Р-11
5 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-4(18-5048); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3,4 от ТП-4(18-5048) | Без отключения | ТО | 99 | 02.02.2022 14:00 | 02.02.2022 17:00 | 02.02.2022 14:20 | 02.02.2022 16:00 | Р-16
6 | Ханты-Мансийский р-н, п.Красноленинский | ТП-4 (18-5039) повышающая (красноленинский) | Без отключения | ТО | 114 | 02.02.2022 09:00 | 02.02.2022 12:00 | 02.02.2022 09:01 | 02.02.2022 11:28 | Р-14
7 | Ханты-Мансийский р-н, п.Красноленинский | ТП-5 (18-5040); ВЛ-0,4кВ ф.№1, 2 от ТП-5 (18-5040) | Без отключения | ТО | 115 | 02.02.2022 14:00 | 02.02.2022 17:00 | 02.02.2022 14:04 | 02.02.2022 16:09 | Р-19
8 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ТП-3(18-5022); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3,4 отТП-3(18-5022) | Без отключения | ТО | 104 | 02.02.2022 09:00 | 02.02.2022 12:00 | 02.02.2022 09:08 | 02.02.2022 13:58 | Р-12
9 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ТП-4(18-5023); ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-4(18-5023) | Без отключения | ТО | 105 | 02.02.2022 14:00 | 02.02.2022 17:00 | 02.02.2022 13:58 | 02.02.2022 17:05 | Р-17
10 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ТП-3(18-4037); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,4,5 от ТП-3(18-4037) | Без отключения | ТО | 120 | 02.02.2022 09:00 | 02.02.2022 12:00 | 02.02.2022 08:57 | 02.02.2022 11:25 | Р-15
11 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-3(18-5029); ВЛ-0,4кВ ф.№2,4,6,8,10 от ТП-3(18-5029) | Без отключения | ТО | 108 | 02.02.2022 09:00 | 02.02.2022 12:00 | 02.02.2022 09:31 | 02.02.2022 11:33 | Р-13
12 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-4(18-5030); ВЛ-0,4кВ ф.№ 1,2,3,4 отТП-4(18-5030) | Без отключения | ТО | 109 | 02.02.2022 14:00 | 02.02.2022 17:00 | 02.02.2022 14:58 | 02.02.2022 16:21 | P-18
13 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф."Урал 2" от РП11-3146 | ВЛ-0,4кВ ф."Урал 2" от РП11-3146 | Замена ПУ по адресу пер.Глебовский д.12, пер.Туманный д.6 кв.1 | 90 | 03.02.2022 09:00 | 03.02.2022 12:00 | 03.02.2022 09:12 | 03.02.2022 11:40 | Н-1
14 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3128 (21) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3128 (21) | Замена ПУ по адресу ул.Полевая д.10 | 91 | 03.02.2022 13:30 | 03.02.2022 15:00 | 03.02.2022 13:34 | 03.02.2022 14:53 | Н-2
15 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3127 (12) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3127 (12) | Замена ПУ по адресу ул.Полевая д.1 | 92 | 03.02.2022 15:30 | 03.02.2022 17:00 | 03.02.2022 15:28 | 03.02.2022 16:39 | Н-3
16 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-5(18-5049); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от ТП-5(18-5049) | Без отключения | ТО | 100 | 03.02.2022 09:00 | 03.02.2022 12:00 | 03.02.2022 09:04 | 03.02.2022 11:39 | Р-20
17 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-6(18-5050); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от ТП-6(18-5050) | Без отключения | ТО | 101 | 03.02.2022 14:00 | 03.02.2022 17:00 | 03.02.2022 14:09 | 03.02.2022 16:28 | Р-24
18 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ТП-5(18-5024); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от ТП-5(18-5024) | Без отключения | ТО | 106 | 03.02.2022 09:00 | 03.02.2022 12:00 | 03.02.2022 09:08 | 03.02.2022 11:53 | Р-21
19 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ТП-6(18-5025) | Без отключения | ТО | 107 | 03.02.2022 14:00 | 03.02.2022 17:00 | 03.02.2022 14:11 | 03.02.2022 16:50 | Р-25
20 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-5(18-5031); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,5,4 от ТП-5(18-5031) | Без отключения | ТО | 110 | 03.02.2022 09:00 | 03.02.2022 12:00 | 03.02.2022 09:26 | 03.02.2022 12:06 | Р-22
21 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-6(18-5032); ВЛ-0,4кВ ф.№ 1,2 от ТП-6(18-5032) | Без отключения | ТО | 111 | 03.02.2022 14:00 | 03.02.2022 17:00 | 03.02.2022 14:07 | 03.02.2022 16:45 | Р-26
22 | Ханты-Мансийский р-н, п.Красноленинский | ТП-7 (18-5042); ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-7 (18-5042) | Без отключения | ТО | 116 | 03.02.2022 09:00 | 03.02.2022 12:00 | 03.02.2022 08:55 | 03.02.2022 11:14 | Р-23
23 | Ханты-Мансийский р-н, п.Красноленинский | ТП-8 (18-5043); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от ТП-8 (18-5043) | Без отключения | ТО | 117 | 03.02.2022 14:00 | 03.02.2022 17:00 | 03.02.2022 13:58 | 03.02.2022 16:04 | Р-27
24 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№7 от ТП11-3114(2) | ВЛ-0,4кВ ф.№7 от ТП11-3114(2) | Замена ПУ по адресу ул.Собянина д.23 | 93 | 04.02.2022 09:00 | 04.02.2022 11:00 | 04.02.2022 09:20 | 04.02.2022 10:45 | Н-4
25 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3115 (3) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3115 (3) | Замена ПУ по адресу ул.Собянина д.24А | 94 | 04.02.2022 14:00 | 04.02.2022 16:00 | 04.02.2022 14:40 | 04.02.2022 15:48 | Н-5
26 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-7(18-5051) | Без отключения | ТО | 102 | 04.02.2022 09:00 | 04.02.2022 12:00 | 04.02.2022 09:06 | 04.02.2022 11:25 | Р-28
27 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-8(18-5052); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от ТП-8(18-5052) | Без отключения | ТО | 103 | 04.02.2022 14:00 | 04.02.2022 17:00 | 04.02.2022 14:12 | 04.02.2022 16:21 | Р-31
28 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-7(18-5033); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3,4 от ТП-7(18-5033) | Без отключения | ТО | 112 | 04.02.2022 09:00 | 04.02.2022 12:00 | 04.02.2022 09:12 | 04.02.2022 11:58 | Р-29
29 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-9(18-5035) | Без отключения | ТО | 113 | 04.02.2022 14:00 | 04.02.2022 17:00 | 04.02.2022 14:17 | 04.02.2022 16:08 | Р-32
30 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-2 (18-5037); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП-2 (18-5037) | Без отключения | ТО | 118 | 04.02.2022 09:00 | 04.02.2022 12:00 | 04.02.2022 09:00 | 04.02.2022 11:40 | Р-30
31 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-6 (18-5041); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от ТП-6 (18-5041) | Без отключения | ТО | 119 | 04.02.2022 14:00 | 04.02.2022 17:00 | 04.02.2022 13:57 | 04.02.2022 15:50 | Р-33
32 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3,4,5 от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3,4,5 от ДЭС | ТО | 125 | 07.02.2022 09:00 | 07.02.2022 12:00 | 07.02.2022 09:03 | 07.02.2022 10:35 | Р-91
33 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ТП-1 | ТП-1 | ТО | 126 | 07.02.2022 14:00 | 07.02.2022 17:00 | 07.02.2022 14:02 | 07.02.2022 16:00 | Р-92
34 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ТП-2; ВЛ-0,4кВ ф.№5,6 от ТП-2 | ТП-2; ВЛ-0,4кВ ф.№5,6 от ТП-2 | ТО | 127 | 08.02.2022 09:00 | 08.02.2022 12:00 | 08.02.2022 09:05 | 08.02.2022 10:50 | Р-93
35 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ТП-3; ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от ТП-3 | ТП-3; ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от ТП-3 | ТО | 128 | 08.02.2022 14:00 | 08.02.2022 17:00 | 08.02.2022 14:01 | 08.02.2022 15:30 | Р-94
36 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-6кВ | ВЛ-6кВ | ТО | 129 | 09.02.2022 09:00 | 09.02.2022 12:00 | 09.02.2022 09:00 | 09.02.2022 12:00 | Р-95
37 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | КЛ-0,4кВ от ДЭС до ТП-1 | КЛ-0,4кВ от ДЭС до ТП-1 | ТО | 130 | 09.02.2022 14:00 | 09.02.2022 17:00 | 09.02.2022 14:00 | 09.02.2022 17:00 | Р-96
38 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3122 (10) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3122 (10) | Замена прибора учета у потребителей по адресу пер. Ольховый д.6 В | 139 | 09.02.2022 09:00 | 09.02.2022 11:00 | 09.02.2022 09:36 | 09.02.2022 10:55 | Н-6
39 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | КЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП-2 | КЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП-2 | ТО | 131 | 10.02.2022 09:00 | 10.02.2022 12:00 | 10.02.2022 09:07 | 10.02.2022 10:21 | Р-97
40 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | КЛ-0,4кВ ф.№1,2,3,4 от ДЭС до ТП-1 | КЛ-0,4кВ ф.№1,2,3,4 от ДЭС до ТП-1 | ТО | 132 | 10.02.2022 14:00 | 10.02.2022 17:00 | 10.02.2022 14:05 | 10.02.2022 14:37 | Р-98
41 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ВЛ-10 кВ от ТП-1; ТП-6 | ВЛ-10 кВ от ТП-1; ТП-6 | ТО | 142 | 10.02.2022 09:00 | 10.02.2022 12:00 | 10.02.2022 09:04 | 10.02.2022 12:00 | Р-36
42 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-10 кВ | ВЛ-10 кВ | ТО | 143 | 10.02.2022 09:00 | 10.02.2022 12:00 | 10.02.2022 09:00 | 10.02.2022 11:48 | Р-34
43 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-10 кВ от ТП18-5054 | ВЛ-10 кВ от ТП18-5054 | ТО | 144 | 10.02.2022 09:00 | 10.02.2022 12:00 | 10.02.2022 09:18 | 10.02.2022 11:35 | Р-35
44 | Ханты-Мансийский р-н, п.Красноленинский | ВЛ-10 кВ от ТП18-5039 | ВЛ-10 кВ от ТП18-5039 | ТО | 145 | 10.02.2022 09:00 | 10.02.2022 12:00 | 10.02.2022 09:10 | 10.02.2022 11:06 | Р-37
45 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-10 кВ от ТП18-5036 | ВЛ-10 кВ от ТП18-5036 | ТО | 146 | 10.02.2022 14:00 | 10.02.2022 17:00 | 10.02.2022 14:02 | 10.02.2022 15:53 | Р-39
46 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВЛ-10 кВ от ТП-1 до ТП-2 | ВЛ-10 кВ от ТП-1 до ТП-2 | ТО | 147 | 10.02.2022 09:00 | 10.02.2022 12:00 | 10.02.2022 09:12 | 10.02.2022 11:38 | Р-38
47 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВЛ-10 кВ от ТП-1 до ТП-3 | ВЛ-10 кВ от ТП-1 до ТП-3 | ТО | 148 | 10.02.2022 14:00 | 10.02.2022 17:00 | 10.02.2022 13:55 | 10.02.2022 15:45 | Р-40
48 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 2КЛ-10кВ от оп.12 до оп.14 | 2КЛ-10кВ от оп.12 до оп.14 | ТО | 149 | 10.02.2022 14:00 | 10.02.2022 17:00 | 10.02.2022 14:15 | 10.02.2022 16:28 | Р-41
49 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | КЛ-0,4кВ ф.№3,4 от ТП-2 | КЛ-0,4кВ ф.№3,4 от ТП-2 | ТО | 133 | 11.02.2022 09:00 | 11.02.2022 12:00 | 11.02.2022 09:12 | 11.02.2022 10:00 | Р-99
50 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | КЛ-0,4кВ ф.№1,3,5,7,9,11 | КЛ-0,4кВ ф.№1,3,5,7,9,11 | ТО | 150 | 11.02.2022 09:00 | 11.02.2022 12:00 | 11.02.2022 09:18 | 11.02.2022 11:34 | Р-42
51 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | КЛ-0,4кВ от ВРУ "Школа; Дет сад" до резервной ДЭС. | КЛ-0,4кВ от ВРУ "Школа; Дет сад" до резервной ДЭС. | ТО | 151 | 11.02.2022 14:00 | 11.02.2022 17:00 | 11.02.2022 15:30 | 11.02.2022 16:44 | Р-45
52 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | КЛ-0,4кВ ф.№1 от ДЭС | КЛ-0,4кВ ф.№1 от ДЭС | ТО | 152 | 11.02.2022 09:00 | 11.02.2022 12:00 | 11.02.2022 09:03 | 11.02.2022 10:50 | Р-43
53 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | КЛ-0,4кВ от ДЭС до ТП-1 | КЛ-0,4кВ от ДЭС до ТП-1 | ТО | 153 | 11.02.2022 09:00 | 11.02.2022 12:00 | 11.02.2022 09:22 | 11.02.2022 11:40 | Р-44
54 | Кондинский р-н, п.Шугур | ТП-1001 и ВЛ-0,4 кВ ф. «Гараж» от ТП-1001 | ТП-1001 и ВЛ-0,4 кВ ф. «Гараж» от ТП-1001 | ТО | 164 | 14.02.2022 09:00 | 14.02.2022 12:00 | 14.02.2022 09:00 | 14.02.2022 11:06 | Р-46
55 | Кондинский р-н, п.Шугур | ТП-1002 и ВЛ-0,4 кВ ф.№1,2,3 от ТП-1002 | ТП-1002 и ВЛ-0,4 кВ ф.№1,2,3 от ТП-1002 | ТО | 165 | 14.02.2022 14:00 | 14.02.2022 17:00 | 14.02.2022 14:00 | 14.02.2022 17:28 | Р-47
56 | Кондинский р-н, п.Шугур | ТП-1003 | ТП-1003 | ТО | 166 | 15.02.2022 09:00 | 15.02.2022 12:00 | 15.02.2022 09:00 | 15.02.2022 11:39 | Р-48
57 | Кондинский р-н, п.Шугур | ТП-1004 и ВЛ-0,4 кВ ф.№1,2,3, 4 от ТП-1004 | ТП-1004 и ВЛ-0,4 кВ ф.№1,2,3, 4 от ТП-1004 | ТО | 167 | 15.02.2022 14:00 | 15.02.2022 17:00 | 15.02.2022 14:05 | 15.02.2022 17:54 | Р-49
58 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-2 | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-2 | Замена трансформаторов тока в пекарне. | 184 | 15.02.2022 13:00 | 15.02.2022 15:00 | 15.02.2022 13:09 | 15.02.2022 15:14 | -
59 | Кондинский р-н, п.Шугур | ТП-1005 и ВЛ-0,4 кВ ф.№1,2,3,4,5 от ТП-1005 | ТП-1005 и ВЛ-0,4 кВ ф.№1,2,3,4,5 от ТП-1005 | ТО | 168 | 16.02.2022 09:00 | 16.02.2022 12:00 | 16.02.2022 10:11 | 16.02.2022 12:00 | Р-50
60 | Кондинский р-н, п.Шугур | ВЛ-0,4 кВ ф."СЭС" | ВЛ-0,4 кВ ф."СЭС" | ТО | 169 | 16.02.2022 14:00 | 16.02.2022 17:00 | 16.02.2022 14:34 | 16.02.2022 16:45 | Р-51
61 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от РУ-0,4кВ ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от РУ-0,4кВ ДЭС | Замена ПУ по адресу ул.Дружбы д.17б | 183 | 16.02.2022 14:00 | 16.02.2022 16:00 | 16.02.2022 14:11 | 16.02.2022 15:10 | Н-295
62 | Кондинский р-н, п.Шугур | ВЛ-10 кВ ф."Посёлок" | ВЛ-10 кВ ф."Посёлок" | ТО | 170 | 17.02.2022 09:00 | 17.02.2022 12:00 | 17.02.2022 09:16 | 17.02.2022 11:49 | Р-52
63 | Кондинский р-н, п.Шугур | КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ до ТП-1001 | КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ до ТП-1001 | ТО | 171 | 17.02.2022 14:00 | 17.02.2022 15:00 | 17.02.2022 14:00 | 17.02.2022 16:50 | Р-53
64 | Кондинский р-н, п.Шугур | КЛ-0,4кВ от ф.№1,2 от ТП-1002 | КЛ-0,4кВ от ф.№1,2 от ТП-1002 | ТО | 172 | 18.02.2022 09:00 | 18.02.2022 12:00 | 18.02.2022 08:54 | 18.02.2022 11:45 | Р-54
65 | Белоярский р-н, д.Нумто | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ДЭС | Перетяжка провода ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ДЭС | 194 | 19.02.2022 09:00 | 19.02.2022 17:00 | 19.02.2022 09:35 | 19.02.2022 16:48 | Н-16
66 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№6 от ТП11-3115 (3) | ВЛ-0,4кВ ф.№6 от ТП11-3115 (3) | Замена вводного АВ-0,4кВ по адресу ул.Собянина д.73 | 197 | 19.02.2022 18:20 | 19.02.2022 19:00 | 19.02.2022 18:18 | 19.02.2022 18:33 | Н-18
67 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№1 "Кооперации" от ТП-2 | без отключения | Отключение потребителя «Рыбкоп- хлебопекарня» по причине возгорания ВРУ-0,4кВ | - | - | - | 21.02.2022 00:35 | 21.02.2022 01:06 | -
68 | Берёзовский р-н, с.Няксимволь | ТП11-3138 (1) | Без отключения | ТО | 199 | 22.02.2022 09:00 | 22.02.2022 12:00 | 22.02.2022 09:00 | 22.02.2022 11:18 | Р-55
69 | Берёзовский р-н, с.Няксимволь | ТП11-3139 (2), ВЛ-0,4 кВ ф. №1,2,3,4,5 | Без отключения | ТО | 200 | 22.02.2022 14:00 | 22.02.2022 17:00 | 22.02.2022 13:56 | 22.02.2022 16:54 | Р-56
70 | Ханты-Мансийский р-н, п.Красноленинский | ВЛ-10кВ от ТП-4 (18-5039) | ВЛ-10кВ от ТП-4 (18-5039) | Замена изоляторов на опоре №37 | 207 | 22.02.2022 14:00 | 22.02.2022 16:00 | 22.02.2022 14:06 | 22.02.2022 15:40 | Н-18
71 | Берёзовский р-н, с.Няксимволь | ТП11-3140 (3), ВЛ-0,4 кВ ф. №2,4 | Без отключения | ТО | 201 | 24.02.2022 09:00 | 24.02.2022 12:00 | 24.02.2022 09:33 | 24.02.2022 11:39 | Р-57
72 | Берёзовский р-н, с.Няксимволь | ТП11-3141 (4), ВЛ-0,4 кВ ф. №3,4 | Без отключения | ТО | 202 | 24.02.2022 14:00 | 24.02.2022 17:00 | 24.02.2022 14:33 | 24.02.2022 16:23 | Р-58
73 | Белоярский р-н, д.Нумто | ВЛ-0,4 кВ ф."Поселок" от РУ-0,4кВ ДЭС | Без отключения | Монтаж приборов учета э/э | - | - | - | 21.02.2022 13:37 | 24.02.2022 11:01 | H-17
74 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ яч.№8 фидер "Щекурья" от РП-10кВ 11-3146 | ВЛ-10кВ яч.№8 фидер "Щекурья" от РП-10кВ 11-3146 | Подключение ТП№20 на новую ВЛ-10кВ | - | - | - | 24.02.2022 15:18 | 24.02.2022 17:41 | Н-7
75 | Берёзовский р-н, с.Няксимволь | ТП11-3142 (5), ВЛ-0,4 кВ ф. №1,2,3,4,5 | Без отключения | ТО | 203 | 25.02.2022 09:00 | 25.02.2022 12:00 | 25.02.2022 09:06 | 25.02.2022 11:15 | Р-59
76 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | РП-11-3146 | Без отключения | ТО | 214 | 25.02.2022 09:00 | 25.02.2022 12:00 | 25.02.2022 09:32 | 25.02.2022 12:12 | Р-1
77 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП 11-3113(1); ВЛ-0,4кВ ф№1,2,3,4 от ТП 11-3113(1) | Без отключения | ТО | 215 | 25.02.2022 14:00 | 25.02.2022 17:00 | 25.02.2022 13:55 | 25.02.2022 16:16 | Р-2
78 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3120 (7) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3120 (7) | Устранение КЗ на ВЛ. Демонтаж голого провода резервного ввода в здание "пекарня". | - | - | - | 28.02.2022 20:24 | 28.02.2022 20:50 | Н-8
ГСМ
1 | Сургутский р-н, с.Таурово | Расходная емкость | - | Замена корпуса топливного фильтра. | - | - | - | 01.02.2022 08:00 | 01.02.2022 14:00 | -
ДОДС Кулеш В.Ю.