## Февраль 2023
Ведомость состояния электрооборудования АО "Юграэнерго"
за период с 00:00 01.02.23 до 00:00 01.03.23
Технологические нарушения, функциональные отказы, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения (первичная оценка) | Прична технологического отказа (по коду классификации) | Мероприятия по предотвращению технологических нарушений | Ограничения потребителей, чел. | t, ˚C | Классификация
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Березовский район
ИТОГО: | [6 empty] | 0:00 | 0
Белоярский район
ИТОГО: | [6 empty] | 0:00 | 0
Кондинский район
ИТОГО: | [6 empty] | 0:00 | 0
Нижневартовский район
1 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 3 ДГА (500) | Ошибки на ПУ "76410, 7620 высокая t ОЖ" | 10.02.2022 23:04 | 10.02.2022 23:10 | 0:06 | 45 | Выход из строя ремня вентилятора системы охлаждения ДВС. Выход из строя натяжителя ремня вентилятора | код 9 (Износ оборудования) | Произведена замена | 647 | -17 | ДВС
2 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ф.№4 от ДЭС | АВ-0,4кВ ф.№4 в РУ-0,4кВ ДЭС | 17.02.2023 11:50 | 17.02.2023 12:12 | 00:22 | 4.5 | Автоматическое срабатывание коммутационного аппарата | код 8 (Прочее) | При повторении отключений потребуется замена АВ | 96 | -15 | ВЛ
ИТОГО: | [6 empty] | 0:06 | 49.5
Ханты-Мансийский район
3 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 2 ДГА (1000) | На ПУ ошибка 201 | 01.02.2022 11:50 | 01.02.2022 11:51 | 0:01 | 15 | КЗ вторичных цепей, по причине нарушения изоляционного слоя проводников вследствие воздействия вибрации. Перегорание предохранителя | код 9 (Износ оборудования) | Произведена замена предохранителя и изоляция вторичных цепей | 1100 | -10 | АСУ
4 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 6,5 ДГА (150) | пожарная сигнализация | 06.02.2022 18:00 | 06.02.2022 18:10 | 0:10 | 40 | Ложное срабатывание системы оповещения о пожаре со стороны противопожарных датчиков | код 9 (Износ оборудования) | Выполнен поиск неисправности, протяжка контактов, исключение неисправных элементов. | 406 | -16 | АСУ
ИТОГО: | [6 empty] | 0:11 | 55
Функциональные отказы оборудования, без ограничения потребителей
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит/ ошибки на ПУ | Дата, Время функционального отказа |  | Причина, обстоятельства отказа |  |  | Прична технологического отказа (по фактическим событиям) | t, ˚C | Классификация
1 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 2 ДГА (320) | Остановлен вручную | 01.02.2023 11:00 |  | Нестабильная работа ДВС |  |  | Нарушение герметичности топливопровода низкого давления. Износ оборудования | -10 | ДВС
2 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | 4 ДГА (1000) | Срабатывание АВ-0,4кВ СГ | 02.02.2023 18:30 |  | На ПУ ошибка №1430 - "местный аварийный останов", причина не установлена |  |  | Залипание контактов кнопки аварийного останова. Износ оборудования | -8 | СГ
3 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | 2 ДГА (1000) | Остановлен врчную | 04.02.2023 11:55 |  | Посторонний шум от подшипника в задней крышки СГ |  |  | Выход из строя подшипника силового генератора. Износ оборудования | -12 | СГ
4 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 4 ДГА (150) | Ошибка "Аварийное давление масла" | 06.02.2023 05:50 |  | Произошел сброс нагрузки с +88 кВт на - 26 кВт, вследствие чего отработала защита на ПУ Deif и далее уже вследствии остановки ДВС- ПУ ComAp зафиксировало ложную ошибку "мин.давление масла". Данный дефект существует 2-й год, в настоящее время на ДГА заменены все устройства, которые могли бы влиять на данный дефект. ДГА дальше будет эксплуатироваться с пониманием, что иногда возможен отказ. С момента замены ПУ Deif ДГА отработала 2 месяца без отказов. По мере работы ДГА будет продолжатся анализ отказов и возможные причины его возникновения. |  |  | - | -18 | АСУ
5 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, с.Ломбовож | 2 ДГА (250) | Остановлен вручную | 07.02.2023 08:14 |  | Ошибка на ПУ №4140-"неквитир", моргание света. Выполнен ремонт СГ, регулировка климатконтроля контейнера №2 и доливка ДМ |  |  | Выход из строя регулятора напряжения. Заводской дефект | -16 | СГ
6 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Сосьва | 2 ДГА (1000) | Остановлен вручную | 12.02.2023 19:50 |  | Течь патрубка ОЖ ДВС |  |  | Произведена замена патрубка. Износ оборудования | -8 | ДВС
7 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 1 ДГА (600) | Остановлен вручную | 14.02.2023 13:16 |  | Неисправность регулятора оборотов ДВС |  |  | Неисправность панели управления. Износ оборудования | -11 | АСУ
8 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, д.Карым | СНЭ | Отключена в ручную | 17.02.2023 22:40 |  | При разрядке АКБ нет автоматического запуска ДГА. |  |  | - | -15 | СНЭ/ВИЭ
9 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, д.Карым | СНЭ | Отключена в ручную | 18.02.2023 20:20 |  | При разрядке АКБ нет автоматического запуска ДГА. |  |  | - | -19 | СНЭ/ВИЭ
10 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Кимкьясуй | 4 ДГА (100) | Остановлен вручную | 21.02.2023 07:15 |  | Касание силового кабеля в ЩУ СГ о корпус, по причине разрушения текстолитовой пластины креплния проводов. |  |  | Разрушение текстолитовой пластины вследствие воздействия вибрации. Износ оборудования | -30 | СГ
11 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, п.Шугур | 2 ДГА (320) | Отключена в ручную | 28.02.2023 13:04 |  | Возрастание t ож ДВС до 92 С. |  |  | Производится поиск и устранение дефектов | -8 | ДВС
ИТОГО: 4 отключения; 11 функциональных отказов
Оборудование |  | Технологические отказы февраль 2023 | Функциональные отказы февраль 2023 | Технологические отказы февраль 2022 |  |  |  | код | По видам нарушений: | Количество
Отказ генераторных установок - |  | 3 | 11 | 10 |  |  |  | 1 | Ошибочные действия оперативного персонала
неиспарвности ДВС - |  | 1 | 5 | 1 |  |  |  | 2 | Дефект ремонта (монтажа)
неисправности СГ - |  |  | 4 |  |  |  |  | 2.1. | Дефект изготовления (заводской дефект)
неисправности в системе автоматики - |  | 2 |  | 8 |  |  |  | 2.2. | Дефекты монтажно-наладочных работ
СНЭ/ВИЭ |  |  | 2 |  |  |  |  | 2.3. | Дефекты ремонтных работ
перегруз (превышение мощности) - |  |  |  | 1 |  |  |  | 2.4. | Дефекты строительных работ
Отключение ВЛ - |  | 1 | [5 empty] | 3 | Воздействие посторонних лиц
атмосферные воздействия - |  |  |  | 2 |  |  |  | 4 | Ложное срабатывание системы аварийной защиты
падение деревьев - | [7 empty] | 5 | Погодные условия
по вине сторонних лиц - | [7 empty] | 6 | Некачесвенное выполнения технического обслуживания
Отключение КЛ - | [7 empty] | 7 | Воздействие природных явлений
по вине сторонних лиц - | [7 empty] | 8 | Прочее | 1
Повреждение КТП, ТП, РП и т.п. | [7 empty] | 9 | Износ оборудования (комплектующих) | 3
Пожар (возгорание, задымление) в ЭУ | [8 empty] | ИТОГО: | 4
Пожар (возгорание, задымление) на объектах потребителя
Причина не установлена -
Ошибка персонала -
| ИТОГО: | 4 | 11 | 12
| Суммарный недоотпуск составил - |  | Февраль 2023 кВт*ч | Февраль 2022 кВт*ч
|  |  | 104.5 | 438.4
| Суммарное время ограничения - |  | Февраль 2023 ч | Февраль 2022 ч
|  |  | 0:17 | 4:04