## март 2021
Ведомость состояния электрооборудования АО "Юграэнерго"
за период с 00:00 01.03.21 до 00:00 01.04.21
Технологические нарушения, функциональные отказы, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения (первичная оценка) | Прична технологического отказа (по фактическим событиям) | Прична технологического отказа (по коду классификации) | Мероприятия по предотвращению технологических нарушений | Ограничения потребителей, чел. | t, ˚C | Классификация
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Березовский район
1 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ Ф.№2 от ТП-9 | АВ-0,4кВ Ф.№2 | 01.03.2021 19:55 | 01.03.2021 20:15 | 0:20 | 39.3 | По причине неравномерного распределения нагрузки произошел перегрев и отключение АВ-0,4кВ ф.№2 | Выявлено неравномерное распределение нагрузки по фазам | Код 8 (Прочее) | Выполнено перераспределение нагрузки на ВЛ | 26 | -19 | ТП
2 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Ломбовож | 2 ДГА (200) | Остановлен вручную | 13.03.2021 09:30 | 13.03.2021 09:45 | 0:15 | 24 | Попадание моторного масла в ОЖ | Разрушение цилиндро-поршневой группы (оторвало юбку поршня) ДВС | Код 2.1 (Дефект изготовления (заводской дефект)) | По мере исчерпания моторесурса ДВС производства ЯМЗ, исключать их из парка генерирующего оборудования АО "Юграэнерго" | 219 | -15 | ДВС
3 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Няксимволь | 4 ДГА (360) |  | 25.03.2021 07:55 | 25.03.2021 07:56 | 0:01 | 4.6 | Сброс нагрузки. (Произведена ревизия вторичных цепей) | Откорректированны уставки в панели управления | Код 4 (Ложное срабатывание системы аварийной защиты) | Дефект более не повторялся | 551 | -2 | АСУ
4 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | 5 ДГА (823) | САЗ ошибка №303 "низкое напряжение" | 26.03.2021 10:00 | 26.03.2021 10:05 | 0:05 | 145 | Автоматическая остановка по ошибке на ПУ №303 "низкое напряжение" | Неисправность штатного зарядного устройства \потеря напряжения на выходе штекера 28 вольт | Код 9 (Износ оборудования (комплектующих)) | Выполнена замена подзарядного устройства | 3009 | -3 | АСУ
ИТОГО: | [6 empty] | 0:41 | 212.9
Белоярский район
5 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, д.Тугияны | 2 ДГА (28) | САЗ - ошибка "низкий уровень давления ДМ" | 22.03.2021 08:55 | 22.03.2021 09:00 | 0:05 | 1.5 | Низкое давление ДМ (1,6-1,8 бар) (Выход из строя масляного насоса) | Исчерпание ресурса маслянного насоса системы смазки ДВС | Код 9 (Износ оборудования (комплектующих)) | Выполнена замена маслянного насоса (установлен б/у с РММ). На данном ДГА запланировано проведение кап.ремонтом во 2 кв. 2021г. | 66 | -15 | ДВС
ИТОГО: | [6 empty] | 0:05 | 1.5
Октябрьский район
ИТОГО: | [6 empty] | 0:00 | 0
Кондинский район
6 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, д.Шугур | 1 ДГА (400), 2 ДГА(320) | АВ-0,4кВ СГ | 23.03.2021 10:30 | 23.03.2021 10:33 | 0:03 | 12 | Срабатывание АВ-0,4кВ СГ на 1 и 2 ДГА при переводе нагрузки на 2 ДГА. | Выход из строя корректора напряжения | Код 9 (Износ оборудования (комплектующих)) | На ДЭС имеется резерв корректоров напряжения | 693 | -2 | СГ
ИТОГО: | [6 empty] | 0:03 | 12
Нижневартовский район
7 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 4 ДГА (500) | САЗ ошибки EIC "неисправность сигнала работы" | 16.03.2021 15:00 | 16.03.2021 15:08 | 0:08 | 54 | Плохой контакт вторичных цепей | Нагар на предохранителе питания ESM ДВС | Код 4 (Ложное срабатывание системы аварийной защиты) | По данной неисправности ведется поэтапное исключение неисправностей по которым могут происходить ложные срабатывания САЗ. В настоящее время уставки некоторых параметров изменены с останова на предупреждения, заменены коммутационные реле на жгуте проводов, выполнена очистка контактов предохранителей ДВС. В случае повторения неисправности будет проводится дальнейшая работа.. | 647 | -5 | АСУ
ИТОГО: | [6 empty] | 0:08 | 54
Ханты-Мансийский район
8 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 1 ДГА (823) | МТЗ | 29.03.2021 13:45 | 29.03.2021 13:49 | 0:04 | 36 | КЗ на ВЛ-10 в пролете опор 4,5,6 и ВЛ-0,4 кВ в пролете опор 1,2,3 | Соприкосновение проводов ВЛ 10 кВ с ВЛ-0,4 кВ ввиду вспучивания грунта и выдавливания опор из грунта | Код 7 (Воздействие природных явлений) | Разработан комплекс мероприятий и внесен в акт расследования №2 от 06.04.2021. | 1100 | -1 | ВЛ
| АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-1 (18-5027) | МТЗ | 29.03.2021 13:49 | 29.03.2021 15:25 | 1:36 | 635 | КЗ на ВЛ-10 в пролете опор 4,5,6 и ВЛ-0,4 кВ в пролете опор 1,2,3 |  |  |  | 780 | -1
| АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 1 ДГА (823) | МТЗ | 29.03.2021 15:25 | 29.03.2021 15:30 | 0:05 | 51 | КЗ на ВЛ-10 в пролете опор 4,5,6 и ВЛ-0,4 кВ в пролете опор 1,2,3 |  |  |  | 1100 | -1
| АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-1 (18-5027) | МТЗ | 29.03.2021 15:30 | 29.03.2021 16:52 | 1:22 | 515 | КЗ на ВЛ-10 в пролете опор 4,5,6 и ВЛ-0,4 кВ в пролете опор 1,2,3 |  |  |  | 780 | -1
| АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 1 ДГА (823) | МТЗ | 29.03.2021 16:52 | 29.03.2021 16:55 | 0:03 | 30 | КЗ на ВЛ-10 в пролете опор 4,5,6 и ВЛ-0,4 кВ в пролете опор 1,2,3 |  |  |  | 1100 | -1
| АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-1 (18-5027) | МТЗ | 29.03.2021 16:55 | 29.03.2021 19:34 | 2:39 | 540 | КЗ на ВЛ-10 в пролете опор 4,5,6 и ВЛ-0,4 кВ в пролете опор 1,2,3 |  |  |  | 780 | -1
| АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-1 (18-5027) | МТЗ | 29.03.2021 19:34 | 29.03.2021 20:20 | 0:46 | 190 | КЗ на ВЛ-10 в пролете опор 4,5,6 и ВЛ-0,4 кВ в пролете опор 1,2,3 |  |  |  | 315 | -1
| АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-1 (18-5027) | МТЗ | 29.03.2021 20:20 | 29.03.2021 21:05 | 0:45 | 630 | АВР по заявке №287 |  |  |  | 780 | -1
ИТОГО: | [6 empty] | 7:20 | 2627
Функциональные отказы оборудования, без ограничения потребителей
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит/ ошибки на ПУ | Дата, Время функционального отказа |  | Причина, обстоятельства отказа |  |  | Прична технологического отказа (по фактическим событиям) | Мероприятия по предотвращению функциональных отказов |  | t, ˚C |  | Классификация
1 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 3 ДГА (100) | Нет запуска | 04.03.2021 07:10 |  | При запуске гаснет ПУ, заряд АКБ на мониторинге 14,3 В. |  |  | Потеря емкости АКБ | Замена АКБ |  | -5 |  | АСУ
2 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Няксимволь | 3 ДГА (200) | Остановлен вручную | 04.03.2021 21:05 |  | Некоректная работа в параллельном режиме, на ПУ СГ светится красным цветом, сброс нагрузки до 25 кВт, на ПУ ошибок нет. |  |  | Уставки корректора напряжение, повышенное напряжение на выходе штатного зарядного генератора ДВС | Замена АВР, настройка регулятора нпряжения, блока параллельной работы IOM, исключение из питания штатного зарядного генератора |  | -8 |  | АСУ
3 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Няксимволь | 4 ДГА (360) | Ошибки на ПУ:7640"Низкое давление масла", 4540" Неисправность сигнала работы" | 05.03.2021 00:49 |  | Автоматический сброс нагрузки и остановка ДВС |  |  | Выход из строя предохранителя F5 осмотр вторичных цепей. | Установлен новой предохранитель |  | -12 |  | АСУ
4 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 3 ДГА (100) | Остановлен вручную | 05.03.2021 09:30 |  | Нестабильная работа ДВС. |  |  | Заклинивание распылителей 2-х топливных форсунок | Выполнена замена неисправных траспылителей топливных форсунок |  | -10 |  | ДВС
5 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Сосьва | 2 ДГА (1000) | Остановлен вручную | 07.03.2021 05:55 |  | Нестабильная работа ДВС, снижение оборотов ДВС до 1480, частоты до 48 Гц. |  |  | Несиправность актуатора топливного насоса | Выполнена замена актуатора топливного насоса |  | -10 |  | ДВС
6 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, п. Шугур | 1ДГА(400) | Отключен вручную | 08.03.2021 12:00 |  | Выход из строя натяжного ролика навесного оборудования |  |  | Механический износ тел качения подшипников | Выполнена замена натяжного ролика |  | -23 |  | ДВС
7 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Няксимволь | 3 ДГА (200) | Остановка по ошибке "1040 - I > U" | 09.03.2021 23:21 |  | Сброс нагрузки. (Произведена замена блока управления и ремонт вторичных цепей) |  |  | Уставки корректора напряжение, повышенное напряжение на выходе штатного зарядного генератора ДВС | Замена АВР, настройка регулятора нпряжения, блока параллельной работы IOM, исключение из питания штатного зарядного генератора |  | -32 |  | АСУ
8 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 4 ДГА (320) | Ошибки «1140 короткое замыкание 2» и «1110 перегрузка I зависимая от U» | 10.03.2021 03:08 |  | Сброс нагрузки. ( Произведена замена АВР и замена диодов в диодном мосту возбудителя СГ.) |  |  | Плохой контакт диодного моста. | Выполнена пайка гибког соединения диода. |  | -29 |  | СГ
9 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Няксимволь | 3 ДГА (200) | Остановлен вручную | 13.03.2021 19:20 |  | Некоректная работа в параллельном режиме, сброс нагрузки , на ПУ ошибка №1060 (Произведена замена блока управления и ремонт вторичных цепей) |  |  | Уставки корректора напряжение, повышенное напряжение на выходе штатного зарядного генератора ДВС | Замена АВР, настройка регулятора нпряжения, блока параллельной работы IOM, исключение из питания штатного зарядного генератора |  | -12 |  | АСУ
10 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, д.Шугур | 1 ДГА (400) | Отключен вручную | 15.03.2021 19:30 |  | Нестабильная работа ДВС, плавает частота и напряжение. (Произведена обжимка контактов регулятора напряжения (AVR)) |  |  | Нарушения контактов на регуляторе напряжения | Выполнена протяжка контактов |  | -10 |  | СГ
11 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, д.Никулкина | СЭС | Отключен вручную | 15.03.2021 21:10 |  | Отсутствует фаза С - нет заряда АКБ. Выход из строя АВ. |  |  | Выход из строя автомата ввода резерва (отсутствие контакта фазы С) | Выполнена замена автомата ввода резерва |  | -8 |  | АСУ
12 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 4,6 ДГА (150) | Ошибка "ток на землю" | 16.03.2021 12:31 |  | Самопроизвольный выход из параллели. (Произведены пусконаладочные работы) |  |  | Сбой электроники, единичный случай. | Дефект не повторился |  | -5 |  | АСУ
13 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Няксимволь | 3 ДГА (200) | Остановлен вручную | 18.03.2021 22:02 |  | Некоректная работа в параллельном режиме, сброс нагрузки , на ПУ ошибка №1060. (Произведена замена блока управления и ремонт вторичных цепей) |  |  | Уставки корректора напряжение, повышенное напряжение на выходе штатного зарядного генератора ДВС | Замена АВР, настройка регулятора нпряжения, блока параллельной работы IOM, исключение из питания штатного зарядного генератора |  | -5 |  | АСУ
14 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Ломбовож | 3 ДГА (100) | Остановлен вручную | 19.03.2021 13:38 |  | Посторонний шум в передней части ДВС |  |  | Механический износ тел качения подшипников | Выполнена замена привода вентилятора ДВС |  | -5 |  | ДВС
15 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, д.Шугур | 1 ДГА (400) | Остановлен вручную | 22.03.2021 08:15 |  | Нестабильная работа ДВС, плавание напряжения 390-405 В. (Произведена замена регулятора напряжения (AVR)) |  |  | Выход из строя корректора напряжения | На ДЭС имеется резерв корректоров напряжения |  | -5 |  | СГ
16 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | 3 ДГА (360) | Остановлен вручную | 29.03.2021 00:02 |  | Неисправность воздушного фильтра ДВС |  |  | Неисправность индикатора засоренности воздушного фильтра | Выполнена замена индикатора засоренности воздушного фильтра |  | -5 |  | ДВС
ИТОГО: 8 отключений; 16 функциональных отказов
Оборудование |  | Технологические отказы Март 2021 | Функциональные отказы Март 2021 | Технологические отказы Март 2020 |  |  |  |  | код | По видам нарушений: | Количество
Отказ генераторных установок - |  | 6 | 16 | 10 |  |  |  |  | 1 | Ошибочные действия оперативного персонала
неиспарвности ДВС - |  | 2 | 5 | 2 |  |  |  |  | 2 | Дефект ремонта (монтажа)
неисправности СГ - |  | 1 | 3 | 2 |  |  |  |  | 2.1. | Дефект изготовления (заводской дефект) | 1
неисправности в системе автоматики - |  | 3 | 8 | 6 |  |  |  |  | 2.2. | Дефекты монтажно-наладочных работ
перегруз (превышение мощности) - | [8 empty] | 2.3. | Дефекты ремонтных работ
Отключение ВЛ - |  | 1 | [6 empty] | 2.4. | Дефекты строительных работ
атмосферные воздействия - |  | 1 | [6 empty] | 3 | Воздействие посторонних лиц
падение деревьев - | [8 empty] | 4 | Ложное срабатывание системы аварийной защиты | 2
по вине сторонних лиц - | [8 empty] | 5 | Погодные условия
Отключение КЛ - | [8 empty] | 6 | Некачесвенное выполнения технического обслуживания
по вине сторонних лиц - | [8 empty] | 7 | Воздействие природных явлений | 1
Повреждение КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 8 | Прочее | 1
Пожар (возгорание, задымление) в ЭУ | [8 empty] | 9 | Износ оборудования (комплектующих) | 3
Пожар (возгорание, задымление) на объектах потребителя | [9 empty] | ИТОГО: | 8
Причина не установлена -
Ошибка персонала -
| ИТОГО: | 8 | 16 | 11
| Суммарный недоотпуск составил - |  | Март 2021 кВт*ч | Март 2020 кВт*ч
|  |  | 2907.4 | 1603
| Суммарное время ограничения - |  | Март 2021 ч | Март 2020 ч
|  |  | 8:17 | 6:34