## Март 2021
Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта за март 2021г на объектах АО "Юграэнерго"
№ п/п | Район | Диспетчерское наименование объекта | Отключенное оборудование | Причина вывода (описание схемы) | № заявки | Дата и время вывода в ремонт и ввода в работу |  |  |  | Примечание
[6 empty] | Планируемое |  | Фактическое
[6 empty] | вывод | ввод | вывод | ввод
Сервисные организации (ЮТЭК)
1 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-10 | РУ-0,4 кВ ДЭС | Перевод на ДЭС | 228 | 16.03.2021 11:00 | 16.03.2021 16:00 | 16.03.2021 11:00 | 16.03.2021 13:10 | ЮТЭК-ХМР
АО "Юграэнерго"
1 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "Новая деревня" от ТП-3 (18-5022) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "Новая деревня" от ТП-3 (18-5022) | Замена провода АС на СИП в пролете опор 4-5. | 149 | 01.03.2021 10:00 | 01.03.2021 14:00 | 01.03.2021 09:59 | 01.03.2021 13:41 | Н-8
2 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 4 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена регулятора оборотов ДВС. | - | - | - | 01.03.2021 08:47 | 01.03.2021 17:07 | Устранение дефекта
3 | Берёзовский р-н, с.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "Береговая, Болотная" от РУ-0,4 кВ ДЭС | Без отключения | ТО | 159 | 02.03.2021 09:00 | 02.03.2021 12:00 | 02.03.2021 09:24 | 02.03.2021 11:45 | Р-43
4 | Берёзовский р-н, с.Няксимволь | ТП11-3138(1), ВЛ-0,4кВ ф.№1,3 от ТП11-3138(1) | Без отключения | ТО | 160 | 02.03.2021 14:00 | 02.03.2021 17:00 | 02.03.2021 14:22 | 02.03.2021 16:24 | Р-50
5 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ВЛ-10 от ТП-1(18-5026), ТП-6(18-5025) | Без отключения | ТО | 166 | 02.03.2021 09:00 | 02.03.2021 12:00 | 02.03.2021 09:04 | 02.03.2021 12:06 | Р-44
6 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-10кВ от ТП-2 (18-5028) | Без отключения | ТО | 167 | 02.03.2021 09:00 | 02.03.2021 12:00 | 02.03.2021 09:37 | 02.03.2021 11:59 | Р-45
7 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-10кВ от ТП-1 (18-5027) | Без отключения | ТО | 168 | 02.03.2021 14:00 | 02.03.2021 17:00 | 02.03.2021 13:39 | 02.03.2021 16:55 | Р-51
8 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-10кВ от ТП-1(18-5045) | Без отключения | ТО | 169 | 02.03.2021 09:00 | 02.03.2021 12:00 | 02.03.2021 09:17 | 02.03.2021 11:38 | Р-46
9 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-10кВ от ТП-1(18-5036) до ТП-2 (18-5037), ТП-6 (18-5041) | Без отключения | ТО | 170 | 02.03.2021 09:00 | 02.03.2021 12:00 | 02.03.2021 09:41 | 02.03.2021 11:37 | Р-47
10 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-10кВ от ТП-4(18-5039) до ТП-3 (18-5038), ТП-5 (18-5040), ТП-7 (18-5042), ТП-8 (18-5043) | Без отключения | ТО | 171 | 02.03.2021 14:00 | 02.03.2021 17:00 | 02.03.2021 13:53 | 02.03.2021 17:27 | Р-52
11 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВЛ-10кВ от ТП-1 до ТП-2 | Без отключения | ТО | 172 | 02.03.2021 09:00 | 02.03.2021 12:00 | 02.03.2021 09:39 | 02.03.2021 11:35 | Р-48
12 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВЛ-10кВ от ТП-1 до ТП-3 | Без отключения | ТО | 173 | 02.03.2021 14:00 | 02.03.2021 17:00 | 02.03.2021 13:58 | 02.03.2021 16:16 | Р-53
13 | Кондинский р-н, д.Шугур | ТП-1001, ВЛ-0,4кВ ф. "Пож. Депо" от ТП-1001 | Без отключения | ТО | 174 | 02.03.2021 09:00 | 02.03.2021 12:00 | 02.03.2021 09:44 | 02.03.2021 12:50 | Р-49
14 | Кондинский р-н, д.Шугур | ТП-1002, ВЛ-0,4кВ ф. "Сибирская", ф. "Центральная", ф."Школьная" от ТП-1002 | Без отключения | ТО | 175 | 02.03.2021 14:00 | 02.03.2021 17:00 | 02.03.2021 14:19 | 02.03.2021 16:58 | Р-54
15 | Берёзовский р-н, с.Няксимволь | 3 ДГА (200) | ДВС и генератор | Настройка параметров управления реактивной мощности на ПУ | - | - |  | 02.03.2021 11:00 | 02.03.2021 11:30 | Устранение дефекта
16 | Березовский р-н, с.Ломбовож | 4 ДГА (48) | ДВС и генератор | Настройка ПУ | - | - | - | 02.03.2021 12:10 | 02.03.2021 22:41 | Р-41
17 | Березовский р-н, п.Сосьва | 3 ДГА (1008) | ДВС и генератор | Замена ПУ Настройка ПУ ПНР | - | - | - | 11.02.2021 09:43 | 02.03.2021 14:17 | Р-47, Р-48; Р-49, Р-50, Р-51, Р-52, Р-53, Р-54, Р-55, Р-56, Р-57, Р-58, Р-60, Р-61
18 | Берёзовский р-н, с.Няксимволь | ТП11-3139(2), ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3,5 от ТП11-3139(2) | Без отключения | ТО | 161 | 03.03.2021 09:00 | 03.03.2021 12:00 | 03.03.2021 09:09 | 03.03.2021 11:52 | Р-55
19 | Берёзовский р-н, с.Няксимволь | ТП11-3141(4), ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3141(4) | Без отключения | ТО | 162 | 03.03.2021 14:00 | 03.03.2021 17:00 | 03.03.2021 14:16 | 03.03.2021 16:52 | Р-57
20 | Кондинский р-н, д.Шугур | ТП-1003 | Без отключения | ТО | 176 | 03.03.2021 09:00 | 03.03.2021 12:00 | 03.03.2021 09:43 | 03.03.2021 10:50 | Р-56
21 | Кондинский р-н, д.Шугур | ТП-1004, ВЛ-0,4кВ ф. "Центральная", ф."Котельная", ф."Таежная", ф."Сосновая" от ТП-1004 | Без отключения | ТО | 177 | 03.03.2021 14:00 | 03.03.2021 17:00 | 03.03.2021 14:01 | 03.03.2021 17:50 | Р-58
22 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3112 (9) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3112 (9) | Перераспределение нагрузки на ВЛ | 187 | 03.03.2021 13:00 | 03.03.2021 17:00 | 03.03.2021 13:15 | 03.03.2021 16:00 | Н-1
23 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 1 ДГА (200) | ДВС и генератор | Замена возбудителя | - | - | - | 03.03.2021 09:02 | 03.03.2021 10:30 | Р-20
24 | Белоярский р-н, д.Нумто | 2 ДГА (40) | ДВС и генератор | Замена ДВС на 2 ДГА | - | - | - | 01.03.2021 17:30 | 03.03.2021 18:17 | Р-18, Р-19, Р-20
25 | Берёзовский р-н, с.Няксимволь | ТП11-3142(5) | Без отключения | ТО | 163 | 04.03.2021 09:00 | 04.03.2021 12:00 | 04.03.2021 09:15 | 04.03.2021 11:48 | Р-59
26 | Берёзовский р-н, с.Няксимволь | ТП11-3140(3) | Без отключения | ТО | 164 | 04.03.2021 14:00 | 04.03.2021 17:00 | 04.03.2021 14:09 | 04.03.2021 16:51 | Р-61
27 | Кондинский р-н, д.Шугур | ТП-1005, ВЛ-0,4кВ ф. "Лесная", ф."Мира", ф."Таежная", ф."Северная", ф."Боровая" от ТП-1005 | Без отключения | ТО | 178 | 04.03.2021 09:00 | 04.03.2021 12:00 | 04.03.2021 09:44 | 04.03.2021 11:04 | Р-60
28 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф."СЭС" | Без отключения | ТО | 179 | 04.03.2021 14:00 | 04.03.2021 17:00 | 04.03.2021 15:10 | 04.03.2021 17:30 | Р-62
29 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3130 (20) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3130 (20) | Подключение потребителя по адресу ул. Западная д.6 | 181 | 04.03.2021 09:00 | 04.03.2021 12:00 | 04.03.2021 09:22 | 04.03.2021 11:20 | Н-2
30 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП-3 (18-4033) | Без отключения | Монтаж опор ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП-3 (18-4033) | 194 | 04.03.2021 09:00 | 04.03.2021 19:00 | 04.03.2021 09:48 | 04.03.2021 19:25 | Н-9
31 | Берёзовский р-н, д.Анеева | РУ-0,4кВ ДЭС | Без отключения | Нанесение деспетчерских наименований | - | - | - | 04.03.2021 09:25 | 04.03.2021 11:45 | Р-34
32 | Берёзовский р-н, д.Анеева | 4 ДГА (100) | ДВС и генератор | Подключение к общей топливной магистрали | - | - | - | 04.03.2021 10:41 | 04.03.2021 12:47 | Н-5
33 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | Протяжка соединений кабеля массы АКБ | - | - | - | 04.03.2021 07:10 | 04.03.2021 08:14 | Устранение дефекта
34 | Берёзовский р-н, с.Няксимволь | ВЛ-10 от ТП11-3142(5) | Без отключения | ТО | 165 | 05.03.2021 09:00 | 05.03.2021 12:00 | 05.03.2021 09:13 | 05.03.2021 11:52 | Р-63
35 | Кондинский р-н, д.Карым | ВЛ-0,4кВ ф."Население" от РУ-0,4 кВ ДЭС | Без отключения | ТО | 180 | 05.03.2021 09:00 | 05.03.2021 12:00 | 05.03.2021 11:19 | 05.03.2021 16:29 | Р-64
36 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | ТО-2, ТО ЩУ | 189 | 05.03.2021 09:00 | 05.03.2021 12:00 | 05.03.2021 09:00 | 05.03.2021 11:57 | Р-89
37 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 1 ДГА (200) | ДВС и генератор | Регулировка клапанов ГРМ ДВС | - | - |  | 05.02.2021 08:00 | 05.02.2021 08:30 | Устранение дефекта
38 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | Опресовка форсунок топливной системы. Замена форсунок 1,3 цилиндров ДВС. | - | - |  | 05.02.2021 09:30 | 05.02.2021 11:00 | Устранение дефекта
39 | Берёзовский р-н, с.Няксимволь | 4 ДГА (360) | ДВС и генератор | Замена предохранителя вторичных цепей ЭБУ ДВС | - | - |  | 05.03.2021 08:00 | 05.03.2021 09:00 | Устранение дефекта
40 | Березовский р-н, п.Сосьва | 2 ДГА (1008) | ДВС и генератор | ТО-6000 | 186 | 04.03.2021 09:00 | 04.03.2021 16:00 | 04.03.2021 09:10 | 05.03.2021 19:14 | Р-62
41 | Берёзовский р-н, с.Сосьва | 2 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Замена актуатора на ТНВД | - | - | - | 07.03.2021 10:00 | 07.03.2021 10:15 | -
42 | Берёзовский р-н, с.Сосьва | 2 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Ремонт ДВС | - | - | - | 09.03.2021 13:03 | 09.03.2021 15:03 | Р-63, устранение дефекта
43 | Березовский р-н, с.Ломбовож | 4 ДГА (48) | ДВС и генератор | Настройка ПУ | - | - | - | 09.03.2021 17:13 | 09.03.2021 20:20 | Р-42
44 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | КЛ-10 ф.№1 от ТП-1 (18-5027) от оп.№12 до оп. №14 | Без отключения | ТО | 204 | 10.03.2021 09:00 | 10.03.2021 17:00 | 10.03.2021 09:02 | 10.03.2021 11:07 | Р-65
45 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-6 кВ | Без отключения | ТО | 205 | 10.03.2021 09:00 | 10.03.2021 12:00 | 10.03.2021 09:05 | 10.03.2021 11:34 | Р-1
46 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | КЛ-6 кВ, ул. Мира | Без отключения | ТО | 206 | 10.03.2021 14:00 | 10.03.2021 17:00 | 10.03.2021 15:20 | 10.03.2021 17:00 | Р-2
47 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-10 кВ ф."Поселок" | Без отключения | ТО | 217 | 10.03.2021 09:00 | 10.03.2021 12:00 | 10.03.2021 09:08 | 10.03.2021 12:33 | Р-66
48 | Кондинский р-н, д.Шугур | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ДЭС до ТП-1001 | Без отключения | ТО | 218 | 10.03.2021 14:00 | 10.03.2021 17:00 | 10.03.2021 14:35 | 10.03.2021 17:02 | Р-70
49 | Берёзовский р-н, с.Няксимволь | КЛ-0,4кВ ф.№2,4 от ТП11-3141(4) | Без отключения | ТО | 220 | 10.03.2021 09:00 | 10.03.2021 12:00 | 10.03.2021 09:33 | 10.03.2021 11:48 | Р-67
50 | Берёзовский р-н, с.Няксимволь | КЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от ТП11-3140(3) | Без отключения | ТО | 221 | 10.03.2021 14:00 | 10.03.2021 17:00 | 10.03.2021 15:00 | 10.03.2021 16:56 | Р-71
51 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | КЛ-0,4 кВ ф.1,ф2 от РУ-0,4 кВ ДЭС | Без отключения | ТО | 223 | 10.03.2021 09:00 | 10.03.2021 12:00 | 10.03.2021 09:15 | 10.03.2021 11:31 | Р-68
52 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ДЭС до ТП-1 (18-5027) | Без отключения | ТО | 224 | 10.03.2021 09:00 | 10.03.2021 12:00 | 10.03.2021 09:23 | 10.03.2021 12:05 | Р-69
53 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4 кВ ф.1, ф.2, ф.3, ф.4, ф.5 от РУ-0,4 кВ ДЭС | Без отключения | ТО | 207 | 11.03.2021 09:00 | 11.03.2021 12:00 | 11.03.2021 09:22 | 11.03.2021 11:45 | Р-3
54 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4 кВ ф.4, ф.5 от ТП-2 (14-123) | Без отключения | ТО | 208 | 11.03.2021 14:00 | 11.03.2021 17:00 | 11.03.2021 14:03 | 11.03.2021 15:40 | Р-4
55 | Кондинский р-н, д.Шугур | КЛ-0,4 кВ ф. "Школа1-2" от ТП-1002 | Без отключения | ТО | 219 | 11.03.2021 09:00 | 11.03.2021 12:00 | 11.03.2021 09:05 | 11.03.2021 13:00 | Р-72
56 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | КЛ-0,4 кВ ф.7, ф.8, ф.9, ф.10, ф.11 от ТП-3 (18-5029) | Без отключения | ТО | 222 | 11.03.2021 09:00 | 11.03.2021 12:00 | 11.03.2021 09:25 | 11.03.2021 11:55 | Р-73
57 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 2 ДГА (100) | ДВС и генератор | ТО-2 , ТО ЩУ | 227 | 11.03.2021 09:00 | 11.03.2021 12:00 | 11.03.2021 09:00 | 11.03.2021 11:50 | Р-90
58 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 4 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена АВР и замена диодов в диодном мосту возбудителя СГ. | - | - | - | 11.03.2021 11:00 | 11.03.2021 15:08 | Р-6 Устранение дефекта
59 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4 кВ ф.1, ф.2, ф.3 от ТП-3 (14-124) | Без отключения | ТО | 209 | 12.03.2021 09:00 | 12.03.2021 12:00 | 12.03.2021 09:07 | 12.03.2021 10:42 | Р-5
60 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ТП-1 (14-122) | Без отключения | ТО | 210 | 12.03.2021 14:00 | 12.03.2021 17:00 | 12.03.2021 14:07 | 12.03.2021 15:13 | Р-6
61 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ТП-2 (14-123) | Без отключения | ТО | 211 | 15.03.2021 09:00 | 15.03.2021 12:00 | 15.03.2021 09:30 | 15.03.2021 10:40 | Р-7
62 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ТП-3 (14-124) | Без отключения | ТО | 212 | 15.03.2021 14:00 | 15.03.2021 17:00 | 15.03.2021 14:05 | 15.03.2021 15:30 | Р-8
63 | Кондинский р-н, д.Шугур | ТП-1003 | ТП-1003 | Подключение новой ВЛ. | 230 | 15.03.2021 09:00 | 15.03.2021 17:00 | 15.03.2021 09:09 | 15.03.2021 14:30 | Н-10 С перерывом на обед
64 | Берёзовский р-н, п.Ломбовож | 4 ДГА (48) | ДВС и генератор | Настройка параллельной работы | - | - | - | 13.03.2021 16:00 | 15.03.2021 14:00 | Р-43, Р-45
65 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | Топливный счетчик (массомер) | - | Прибор учета установлен, выпонено подключение к мониторингу инженером АСУ. | - | - | 31.03.2021 17:00 | 25.12.2020 21:00 | 15.03.2021 15:00 | Устранение дефекта
66 | Берёзовский р-н, с.Няксимволь | 3 ДГА (200) | ДВС и генератор | Замена регулятора напряжения AVR | - | - | - | 15.03.2021 16:17 | 15.03.2021 18:25 | H-36 Устранение дефекта
67 | Берёзовский р-н, п.Ломбовож | 2 ДГА (200) | ДВС и генератор | Дефектовка ДВС | - | - | - | 13.03.2021 16:00 | 13.03.2021 20:00 | Р-44, Р-46
68 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ДЭС до ТП-1 (14-122) | Без отключения | ТО | 213 | 16.03.2021 09:00 | 16.03.2021 12:00 | 16.03.2021 09:24 | 16.03.2021 11:16 | Р-9
69 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | КЛ-0,4 кВ ф.2, ф.3, ф.4, ф.5 от РУ-0,4 кВ ДЭС | Без отключения | ТО | 214 | 16.03.2021 14:00 | 16.03.2021 17:00 | 16.03.2021 14:09 | 16.03.2021 15:17 | Р-10
70 | Кондинский р-н, д.Шугур | ТП-1003 | ТП-1003 | Межремонтные испытания | 232 | 16.03.2021 09:00 | 16.03.2021 12:00 | 16.03.2021 09:45 | 16.03.2021 11:42 | Н-11
71 | Кондинский р-н, д.Шугур | ТП-1001 | РУ-0,4 кВ от ДЭС | Межремонтные испытания | 233 | 16.03.2021 13:00 | 16.03.2021 17:00 | 16.03.2021 13:00 | 16.03.2021 16:30 | Н-12, Н-13 РТРС
72 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3135(2) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3135(2) | Перенос ВРУ-0,4кВ "Метеостанция" | 237 | 16.03.2021 10:00 | 16.03.2021 12:00 | 16.03.2021 09:59 | 16.03.2021 11:41 | Н-12 РТРС
73 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 1 ДГА (250) | ДВС и генератор | Калибровка датчика tож ДВС |  |  |  | 16.03.2021 11:50 | 16.03.2021 12:50 | устранение дефекта
74 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 1,4,6 ДГА | ДВС и генератор | ПНР |  |  |  | 16.03.2021 15:11 | 16.03.2021 15:54 | Р-91
75 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | КЛ-0,4 кВ ф.1, ф.2 от ТП-2 (14-123) | Без отключения | ТО | 215 | 17.03.2021 09:00 | 17.03.2021 12:00 | 17.03.2021 09:00 | 17.03.2021 10:44 | Р-11
76 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | КЛ-0,4 кВ ф.3, ф.4 от ТП-2 (14-123) | Без отключения | ТО | 216 | 17.03.2021 14:00 | 17.03.2021 17:00 | 17.03.2021 14:07 | 17.03.2021 15:20 | Р-12
77 | Кондинский р-н, д.Шугур | ТП-1005 | ТП-1005 | Межремонтные испытания | 239 | 17.03.2021 08:00 | 17.03.2021 12:00 | 17.03.2021 09:10 | 17.03.2021 11:03 | Н-14
78 | Кондинский р-н, д.Шугур | ТП-1002 | ТП-1002 | Межремонтные испытания | 240 | 17.03.2021 13:00 | 17.03.2021 17:00 | 17.03.2021 14:55 | 17.03.2021 16:12 | Н-16
79 | Кондинский р-н, д.Шугур | ТП-1004 | ТП-1004 | Межремонтные испытания | 240 | 17.03.2021 13:00 | 17.03.2021 17:00 | 17.03.2021 13:12 | 17.03.2021 14:32 | Н-15, РТРС
80 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-3(18-4037) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-3(18-4037) | Переподключение потребителя д/сад, школа на ТП-1 | 248 | 17.03.2021 16:00 | 17.03.2021 18:00 | 17.03.2021 16:00 | 17.03.2021 18:10 | Н-17, РТРС
81 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 4 ДГА (500) | ДВС и генератор | Произведена ревизия вторичных цепей и настройка параметров ПУ | - | - | - | 17.03.2021 09:20 | 17.03.2021 09:45 | П.Т.Э. устранение дефекта
82 | Кондинский р-н, д.Шугур | 1 ДГА (400) | ДВС и генератор | Произведена обжимка контактов регулятора напряжения (AVR) | - | - | - | 17.03.2021 13:05 | 17.03.2021 14:00 | П.Т.Э. устранение дефекта
83 | Кондинский р-н, д.Никулкина | СЭС | - | Замена АВ | - | - | - | 17.03.2021 08:00 | 17.03.2021 12:00 | Устранение дефекта
84 | Кондинский р-н, д.Карым | ВЛ-0,4кВ | РУ-0,4 кВ ДЭС | Межремонтные испытания | 241 | 18.03.2021 09:00 | 18.03.2021 12:00 | 18.03.2021 10:01 | 18.03.2021 11:05 | Н-18
85 | Кондинский р-н, д.Никулкина | 2 ДГА (24) | ДВС и генератор | Замена ЩУ | - | - | - | 18.03.2021 08:50 | 18.03.2021 19:50 | Р-31
86 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 4 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Ремонт ПУ | - | - | - | 18.03.2021 08:59 | 18.03.2021 16:20 | Р-85
87 | Берёзовский р-н, п.Ломбовож | 2 ДГА (200) | ДВС и генератор | ТР 1-го цилиндра ДВС | - | - | - | 18.03.2021 08:00 | 18.03.2021 17:00 | П.Т.Э., устранение дефекта
88 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№1 от ТП 11-3129 (17) | ВЛ-0,4кВ ф№1 от ТП 11-3129 (17) | Замена прибора учёта э/э по адресу ул.Речная д.2 | 251 | 19.03.2021 09:00 | 19.03.2021 12:00 | 19.03.2021 09:03 | 19.03.2021 11:50 | Н-3
89 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№2 от ТП 11-3118 (4) | ВЛ-0,4кВ ф№2 от ТП 11-3118 (4) | Замена прибора учёта э/э по адресу ул.Геологическая д.8 кв.3 | 252 | 19.03.2021 12:00 | 19.03.2021 17:00 | 19.03.2021 13:40 | 19.03.2021 16:30 | Н-4
90 | Кондинский р-н, д.Никулкина | 2 ДГА (24) | ДВС и генератор | ПНР | - | - | - | 19.03.2021 08:50 | 19.03.2021 20:14 | Р-32
91 | Берёзовский р-н, с.Ломбовож | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | Замена водяного насоса системы охлаждения ДВС | - | - | - | 23.03.2021 14:50 | 23.03.2021 17:30 | П.Т.Э., устранение дефекта
92 | Кондинский р-н, д.Шугур | 1 ДГА (400) | ДВС и генератор | Замена регулятора напряжения (AVR) | - | - | - | 23.03.2021 14:30 | 23.03.2021 15:00 | П.Т.Э., устранение дефекта
93 | Белоярский р-н, д.Тугияны | - | - | Замеры нормы удельного расхода ДТ для 1 ДГА (60 Д) проведены | - | - | - | 17.12.2020 14:00 | 23.03.2020 14:00 | Устранение дефекта
94 | Березовский р-н, с.Ломбовож | ППО 40 №01460 | - | Замена прибора учета ДТ. | - | - | - | - | 24.03.2021 18:00 | -
95 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-2(18-4036) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-2(18-4036) | Переподключение потребителей на ТП. | 265 | 25.03.2021 14:00 | 25.03.2021 16:00 | 25.03.2021 14:07 | 25.03.2021 16:46 | Н-18
96 | Берёзовский р-н, с.Няксимволь | 3 ДГА (200) | ДВС и генератор | Замена блока управления, прозвонка обмотки СГ | - | - | - | 25.03.2021 08:34 | 25.03.2021 18:02 | Р-37
97 | Березовский р-н, п.Сартынья | ДЭС | - | Произведена протяжка насоса ДТ на ДЭС. | - | - | - | 17.03.2020 09:00 | 26.03.2020 09:00 | Устранение дефекта
98 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВЛ-10 кВ | РУ-0,4 кВ от ДЭС | Вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ. | 266 | 26.03.2021 14:00 | 26.03.2021 17:00 | 26.03.2021 14:02 | 26.03.2021 15:04 | Н-19, РТРС
99 | Берёзовский р-н, с.Няксимволь | 3 ДГА (200) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей СГ | - | - | - | 26.03.2021 08:19 | 26.03.2021 14:48 | Р-38, устранение дефекта
100 | Берёзовский р-н, с.Няксимволь | 4 ДГА (240) | ДВС и генератор | Протяжка вторичных цепей ЩУ, поправка уставок ПУ. | - | - | - | 26.03.2021 10:55 | 26.03.2021 11:25 | Р-39, устранение дефекта
101 | Белоярский р-н, д.Тугияны | 2 ДГА (28) | ДВС и генератор | Замена масляного насоса ДВС | - | - | - | 27.03.2021 08:00 | 27.03.2021 15:00 | П.Т.Э. Устранение дефекта
102 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый. | ВЛ-10 | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от РУ-0,4кВ ДЭС | Разбор шлейфов на оп №8 ВЛ-10 от ТП18-5027 (1) |  |  |  | 29.03.2021 17:44 | 29.03.2021 18:21 | Н-20
103 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый. | ВЛ-10 | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от РУ-0,4кВ ДЭС | Сборка шлейфов на оп №8 ВЛ-10 от ТП18-5027 (1) | 287 | 29.03.2021 20:00 | 29.03.2021 21:00 | 29.03.2021 20:20 | 29.03.2021 21:05 | Н-21
104 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый. | ВЛ-10 | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от РУ-0,4кВ ДЭС | Для устранения провиса провода ВЛ-10кВ в рамках АВР 29.03.2021 были выполнены работы по спуску ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-3 (18-5029) на расстояние 2 метра от ВЛ-10кВ. | - | - | - | 29.03.2021 13:45 | 29.03.2021 19:34 | Устранение дефекта
105 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф№8 "Рыбоучасток" от РУ-0,4 кВ ДЭС, ВЛ-10 кВ ф. №2 от ТП-1 (2Т). | ВЛ-0,4кВ ф№8 "Рыбоучасток" от РУ-0,4 кВ ДЭС, ВЛ-10 кВ ф. №2 от ТП-1 (2Т). | Замена кронштейна оп. 17 ВЛ-0,4 кВ. | 276 | 30.03.2021 13:00 | 30.03.2021 16:00 | 30.03.2021 13:15 | 30.03.2021 16:30 | Н-22, Устранение дефекта
106 | Кондинский р-н, д.Шугур | 3 ДГА (320) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей | - | - | - | 30.03.2021 08:23 | 30.03.2021 10:55 | Р-153, Устранение дефекта
107 | Кондинский р-н, д.Шугур | 1 ДГА (400) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей | - | - | - | 30.03.2021 11:15 | 30.03.2021 11:45 | Р-154
108 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№2 от ТП11-3114(2) | ВЛ-0,4кВ ф№2 от ТП11-3114(2) | Замена прибора учета э/э по адресу ул. Собянина д.2 | 275 | 31.03.2021 09:00 | 31.03.2021 12:00 | 31.03.2021 09:35 | 31.03.2021 11:20 | Н-5
109 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый. | ВЛ-0,4кВ ф№2 от ТП 18-5028(3) | ВЛ-0,4кВ ф№2 от ТП 18-5028(3) | Ревизия СИП | 289 | 31.03.2021 14:00 | 31.03.2021 16:00 | 31.03.2021 14:19 | 31.03.2021 14:57 | Н-23
110 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый. | ТП-3(18-5029) | - | Замена кабельной перемычки секционного переключателя. | - | - | - | 29.03.2021 11:00 | 31.03.2021 17:00 | П.Т.Э. Устранение дефекта
ДОДС Юршин Д.А.