## Отключения март 2022
Ведомость состояния электрооборудования АО "Юграэнерго"
за период с 00:00 01.03.22 до 00:00 01.04.22
Технологические нарушения, функциональные отказы, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения (первичная оценка) | Прична технологического отказа (по коду классификации) | Мероприятия по предотвращению технологических нарушений | Ограничения потребителей, чел. | t, ˚C | Классификация
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
3 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, с.Няксимволь | ВЛ-0,4 кВ ф.№4 от ТП11-3140 (3) | Отключен вручную | 17.03.2022 19:01 | 17.03.2022 20:07 | 1:06 | 14 | Возгорание ж.д. по ул Кооперативная д.28 |  | 16 | -7
Белоярский район
Кондинский район
1 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, д.Шугур | 3ДГА (320) | Ошибка на ПУ"Отклонение давления масла" | 11.03.2022 09:20 | 11.03.2022 09:25 | 0:05 | 27.5 | Перетерание изоляции провода вторичных цепей ДВС и периодическое касание поврежденного об корпус ДГА | (Код 9) Износ оборудования (комплектующих) | выполнена замена неисправного участка провода | 693 | -24 | АСУ
2 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, д.Шугур | АВ-0,4кВ ф."Поселок" в РУ-0,4кВ ДЭС | Отключен вручную | 12.03.2022 20:16 | 11.03.2022 21:01 | 0:45 | 225 | Перетерание изоляции провода вторичных цепей ДВС и периодическое касание поврежденного об корпус ДГА | (Код 9) Износ оборудования (комплектующих) | выполнена замена неисправного участка провода | 693 | -17 | АСУ
|  |  | ТП-1004 | Отключен вручную | 12.03.2022 21:01 | 11.03.2022 21:13 | 0:12 | 12 | Перетерание изоляции провода вторичных цепей ДВС и периодическое касание поврежденного об корпус ДГА |  | выполнена замена неисправного участка провода | 140 | -17
3 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, д.Никулкино | 2ДГА, СЭС | - | 25.03.2022 17:35 | 25.03.2022 17:50 | 0:15 | 4 | Срабатывание САЗ по превышению напряжения на одной из АКБ | (Код 2.1) Дефект изготовления (заводской дефект) | Заланирвоанно замена ПО контроллера заряда АКБ | 34 | -4 | АСУ
ИТОГО: | [6 empty] | 1:17 | 268.5
Нижневартовский район
4 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 3 ДГА | САЗ | 17.03.2022 22:44 | 17.03.2022 23:00 | 0:16 | 96 | Выход из строя предохранителя ПУ | (Код 9) Износ оборудования (комплектующих) | Выполнена замена предохранителя | 538 | -23 | АСУ
5 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 3 ДГА | Остановка ДВС по перегреву | 19.03.2022 10:05 | 19.03.2022 10:15 | 0:10 | 70 | Лопнул нижний патрубок на радиаторе охлаждения ДВС. Снижение пропускной способности радиатора охлаждения ДВС по причине образования отложений. | (Код 9) Износ оборудования (комплектующих) | Выполнена замена одной из 4-х секций радиатора охлаждения | 648 | -2 | ДВС
6 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 3 ДГА | низкий уровень ОЖ | 25.03.2022 07:45 | 25.03.2022 07:50 | 0:05 | 30 | Износ одной из 4-х секций радиатора охлаждения ДВС | (Код 9) Износ оборудования (комплектующих) | Выполнена замена одной из 4-х секций радиатора охлаждения | 648 | -1 | ДВС
7 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 3 ДГА (500) | САЗ | 31.03.2022 13:58 | 31.03.2022 14:08 | 0:10 | 52 | Отключение ДЭС. По причине неблагоприятных погодных условий | (Код 5) Технологический отказ, по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). 04.04.2022г. Произведены работы по устранению провисов на ВЛ-0,4кВ ф№3 от ТП№3, в пролете опор №8/3-12 | Подготовлен акт расследования №2 от 31.03.2022 | 650 | 0 | ВЛ
|  |  | ДЭС | Остановлена вручную | 31.03.2022 14:20 | 31.03.2022 15:14 | 0:54 | 280 |  |  |  | 650
|  |  | ТП №14-124 (3) | Отключена вручную | 31.03.2022 15:14 | 31.03.2022 15:25 | 0:11 | 12 |  |  |  | 140
|  |  | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от РУ-0,4кВ ДЭС | Отключена вручную | 31.03.2022 15:14 | 31.03.2022 17:08 | 1:54 | 38 | Падение дерева на ВЛ в пролете опор 15-16 |  |  | 40
ИТОГО: | [6 empty] | 3:40 | 578
Ханты-Мансийский район
8 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 4,6 ДГА (150) | Автоматическая остановка ДВС | 23.03.2022 12:57 | 23.03.2022 13:00 | 0:03 | 12 | Ложное срабатывание САЗ по мин.уровню топлива | (Код 9) Износ оборудования (комплектующих) | Выполнена калибровка новых герконовых датчиков уровня топлива | 406 | -1 | АСУ
ИТОГО: | [6 empty] | 0:03 | 12
Функциональные отказы оборудования, без ограничения потребителей
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит/ ошибки на ПУ | Дата, Время функционального отказа |  | Причина, обстоятельства отказа |  |  | Прична технологического отказа (по фактическим событиям) | t, ˚C | Классификация
1 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, д.Никулкино | 2ДГА | Остановлен вручную | 01.03.2022 20:00 |  | Снижение напржения, U=137В пофазно. Причина не установлена |  |  | Неисправность корректора напряжения СГ | -4 | СГ
2 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 3ДГА (600) | Остановлен в ручную | 03.03.2022 00:09 |  | Возрастание tож ДВС до 97 С, на ПУ ошибок нет. |  |  | Плохой контакт на датчике температуры охлаждения ДВС | -12 | ДВС
3 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 2ДГА (220) | Ошибка на ПУ 4130 | 04.03.2022 15:33 |  | Самопроизвольный останов ДВС при выводе из параллельной работы |  |  | Выполнена калибровка новых герконовых датчиков уровня топлива | -8 | АСУ
4 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, д.Шугур | 1ДГА (400) | Остановлен вручную | 11.03.2022 09:10 |  | Плавание оборотов от 1300 до 1500об/мин Причина не установлена |  |  | Перетерание изоляции провода вторичных цепей ДВС и периодическое касание поврежденного об корпус ДГА | -24 | АСУ
5 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, д.Шугур | 4 ДГА (240) | Остановлен вручную | 13.03.2022 16:00 |  | Некоректная работа в параллельном режиме, хаотичные колебания рективной мощности и нагрузки. |  |  | Неисправность корректора напряжения СГ | -24 | СГ
6 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, д.Шугур | 2 ДГА (320) | Остановлен вручную | 18.03.2022 13:10 |  | Отсутствуют данные на ПУ - "Нет данных", причина не установлена |  |  | Сбой работы контроллера, выполнена перезагрузка | -7 | АСУ
7 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Няксимволь | 2 ДГА (320) | Остановлен в ручную | 21.03.2022 15:15 |  | Выход из строя зарядного устроства АКБ |  |  | Выход из строя зарядного устроства АКБ | -5 | СГ
8 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 4 ДГА (150) | Ошибка на ПУ "Перебег" | 23.03.2022 18:30 |  | Ложное срабатывание САЗ по мин.уровню топлива |  |  | Выполнена калибровка новых герконовых датчиков уровня топлива | -1 | АСУ
9 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 3 ДГА | отключен в ручную | 27.03.2022 04:38 |  | Течь ОЖ с передней части ДВС |  |  | Износ одной из 4-х секций радиатора охлаждения ДВС | -3 | ДВС
10 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 5 ДГА(260) | отключен в ручную | 27.03.2022 23:00 |  | На ПУ ошибки "потеря связи ", "Eic предупреждение", "Eic желтая лампа" |  |  | Неисправность 1-й из 2-х АКБ, выполнена замена | -5 | ДВС
11 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Кимкьясуй | 4 ДГА (100) | Остановлен в ручную | 28.03.2022 01:13 |  | Касание лопастей вентилятора охлаждения СГ о корпус. |  |  | Износ СГ, выполнена замена СГ | -6 | СГ
ИТОГО: 8 отключений; 11 функциональных отказов
Оборудование |  | Технологические отказы Март 2022 | Функциональные отказы Март 2022 | Технологические отказы Март 2021 |  |  |  |  | код | По видам нарушений: | Количество
Отказ генераторных установок - |  | 7 | 11 | 6 |  |  |  |  | 1 | Ошибочные действия оперативного персонала
неиспарвности ДВС - |  | 2 | 6 | 2 |  |  |  |  | 2 | Дефект ремонта (монтажа)
неисправности СГ - |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 2.1. | Дефект изготовления (заводской дефект) | 1
неисправности в системе автоматики - |  | 5 |  | 3 |  |  |  |  | 2.2. | Дефекты монтажно-наладочных работ
перегруз (превышение мощности) - | [8 empty] | 2.3. | Дефекты ремонтных работ
Отключение ВЛ - |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2.4. | Дефекты строительных работ
атмосферные воздействия - |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 | Воздействие посторонних лиц
падение деревьев - |  | 1 | [6 empty] | 4 | Ложное срабатывание системы аварийной защиты
по вине сторонних лиц - | [8 empty] | 5 | Погодные условия | 1
Отключение КЛ - | [8 empty] | 6 | Некачесвенное выполнения технического обслуживания
по вине сторонних лиц - | [8 empty] | 7 | Воздействие природных явлений
Повреждение КТП, ТП, РП и т.п. |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 | Прочее
Пожар (возгорание, задымление) в ЭУ | [8 empty] | 9 | Износ оборудования (комплектующих) | 6
Пожар (возгорание, задымление) на объектах потребителя | [9 empty] | ИТОГО: | 8
Причина не установлена -
Ошибка персонала -
| ИТОГО: | 8 | 11 | 8
| Суммарный недоотпуск составил - |  | Март 2022 кВт*ч | Март 2021 кВт*ч
|  |  | 858.5 | 2907.4
| Суммарное время ограничения - |  | Март 2022 ч | Март 2021 ч
|  |  | 5:00 | 8:17