## Отключения за май 2021
Ведомость состояния электрооборудования АО "Юграэнерго"
за период с 00:00 01.05.21 до 00:00 01.06.21
Технологические нарушения, функциональные отказы, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения (первичная оценка) | Прична технологического отказа (по фактическим событиям) | Прична технологического отказа (по коду классификации) | Мероприятия по предотвращению технологических нарушений | Ограничения потребителей, чел. | t, ˚C | Классификация
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Березовский район
1 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 ТП11-3120 (7) | МТЗ | 01.05.2021 15:55 | 01.05.2021 16:50 | 0:55 | 60 | Перехлёст двух фаз | Неблагоприятные погодные условия | (код 5) Погодные условия | Внесение объекта в план реконструкции сетей ЭС | 165 | 2 | ВЛ
2 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 «Офис» от ТП11-3122 (10) | МТЗ | 02.05.2021 10:40 | 02.05.2021 11:10 | 0:30 | 38 | КЗ на ВЛ, сильный ветер | Неблагоприятные погодные условия, провис провода | (код 5) Погодные условия | Внесение объекта в план реконструкции сетей ЭС | 22 | 5 | ВЛ
|  |  |  | Отключен вручную | 02.05.2021 12:16 | 02.05.2021 15:10 | 2:54 | 221 | Устранение провиса и КЗ ВЛ-0,4кВ |  |  |  | 22 | 5
3 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3122 (10) | Отключен вручную | 03.05.2021 15:35 | 03.05.2021 16:35 | 1:00 | 26 | Обрыв нулевого провода по причине сильного порывистого ветра. АВР ВЛ-0,4кВ. | Неблагоприятные погодные условия | (код 5) Погодные условия | Подготовлен акт расследования №4/2021 от 12.05.2021, в связи с обращением гражданина от 06.05.2021 | 35 | 10 | ВЛ
4 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, д.Ломбовож | 4 ДГА (48) | - | 11.05.2021 13:50 | 11.05.2021 14:00 | 0:10 | 6.8 | При переводе нагрузки, ДВС запускается но нет показаний СГ, не принимает нагрузку. | Отключенное положение коммутацинного аппата в РУ-0,4 | (код 8) Прочее | Персоналу доведена информация о необходимых положениях коммутационных аппаратов в РУ-0,4кВ ДЭС | 219 | 5 | СГ
5 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 4 ДГА (1000) | Останов ДВС. Отключился АВ-0,4кВ СГ | 11.05.2021 17:15 | 11.05.2021 17:25 | 0:10 | 150 | Обрыв провода в штекере J25 платы Щита управления ДГА | Обрыв провода в штекере J25 платы Щита управления ДГА | (код 9) Износ комплектующих | Запланировано проведение капитального ремонта 3 единицам ДГА на ДЭС п.Саранпауль | 3145 | 5 | АСУ
6 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 1 ДГА (1000) | Ошибка №313 "низкая частота" | 11.05.2021 21:30 | 11.05.2021 21:42 | 0:12 | 110 | При переводе нагрузки, ДГА остановилась по минимальной частоте тока, снизилсь обороты ДВС | Выявленно некорректное (заниженное) отображение нагрузки на ПУ 2ДГА. Работали в параллели 1ДГА и 2ДГА, машинист суммировав нагрузки на обоих ДГА выполнен вывод в резерв 2 ДГА в соответствии с режимной картой, при этом фактически нагрузука на 1 ДГА оказалась высокой и превысила мощность ДВС, вследствие чего снизились обороты ДВС и сработала защита по частоте тока | (код 9) Износ комплектующих | Запланировано проведение капитального ремонта 3 единицам ДГА на ДЭС п.Саранпауль | 3145 | 3 | ДВС
7 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Сартынья | 3 ДГА (28) | - | 20.05.2021 21:00 | 20.05.2021 21:12 | 0:12 | 2.2 | Автоматическая остановка ДГА, ошибок на ПУ нет. Проблема во вторичных цепях | Выполнена протяжка вторичных цепей | (код 9) Износ комплектующих | Дефект более не проявлялся | 60 | 11 | АСУ
8 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3121 (6) | Отключен вручную | 21.05.2021 13:57 | 21.05.2021 15:43 | 1:46 | 48 | Обрыв фазы С и нулевого провода, в следствии наезда автомобилем с открытым кузовом | Воздействия посторонних лиц | (код 3) Воздействие посторонних лиц | Подготовлен акт расследования №5/2021 от 25.05.2021 | 82 | 18 | ВЛ
9 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3116(13) | - | 23.05.2021 14:37 | 23.05.2021 17:14 | 2:37 | 23 | Обрыв фазы В | Неблагоприятные погодные условия | (код 5) Погодные условия | Внесение объекта в план реконструкции сетей ЭС | 3 | 18 | ВЛ
10 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3122(10) | САЗ | 23.05.2021 17:20 | 23.05.2021 17:46 | 0:26 | 10 | Причина не установлена | Неблагоприятные погодные условия | (код 5) Погодные условия | Внесение объекта в план реконструкции сетей ЭС | 10 | 18 | ВЛ
11 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4 кВ ф."ул. Зеленая" от РУ-0,4 кВ ДЭС | Отключен вручную | 29.05.2021 11:10 | 29.05.2021 15:07 | 3:57 | 190 | Выход из строя АВ | Выход из строя АВ | (код 9) Износ комплектующих | Произведена замена дефектного АВ-0,4 кВ | 98 | 8 | АСУ
ИТОГО: | [6 empty] | 14:49 | 885
Белоярский район
ИТОГО: | [6 empty] | 0:00 | 0
Октябрьский район
ИТОГО: | [6 empty] | 0:00 | 0
Кондинский район
ИТОГО: | [6 empty] | 0:00 | 0
Нижневартовский район
ИТОГО: | [6 empty] | 0:00 | 0
Ханты-Мансийский район
- | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, с.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№2,3 от ТП№18-5046 (2) | Отключено вручную | 01.05.2021 23:46 | 02.05.2021 00:32 | 0:46 | 15 | Пожар по адресу ул.Дурицина д.31 | Не учитывать |  |  | 50 | 5
12 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | 3 ДГА (360) | САЗ - №4960 - "Низк. U питания", №1040 - "Перегрузка I 2", №1060 - "Перегрузка I 4", №1453 - "автоматическая защита ГУ не размыкает цепь" | 06.05.2021 07:30 | 06.05.2021 07:40 | 0:10 | 29.3 | Неисправность трансформаторов тока в силовом генераторе | Износ трансформаторов тока | (код 9) Износ комплектующих | Будет выполнена замена. Неисправность трансформаторов носит единичный характер | 642 | 14 | СГ
13 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | 3 ДГА (360) | САЗ - №4960 - "Низк. U питания", №1040 - "Перегрузка I 2", №1060 - "Перегрузка I 4", №1453 - "автоматическая защита ГУ не размыкает цепь" | 17.05.2021 23:57 | 18.05.2021 00:08 | 0:11 | 24 | Неисправность трансформаторов тока в силовом генераторе | Износ трансформаторов тока | (код 9) Износ комплектующих | Будет выполнена замена. Неисправность трансформаторов носит единичный характер | 642 | 6 | СГ
14 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 4 ДГА (360) | САЗ - №7580 - "EIC Предупреждение", №7590 - "EIC Авар. останов" | 22.05.2021 14:12 | 22.05.2021 14:15 | 0:03 | 12.5 | Низкий уровень ОЖ | Неисправность крана системы обогрева ДВС попутным теплом от работающих ДГА | (код 9) Износ комплектующих | Выполнена замена крана | 1100 | 27 | ДВС
15 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 3 ДГА (320) | САЗ - №1160 | 25.05.2021 01:08 | 25.05.2021 01:12 | 0:04 | 5.5 | Выход из строя автоматического регулятора напряжения | Выход из строя автоматического регулятора напряжения | (код 9) Износ комплектующих | Выполнена замена крана | 320 | 14 | ДВС
ИТОГО: | [6 empty] | 1:14 | 86.3
Функциональные отказы оборудования, без ограничения потребителей
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит/ ошибки на ПУ | Дата, Время функционального отказа |  | Причина, обстоятельства отказа |  |  | Прична технологического отказа (по фактическим событиям) | Мероприятия по предотвращению функциональных отказов | t, ˚C | Классификация
1 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Сосьва | 2 ДГА (1000) | Не запускается | 06.05.2021 16:00 |  | Не запускается ДВС. |  |  | Выход из строя проводки управляющего реле актуатора топливного насоса | Не требуются | 5 | Износ комплектующих
2 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Кимкьясуй | 3 ДГА (110) | Остановлен вручную | 06.05.2021 19:34 |  | Стук в ДВС между 4 и 6 цилиндрами. |  |  | Износ уплотнений гильз блока цилиндров ДВС | Не требуются | 5 | Износ комплектующих
3 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовский р-н, д.Сосновый Бор | 4 ДГА (28) | Не запускается | 08.05.2021 19:00 |  | Не запускается ДВС (не крутит стартер) |  |  | Выход из строя основной платы управления | Замена ЩУ на базе ПУ Deif | 5 | Износ комплектующих
4 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 3 ДГА (600) | Остановлена в ручную | 11.05.2021 20:04 |  | Течь ДТ со штуцера на трубке обратки |  |  | Износ медного уплотнения | Не требуются | 9 | Износ комплектующих
5 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 4 ДГА (320) | Остановлена в ручную | 13.05.2021 22:15 |  | Лопнул патрубок, идущий с ТКР на нагнетатель |  |  | Износ патрубка | Не требуются | 5 | Износ комплектующих
6 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовский р-н, д.Сосновый Бор | 4 ДГА (28) | - | 19.05.2021 07:00 |  | Не запускается ДВС (не крутит стартер) |  |  | Выход из строя основной платы управления | Замена ЩУ на базе ПУ Deif | 5 | Износ комплектующих
7 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Анеева | 2 ДГА (28) | Остановлена в ручную | 20.05.2021 21:25 |  | Возрастание нагрузки на ДГА и последующих выход из строя обмоток силового генератора |  |  | Выход из строя силового генератора | Необходимы системы накопления для компенсации набросов нагрузки | 10 | Прочее
8 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 1 ДГА (600) | Ошибка «ВГ неисправное включение» | 28.05.2021 20:43 |  | При попытке перевода нагрузки на ПУ ошибка «ВГ неисправное включение». Ошибка квитируется, но при повторной попытке запуска ошибка повторяется |  |  | Причина пока не установлена, во время осмотра дефектов не выявлено. Выполнен запуск в работу ДГА замечаний нет | Контроль за работой, при повторении отказов будет запланирована замена АВ СГ | 0 | Прочее
9 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 1 ДГА (600) | Остановлен вручную | 31.05.2021 20:47 |  | Выход из строя натяжного ролика ремня вентилятра |  |  | Износ подшипника | Не требуются | 9 | Износ комплектующих
ИТОГО: 16 отключений; 9 функциональных отказов
Оборудование |  | Технологические отказы май 2021 | Функциональные отказы май 2021 | Технологические отказы май 2020 |  |  |  |  | код | По видам нарушений: | Количество
Отказ генераторных установок - |  | 9 | 8 | 4 |  |  |  |  | 1 | Ошибочные действия оперативного персонала
неиспарвности ДВС - |  | 3 | 7 | 2 |  |  |  |  | 2 | Дефект ремонта (монтажа):
неисправности СГ - |  | 3 | 1 | [5 empty] | 2.1. | Дефект изготовления (заводской дефект)
неисправности в системе автоматики - |  | 3 |  | 2 |  |  |  |  | 2.2. | Дефекты монтажно-наладочных работ
перегруз (превышение мощности) - | [8 empty] | 2.3. | Дефекты ремонтных работ
Отключение ВЛ - |  | 6 |  | 4 |  |  |  |  | 2.4. | Дефекты строительных работ
атмосферные воздействия - |  | 5 |  | 4 |  |  |  |  | 3 | Воздействие посторонних лиц | 1
падение деревьев - | [8 empty] | 4 | Ложное срабатывание системы аварийной защиты
по вине сторонних лиц - |  | 1 | [6 empty] | 5 | Погодные условия | 5
Отключение КЛ - | [8 empty] | 6 | Некачесвенное выполнения технического обслуживания
по вине сторонних лиц - | [8 empty] | 7 | Воздействие природных явлений
Повреждение КТП, ТП, РП и т.п. - | [8 empty] | 8 | Прочее | 1
Пожар (возгорание, задымление) в ЭУ | [8 empty] | 9 | Износ оборудования (комплектующих) | 8
Пожар (возгорание, задымление) на объектах потребителя | [9 empty] | ИТОГО: | 15
Причина не установлена - |  |  | 1
Ошибка персонала -
| ИТОГО: | 15 | 9 | 8
| Суммарный недоотпуск составил - |  | май 2021 кВт*ч | май 2020 кВт*ч
|  |  | 971.3 | 202.7
| Суммарное время ограничения - |  | май 2021 ч | май 2020 ч
|  |  | 16:03 | 1:22