## Май 2021
Выполненные работы за период с 08:00 01.05.2021 до 00:00 01.06.2021 на объектах АО "Юграэнерго"
№ п/п | Район | Диспетчерское наименование объекта | Отключенное оборудование | Причина вывода (описание схемы) | № заявки | Дата и время вывода в ремонт и ввода в работу |  |  |  | Примечание
[6 empty] | Планируемое |  | Фактическое
[6 empty] | вывод | ввод | вывод | ввод
Сервисные организации (ЮТЭК)
1 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 1,2 ДГА | ДВС и генератор | Межремонтные испытания оборудования | 465 | 27.05.2021 14:00 | 27.05.2021 14:30 | 27.05.2021 14:37 | 27.05.2021 15:24 | Н-10, ЮТЭК-ХМР
2 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 3,4 ДГА | ДВС и генератор | Межремонтные испытания оборудования | 466 | 27.05.2021 14:30 | 27.05.2021 15:30 | 27.05.2021 15:50 | 27.05.2021 16:20 | Н-11, ЮТЭК-ХМР
3 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 5 ДГА | ДВС и генератор | Межремонтные испытания оборудования | 467 | 27.05.2021 15:00 | 27.05.2021 15:30 | 27.05.2021 16:58 | 27.05.2021 17:25 | Н-12, ЮТЭК-ХМР
4 | Березовский р-н, п.Саранпауль | РУ-0,4 кВ от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№1 яч.6 от РП-0,4кВ ДЭС | Межремонтные испытания оборудования | 468 | 27.05.2021 19:00 | 27.05.2021 22:00 | 27.05.2021 19:30 | 27.05.2021 20:55 | Н-17, ЮТЭК-ХМР
5 | Березовский р-н, п.Саранпауль | РУ-0,4 кВ от ДЭС | РУ-0,4 кВ от ДЭС | Межремонтные испытания оборудования | 468 | 27.05.2021 19:00 | 27.05.2021 22:00 | 27.05.2021 19:03 | 27.05.2021 21:28 | БП№1,2,3; Н-17, ЮТЭК-ХМР
6 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ДЭС | - | Межремонтные испытания оборудования ЗУ и МС ДГА-1,2,3,4,5 | 469 | 27.05.2021 16:30 | 27.05.2021 17:00 | 27.05.2021 17:44 | 27.05.2021 17:53 | Н-13, ЮТЭК-ХМР
7 | Березовский р-н, п.Саранпауль | РП-0,4кВ | - | Межремонтные испытания оборудования ЗУ и МС | 469 | 27.05.2021 16:30 | 27.05.2021 17:00 | 27.05.2021 18:23 | 27.05.2021 18:55 | Н-16, ЮТЭК-ХМР
8 | Березовский р-н, п.Ломбовож | ДЭС | - | Межремонтные испытания оборудования ЗУ и МС | 470 | 28.05.2021 09:00 | 28.05.2021 09:30 | 28.05.2021 12:53 | 28.05.2021 13:20 | Н-3, ЮТЭК-ХМР
9 | Березовский р-н, п.Ломбовож | 2 ДГА | ДВС и генератор | Межремонтные испытания оборудования | 471 | 28.05.2021 09:30 | 28.05.2021 10:00 | 28.05.2021 14:56 | 28.05.2021 15:38 | Н-5, ЮТЭК-ХМР
10 | Березовский р-н, п.Ломбовож | 3,4 ДГА | ДВС и генератор | Межремонтные испытания оборудования | 472 | 28.05.2021 10:00 | 28.05.2021 10:30 | 28.05.2021 15:40 | 28.05.2021 16:30 | Н-6, ЮТЭК-ХМР
11 | Березовский р-н, п.Ломбовож | РУ-0,4 кВ от ДЭС | РУ-0,4 кВ от ДЭС | Межремонтные испытания оборудования | 473 | 28.05.2021 13:30 | 28.05.2021 14:30 | 28.05.2021 13:24 | 28.05.2021 14:47 | Н-4, ЮТЭК-ХМР РТРС
12 | Березовский р-н, п.Сосьва | ДЭС | - | Межремонтные испытания оборудования ЗУ и МС | 478 | 29.05.2021 09:00 | 29.05.2021 09:30 | 29.05.2021 09:05 | 29.05.2021 09:29 | Н-1 ЮТЭК-ХМР
13 | Березовский р-н, п.Сосьва | 1,2 ДГА | ДВС и генератор | Межремонтные испытания оборудования | 479 | 29.05.2021 10:30 | 29.05.2021 11:00 | 29.05.2021 11:35 | 29.05.2021 12:31 | Н-3 ЮТЭК-ХМР
14 | Березовский р-н, п.Сосьва | 3,4 ДГА | ДВС и генератор | Межремонтные испытания оборудования | 480 | 29.05.2021 11:30 | 29.05.2021 12:00 | 29.05.2021 09:46 | 29.05.2021 11:03 | Н-2 ЮТЭК-ХМР
15 | Березовский р-н, п.Сосьва | РУ-0,4 кВ от ДЭС | РУ-0,4 кВ от ДЭС | Межремонтные испытания оборудования | 481 | 29.05.2021 13:00 | 29.05.2021 14:00 | 29.05.2021 13:06 | 29.05.2021 14:23 | Н-4 ЮТЭК-ХМР РТРС
16 | Березовский р-н, п.Кимкьясуй | ДЭС | - | Межремонтные испытания оборудования ЗУ и МС | 474 | 30.05.2021 09:00 | 30.05.2021 09:30 | 30.05.2021 09:01 | 30.05.2021 09:32 | Н-4, ЮТЭК-ХМР
17 | Березовский р-н, п.Кимкьясуй | 1,2 ДГА | ДВС и генератор | Межремонтные испытания оборудования | 475 | 30.05.2021 11:30 | 30.05.2021 12:00 | 30.05.2021 11:36 | 30.05.2021 12:36 | Н-6, ЮТЭК-ХМР
18 | Березовский р-н, п.Кимкьясуй | 3,4 ДГА | ДВС и генератор | Межремонтные испытания оборудования | 476 | 30.05.2021 09:30 | 30.05.2021 11:00 | 30.05.2021 09:42 | 30.05.2021 11:16 | Н-5, ЮТЭК-ХМР
19 | Березовский р-н, п.Кимкьясуй | РУ-0,4 кВ от ДЭС | РУ-0,4 кВ от ДЭС | Межремонтные испытания оборудования | 477 | 30.05.2021 12:00 | 30.05.2021 13:00 | 30.05.2021 12:39 | 30.05.2021 13:15 | Н-7, ЮТЭК-ХМР РТРС
АО "Юграэнерго"
1 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 «Офис» от ТП11-3122 (10) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 «Офис» от ТП11-3122 (10) | Устранение провиса и КЗ ВЛ-0,4кВ | - | - | - | 02.05.2021 13:13 | 02.05.2021 15:10 | Н-9
2 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3122 (10) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3122 (10) | Восстановление нулевого провода. | - | - | - | 03.05.2021 15:52 | 03.05.2021 16:35 | Н-10
3 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 2 ДГА (100) | ДВС и генератор | Замена топливных шлангов и ремонт ручного топливоподкачиваеющего насоса. | - | - | - | 06.05.2021 16:00 | 06.05.2021 17:13 | П.Т.Э.
4 | Нижневартовский р-н, д.Сосновый Бор | 4 ДГА (28) | ДВС и генератор | Ремонт бендикса стартера | - | - | - | 09.05.2021 07:30 | 09.05.2021 08:00 | Устранение дефекта
5 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-5(18-5031) | ТП-5(18-5031) | Изменение положение анцапфы | 402 | 09.05.2021 17:00 | 09.05.2021 17:30 | 09.05.2021 17:04 | 09.05.2021 17:16 | Н-28
6 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2"ГСМ" от ТП11-3116 (13) | ВЛ-0,4кВ ф.№2"ГСМ" от ТП11-3116 (13) | Подключение потребителя "Северречфлот" | 405 | 12.05.2021 14:00 | 12.05.2021 17:00 | 12.05.2021 13:59 | 12.05.2021 16:57 | Н-29
7 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 4 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Ремонт ПУ | - | - | - | 12.05.2021 09:36 | 12.05.2021 16:00 | Р-94, устранение дефекта
8 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 3 ДГА (600) | ДВС и генератор | Устранение течи ДТ со штуцера трубки обратки с ТНВД (замена кольца) | - | - | - | 12.05.2021 08:00 | 12.05.2021 09:54 | П.Т.Э., устранение дефекта
9 | Берёзовский р-н, д.Ломбовож | 4 ДГА (48) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей | - | - | - | 12.05.2021 08:00 | 12.05.2021 17:00 | Устранение дефекта
10 | Нижневартовский р-н, п.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от КТПН №3 | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от КТПН №3 | Замена прибора учета у потребителя по адресу: ул.Мира дом 7, кв 2 | 404 | 13.05.2021 09:00 | 13.05.2021 12:00 | 13.05.2021 09:07 | 13.05.2021 09:51 | Н-30
11 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 4 ДГА (320) | ДВС и генератор | Заменили патрубок, идущий с ТКР на нагнетатель | - | - | - | 14.05.2021 09:10 | 14.05.2021 11:00 | П.Т.Э. устранение дефекта
12 | Берёзовский р-н, п.Анеева | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ДЭС | ТР | 413 | 17.05.2021 09:00 | 17.05.2021 12:00 | 17.05.2021 09:28 | 17.05.2021 11:59 | Н-31
13 | Берёзовский р-н, п.Анеева | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ДЭС | ТР | 414 | 17.05.2021 14:00 | 17.05.2021 17:00 | 17.05.2021 14:04 | 17.05.2021 15:29 | H-32
14 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 3 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена корректора напряжения СГ. | - | - | - | 17.05.2021 09:34 | 17.05.2021 12:36 | Р-107, устранение дефекта
15 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 1 ДГА (823) | ДВС и генератор | Переподключение системы мониторинга 1 ДГА | - | - | - | 17.05.2021 10:35 | 17.05.2021 11:52 | Р-12
16 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф."Центральная" ТП-1004 | ВЛ-0,4кВ ф."Центральная" ТП-1004 | Восстановление крепления провода СИП ВЛ-0,4 кВ ф. "Центральная" оп. 13 от ТП-1004 | 421 | 17.05.2021 13:00 | 17.05.2021 17:00 | 17.05.2021 13:07 | 17.05.2021 13:31 | Н-33
17 | Берёзовский р-н, с.Няксимволь | 3 ДГА (200) | - | Выявлен дефект по датчику уровня топлива в расходном баке Scania (периодические некорректные показания (проблемы калибровки)) По данному вопросу проведены переговоры с вед.инженером КИПиА Ушковым и Рочевым в результате установлено: Датчики уровня топлива в расходных баках ДГА не являются точными приборами, они отображают приблизительный уровень наполнения бака, кроме того при работе ДГА топливо в баке вибрирует и соответственно скачут показатели уровня топлива, датчики стоят резистивные, где при изменении уровня топлива меняется сопротивление, при этом панель в настоящее время на сколько это возможно откалибрована. | - | - | - | 17.05.2021 08:00 | 18.05.2021 08:30 | Убран из дефектов
18 | Берёзовский р-н, с.Няксимволь | КЛ-0,4кВ ф.№2 "Детский сад" от ТП-4 | КЛ-0,4кВ ф.№2 "Детский сад" от ТП-4 | Переподключение потребителя "Детский сад" на новую схему | 426 | 19.05.2021 09:30 | 19.05.2021 10:30 | 19.05.2021 09:30 | 19.05.2021 10:12 | -
19 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 2 ДГА (160) | ДВС и генератор | Установка возбудителя и задней крышки СГ | - | - | - | 19.05.2021 13:46 | 19.05.2021 15:25 | Р-21, устранение дефекта
20 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-2(18-5021) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-2(18-5021) | Подключение потребителя по адресу ул. Механизаторов д.13 кв. 3 | 422 | 20.05.2021 09:00 | 20.05.2021 12:00 | 20.05.2021 09:14 | 20.05.2021 11:26 | Н-34
21 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-13 | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-13 | Переподключение потребителя по ул.Дальняя д.18 | 410 | 20.05.2021 13:00 | 20.05.2021 17:00 | 20.05.2021 13:23 | 20.05.2021 17:05 | Н-36
22 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-6 | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-6 | Ревизия вводного кабеля потребителя "детский сад" | 428 | 20.05.2021 14:00 | 20.05.2021 16:00 | 20.05.2021 14:01 | 20.05.2021 14:55 | Н-35
23 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-3 | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-3 | Замена вводного кабеля потребителя "гараж" | 427 | 21.05.2021 14:00 | 21.05.2021 16:00 | 21.05.2021 14:13 | 21.05.2021 15:29 | Н-40
24 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-11 | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-11 | Замена прибора учёта по адресу ул.Сибирякова д.6 Работы не выполнены. | 429 | 21.05.2021 09:00 | 21.05.2021 10:15 | 21.05.2021 09:44 | 21.05.2021 10:20 | Н-37
25 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-10 | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-10 | Замена прибора учёта по адресу ул. Ольховой д.8, ул.Ятринская д.7 | 431 | 21.05.2021 13:00 | 21.05.2021 16:00 | 21.05.2021 13:14 | 21.05.2021 13:57 | Н-39
26 | Берёзовский р-н, п.Сартынья | 3 ДГА (28) | ДВС и генератор | Диагностика, осмотр вторичных цепей | - | - | - | 21.05.2021 07:00 | 21.05.2021 07:00 | устранение дефекта
27 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3121 (6) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3121 (6) | Восстановление ВЛ-0,4кВ в пролете опор 9-10. | - | - | - | 21.05.2021 14:33 | 21.05.2021 15:43 | Н-41
28 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | 2 ДГА (1000) | - | Настройка ПУ | - | - | - | 21.05.2021 13:19 | 21.05.2021 17:29 | Р-64
29 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3116 (13) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3116 (13) | Восстановление ВЛ-0,4кВ фазы В на оп.12 | - | - | - | 23.05.2021 16:40 | 23.05.2021 17:14 | Н-42
30 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3118 (4) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3118 (4) | Замена прибора учёта по адресу ул. Геологическая д.14 кв.1 | 432 | 24.05.2021 09:00 | 24.05.2021 11:00 | 24.05.2021 09:01 | 24.05.2021 10:59 | Н-11
31 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3118 (4) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3118 (4) | Замена прибора учёта по адресу пер.Молодёжный д.2 Б, ул.Семяшкина д.14А кв.1,2 | 433 | 24.05.2021 13:00 | 24.05.2021 17:00 | 24.05.2021 13:15 | 24.05.2021 16:16 | Н-12
32 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | 3 ДГА (1008) | ДВС и генератор | ПНР | - | - | - | 24.05.2021 09:53 | 24.05.2021 20:20 | Р-65
33 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | - | - | Установка прибора учета ДТ | - | - | - | 24.03.2021 13:00 | 24.03.2021 14:11 | П.Т.Э., устранение дефекта
34 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3120 (7) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3120 (7) | Замена прибора учёта по адресу ул.Андрианова д.6 Б | 434 | 25.05.2021 09:00 | 25.05.2021 11:00 | 25.05.2021 09:38 | 25.05.2021 10:52 | Н-13
35 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№6 от ТП11-3115 (3) | ВЛ-0,4кВ ф.№6 от ТП11-3115 (3) | Замена прибора учёта по адресу ул.Собянина д.63 кв.1 | 435 | 25.05.2021 14:00 | 25.05.2021 16:00 | 25.05.2021 14:06 | 25.05.2021 15:54 | Н-14
36 | Березовский р-н, д.Анеева | 4 ДГА (100) | ДВС и генератор | Регулировка клапанов | 463 | 25.05.2021 08:00 | 25.05.2021 12:00 | 25.05.2021 08:00 | 25.05.2021 12:20 | -
37 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3120 (7) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3120 (7) | Замена ввода КЛ-0,4кВ по адресу ул.Андрианова д.6 | 462 | 26.05.2021 09:00 | 26.05.2021 12:00 | 26.05.2021 09:22 | 26.05.2021 11:30 | Н-15
38 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | КТПН №2 | Без отключения | Очистка территории от порослей |  |  |  | 26.05.2021 09:03 | 26.05.2021 14:40 | Р-74
39 | Нижневартовский р-н, д.Сосновый Бор | 4 ДГА (28) | ДВС и генератор | Замена стартера и АКБ. | - | - | - | 19.05.2021 07:00 | 27.05.2021 14:15 | П.Т.Э. устранение дефекта
40 | Нижневартовский р-н, д.Сосновый Бор | 3 ДГА (30) | - | Замена АКБ | - | - | - | 19.04.2021 12:00 | 27.05.2021 14:15 | П.Т.Э. устранение дефекта
41 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | 2 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Настройка связи ПУ | - | - | - | 27.05.2021 09:28 | 27.05.2021 14:35 | П.Т.Э. устранение дефекта
42 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3122 (10) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3122 (10) | Замена прибора учета по адресу ул.Ятринская д.7, пер. Ольховый д.8 | 483 | 28.05.2021 09:00 | 28.05.2021 12:00 | 28.05.2021 08:40 | 28.05.2021 12:09 | Н-18
43 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-10кВ от ТП-1 (18-5027) до ТП-3(18-5029), ТП-4(18-5030), ТП-5(18-5031), ТП-9(18-5035) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ДЭС | Очистка территории от порослей ВЛ-0,4-10кВ | 488 | 28.05.2021 15:00 | 28.05.2021 18:00 | 28.05.2021 15:06 | 28.05.2021 18:15 | Н-43
44 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 4 ДГА (360) | ДВС и генератор | Замена ДВС | - | - | - | 28.05.2020 09:33 | 28.05.2020 23:00 | Н-4
45 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-10кВ от ТП-4 (18-5039) до ТП-5 (18-5040), ТП-3 (18-5038), ТП-7 (18-5042),ТП-8 (18-5043) | КЛ-0,4кВ ф.№4 от РУ0,4кВ ДЭС | Очистка территории от порослей ВЛ-0,4-10кВ | 486 | 29.05.2021 09:00 | 29.05.2021 12:00 | 29.05.2021 14:02 | 29.05.2021 17:40 | Н-44
[6 empty] | 29.05.2021 14:00 | 29.05.2021 18:00
46 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 4 ДГА (360) | ДВС и генератор | Подключение вторичных цепей | - | - | - | 28.05.2020 23:48 | 29.05.2020 10:36 | Р-13
47 | Березовский р-н, п.Сосьва | РУ-0,4 кВ от ДЭС | РУ-0,4 кВ от ДЭС | Замена ВА "ф.ул. Зеленая" | 481 | 29.05.2021 13:00 | 29.05.2021 14:00 | 29.05.2021 14:23 | 29.05.2021 14:42 | Н-5 РТРС
48 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-10кВ от ТП-1 (18-5036) до ТП-2 (18-5037), ТП-6 (18-5041) | КЛ-0,4кВ ф.№1 от РУ-0,4кВ ДЭС | Очистка территории от порослей ВЛ-0,4-10кВ | 487 | 30.05.2021 09:00 | 30.05.2021 12:00 | 30.05.2021 09:03 | 30.05.2021 12:36 | Н-45, РТРС
[6 empty] | 30.05.2021 14:00 | 30.05.2021 18:00 | 30.05.2021 14:01 | 30.05.2021 16:54
49 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 4 ДГА (360) | ДВС и генератор | ПНР | - | - | - | 29.05.2020 21:21 | 30.05.2021 12:30 | Р-14, Устранение дефекта
50 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 5 ДГА (360) | ДВС и генератор | Замена ДГА | - | - | - | 29.05.2020 15:13 | 29.05.2020 17:56 | Р-7, Р-8
51 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ДЭС | ТР | 442 | 31.05.2021 09:00 | 31.05.2021 12:00 | 31.05.2021 09:36 | 31.05.2021 10:43 | Н-46
52 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ДЭС | ТР | 443 | 31.05.2021 14:00 | 31.05.2021 17:00 | 31.05.2021 14:20 | 31.05.2021 15:45 | Н-49
53 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф."Пож. депо" от ТП-1001 | ВЛ-0,4кВ ф."Пож. депо" от ТП-1001 | ТР | 452 | 31.05.2021 09:00 | 31.05.2021 12:00 | 31.05.2021 09:33 | 31.05.2021 11:00 | Н-47
54 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф."Сибирская" от ТП-1002 | ВЛ-0,4кВ ф."Сибирская" от ТП-1002 | ТР | 453 | 31.05.2021 14:00 | 31.05.2021 17:00 | 31.05.2021 14:26 | 31.05.2021 15:40 | Н-48
55 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | 3 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена блока IOM и AVR | - | - | - | 31.05.2021 09:00 | 31.05.2021 11:00 | Р-108, устранение дефекта
56 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | 3 ДГА (360) | ДВС и генератор | Изменение подключения ПУ | - | - | - | 31.05.2021 13:49 | 31.05.2021 14:30 | Р-31
57 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 4 ДГА (150) | ДВС и генератор | Замена ДВС | - | - | - | 27.05.2020 12:14 | 31.05.2021 08:33 | Н-9
ДОДС Юршин Д.А.

## РЭС и генерация 2021
Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта за май 2021г на объектах АО "Юграэнерго"
№ п/п | Район | Диспетчерское наименование объекта | Отключенное оборудование | Причина вывода (описание схемы) | № заявки | Дата и время вывода в ремонт и ввода в работу |  |  |  | Примечание
[6 empty] | Планируемое |  | Фактическое
[6 empty] | вывод | ввод | вывод | ввод
Сервисные организации (ЮТЭК)
1 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 1,2 ДГА | ДВС и генератор | Межремонтные испытания оборудования | 465 | 27.05.2021 14:00 | 27.05.2021 14:30 | 27.05.2021 14:37 | 27.05.2021 15:24 | Н-10, ЮТЭК-ХМР
2 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 3,4 ДГА | ДВС и генератор | Межремонтные испытания оборудования | 466 | 27.05.2021 14:30 | 27.05.2021 15:30 | 27.05.2021 15:50 | 27.05.2021 16:20 | Н-11, ЮТЭК-ХМР
3 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 5 ДГА | ДВС и генератор | Межремонтные испытания оборудования | 467 | 27.05.2021 15:00 | 27.05.2021 15:30 | 27.05.2021 16:58 | 27.05.2021 17:25 | Н-12, ЮТЭК-ХМР
4 | Березовский р-н, п.Саранпауль | РУ-0,4 кВ от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№1 яч.6 от РП-0,4кВ ДЭС | Межремонтные испытания оборудования | 468 | 27.05.2021 19:00 | 27.05.2021 22:00 | 27.05.2021 19:30 | 27.05.2021 20:55 | Н-17, ЮТЭК-ХМР
5 | Березовский р-н, п.Саранпауль | РУ-0,4 кВ от ДЭС | РУ-0,4 кВ от ДЭС | Межремонтные испытания оборудования | 468 | 27.05.2021 19:00 | 27.05.2021 22:00 | 27.05.2021 19:03 | 27.05.2021 21:28 | БП№1,2,3; Н-17, ЮТЭК-ХМР
6 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ДЭС | - | Межремонтные испытания оборудования ЗУ и МС ДГА-1,2,3,4,5 | 469 | 27.05.2021 16:30 | 27.05.2021 17:00 | 27.05.2021 17:44 | 27.05.2021 17:53 | Н-13, ЮТЭК-ХМР
7 | Березовский р-н, п.Саранпауль | РП-0,4кВ | - | Межремонтные испытания оборудования ЗУ и МС | 469 | 27.05.2021 16:30 | 27.05.2021 17:00 | 27.05.2021 18:23 | 27.05.2021 18:55 | Н-16, ЮТЭК-ХМР
8 | Березовский р-н, п.Ломбовож | ДЭС | - | Межремонтные испытания оборудования ЗУ и МС | 470 | 28.05.2021 09:00 | 28.05.2021 09:30 | 28.05.2021 12:53 | 28.05.2021 13:20 | Н-3, ЮТЭК-ХМР
9 | Березовский р-н, п.Ломбовож | 2 ДГА | ДВС и генератор | Межремонтные испытания оборудования | 471 | 28.05.2021 09:30 | 28.05.2021 10:00 | 28.05.2021 14:56 | 28.05.2021 15:38 | Н-5, ЮТЭК-ХМР
10 | Березовский р-н, п.Ломбовож | 3,4 ДГА | ДВС и генератор | Межремонтные испытания оборудования | 472 | 28.05.2021 10:00 | 28.05.2021 10:30 | 28.05.2021 15:40 | 28.05.2021 16:30 | Н-6, ЮТЭК-ХМР
11 | Березовский р-н, п.Ломбовож | РУ-0,4 кВ от ДЭС | РУ-0,4 кВ от ДЭС | Межремонтные испытания оборудования | 473 | 28.05.2021 13:30 | 28.05.2021 14:30 | 28.05.2021 13:24 | 28.05.2021 14:47 | Н-4, ЮТЭК-ХМР РТРС
12 | Березовский р-н, п.Сосьва | ДЭС | - | Межремонтные испытания оборудования ЗУ и МС | 478 | 29.05.2021 09:00 | 29.05.2021 09:30 | 29.05.2021 09:05 | 29.05.2021 09:29 | Н-1 ЮТЭК-ХМР
13 | Березовский р-н, п.Сосьва | 1,2 ДГА | ДВС и генератор | Межремонтные испытания оборудования | 479 | 29.05.2021 10:30 | 29.05.2021 11:00 | 29.05.2021 11:35 | 29.05.2021 12:31 | Н-3 ЮТЭК-ХМР
14 | Березовский р-н, п.Сосьва | 3,4 ДГА | ДВС и генератор | Межремонтные испытания оборудования | 480 | 29.05.2021 11:30 | 29.05.2021 12:00 | 29.05.2021 09:46 | 29.05.2021 11:03 | Н-2 ЮТЭК-ХМР
15 | Березовский р-н, п.Сосьва | РУ-0,4 кВ от ДЭС | РУ-0,4 кВ от ДЭС | Межремонтные испытания оборудования | 481 | 29.05.2021 13:00 | 29.05.2021 14:00 | 29.05.2021 13:06 | 29.05.2021 14:23 | Н-4 ЮТЭК-ХМР РТРС
16 | Березовский р-н, п.Кимкьясуй | ДЭС | - | Межремонтные испытания оборудования ЗУ и МС | 474 | 30.05.2021 09:00 | 30.05.2021 09:30 | 30.05.2021 09:01 | 30.05.2021 09:32 | Н-4, ЮТЭК-ХМР
17 | Березовский р-н, п.Кимкьясуй | 1,2 ДГА | ДВС и генератор | Межремонтные испытания оборудования | 475 | 30.05.2021 11:30 | 30.05.2021 12:00 | 30.05.2021 11:36 | 30.05.2021 12:36 | Н-6, ЮТЭК-ХМР
18 | Березовский р-н, п.Кимкьясуй | 3,4 ДГА | ДВС и генератор | Межремонтные испытания оборудования | 476 | 30.05.2021 09:30 | 30.05.2021 11:00 | 30.05.2021 09:42 | 30.05.2021 11:16 | Н-5, ЮТЭК-ХМР
19 | Березовский р-н, п.Кимкьясуй | РУ-0,4 кВ от ДЭС | РУ-0,4 кВ от ДЭС | Межремонтные испытания оборудования | 477 | 30.05.2021 12:00 | 30.05.2021 13:00 | 30.05.2021 12:39 | 30.05.2021 13:15 | Н-7, ЮТЭК-ХМР РТРС
АО "Юграэнерго"
Служба генерации
1 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 2 ДГА (100) | ДВС и генератор | Замена топливных шлангов и ремонт ручного топливоподкачиваеющего насоса. | - | - | - | 06.05.2021 16:00 | 06.05.2021 17:13 | П.Т.Э.
2 | Нижневартовский р-н, д.Сосновый Бор | 4 ДГА (28) | ДВС и генератор | Ремонт бендикса стартера | - | - | - | 09.05.2021 07:30 | 09.05.2021 08:00 | Устранение дефекта
3 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 4 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Ремонт ПУ | - | - | - | 12.05.2021 09:36 | 12.05.2021 16:00 | Р-94, устранение дефекта
4 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 3 ДГА (600) | ДВС и генератор | Устранение течи ДТ со штуцера трубки обратки с ТНВД (замена кольца) | - | - | - | 12.05.2021 08:00 | 12.05.2021 09:54 | П.Т.Э., устранение дефекта
5 | Берёзовский р-н, д.Ломбовож | 4 ДГА (48) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей | - | - | - | 12.05.2021 08:00 | 12.05.2021 17:00 | Устранение дефекта
6 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 4 ДГА (320) | ДВС и генератор | Заменили патрубок, идущий с ТКР на нагнетатель | - | - | - | 14.05.2021 09:10 | 14.05.2021 11:00 | П.Т.Э. устранение дефекта
7 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 3 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена корректора напряжения СГ. | - | - | - | 17.05.2021 09:34 | 17.05.2021 12:36 | Р-107, устранение дефекта
8 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 1 ДГА (823) | ДВС и генератор | Переподключение системы мониторинга 1 ДГА | - | - | - | 17.05.2021 10:35 | 17.05.2021 11:52 | Р-12
9 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 2 ДГА (160) | ДВС и генератор | Установка возбудителя и задней крышки СГ | - | - | - | 19.05.2021 13:46 | 19.05.2021 15:25 | Р-21, устранение дефекта
10 | Берёзовский р-н, п.Сартынья | 3 ДГА (28) | ДВС и генератор | Диагностика, осмотр вторичных цепей | - | - | - | 21.05.2021 07:00 | 21.05.2021 07:00 | устранение дефекта
11 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | 2 ДГА (1000) | - | Настройка ПУ | - | - | - | 21.05.2021 13:19 | 21.05.2021 17:29 | Р-64
12 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | 3 ДГА (1008) | ДВС и генератор | ПНР | - | - | - | 24.05.2021 09:53 | 24.05.2021 20:20 | Р-65
13 | Березовский р-н, д.Анеева | 4 ДГА (100) | ДВС и генератор | Регулировка клапанов | 463 | 25.05.2021 08:00 | 25.05.2021 12:00 | 25.05.2021 08:00 | 25.05.2021 12:20 | -
14 | Нижневартовский р-н, д.Сосновый Бор | 4 ДГА (28) | ДВС и генератор | Замена стартера и АКБ. | - | - | - | 19.05.2021 07:00 | 27.05.2021 14:15 | П.Т.Э. устранение дефекта
15 | Нижневартовский р-н, д.Сосновый Бор | 3 ДГА (30) | - | Замена АКБ | - | - | - | 19.04.2021 12:00 | 27.05.2021 14:15 | П.Т.Э. устранение дефекта
16 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | 2 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Настройка связи ПУ | - | - | - | 27.05.2021 09:28 | 27.05.2021 14:35 | П.Т.Э. устранение дефекта
17 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 4 ДГА (360) | ДВС и генератор | Замена ДВС | - | - | - | 28.05.2020 09:33 | 28.05.2020 23:00 | Н-4
18 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 4 ДГА (360) | ДВС и генератор | Подключение вторичных цепей | - | - | - | 28.05.2020 23:48 | 29.05.2020 10:36 | Р-13
19 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 4 ДГА (360) | ДВС и генератор | ПНР | - | - | - | 29.05.2020 21:21 | 30.05.2021 12:30 | Р-14, Устранение дефекта
20 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 5 ДГА (360) | ДВС и генератор | Замена ДГА | - | - | - | 29.05.2020 15:13 | 29.05.2020 17:56 | Р-7, Р-8
21 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | 3 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена блока IOM и AVR | - | - | - | 31.05.2021 09:00 | 31.05.2021 11:00 | Р-108, устранение дефекта
22 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | 3 ДГА (360) | ДВС и генератор | Изменение подключения ПУ | - | - | - | 31.05.2021 13:49 | 31.05.2021 14:30 | Р-31
23 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 4 ДГА (150) | ДВС и генератор | Замена ДВС | - | - | - | 27.05.2020 12:14 | 31.05.2021 08:33 | Н-9
Служба РЭС
1 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 «Офис» от ТП11-3122 (10) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 «Офис» от ТП11-3122 (10) | Устранение провиса и КЗ ВЛ-0,4кВ | - | - | - | 02.05.2021 13:13 | 02.05.2021 15:10 | Н-9
2 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3122 (10) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3122 (10) | Восстановление нулевого провода. | - | - | - | 03.05.2021 15:52 | 03.05.2021 16:35 | Н-10
3 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-5(18-5031) | ТП-5(18-5031) | Изменение положение анцапфы | 402 | 09.05.2021 17:00 | 09.05.2021 17:30 | 09.05.2021 17:04 | 09.05.2021 17:16 | Н-28
4 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2"ГСМ" от ТП11-3116 (13) | ВЛ-0,4кВ ф.№2"ГСМ" от ТП11-3116 (13) | Подключение потребителя "Северречфлот" | 405 | 12.05.2021 14:00 | 12.05.2021 17:00 | 12.05.2021 13:59 | 12.05.2021 16:57 | Н-29
5 | Нижневартовский р-н, п.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от КТПН №3 | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от КТПН №3 | Замена прибора учета у потребителя по адресу: ул.Мира дом 7, кв 2 | 404 | 13.05.2021 09:00 | 13.05.2021 12:00 | 13.05.2021 09:07 | 13.05.2021 09:51 | Н-30
6 | Берёзовский р-н, п.Анеева | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ДЭС | ТР | 413 | 17.05.2021 09:00 | 17.05.2021 12:00 | 17.05.2021 09:28 | 17.05.2021 11:59 | Н-31
7 | Берёзовский р-н, п.Анеева | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ДЭС | ТР | 414 | 17.05.2021 14:00 | 17.05.2021 17:00 | 17.05.2021 14:04 | 17.05.2021 15:29 | H-32
8 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф."Центральная" ТП-1004 | ВЛ-0,4кВ ф."Центральная" ТП-1004 | Восстановление крепления провода СИП ВЛ-0,4 кВ ф. "Центральная" оп. 13 от ТП-1004 | 421 | 17.05.2021 13:00 | 17.05.2021 17:00 | 17.05.2021 13:07 | 17.05.2021 13:31 | Н-33
9 | Берёзовский р-н, с.Няксимволь | КЛ-0,4кВ ф.№2 "Детский сад" от ТП-4 | КЛ-0,4кВ ф.№2 "Детский сад" от ТП-4 | Переподключение потребителя "Детский сад" на новую схему | 426 | 19.05.2021 09:30 | 19.05.2021 10:30 | 19.05.2021 09:30 | 19.05.2021 10:12 | -
10 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-2(18-5021) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-2(18-5021) | Подключение потребителя по адресу ул. Механизаторов д.13 кв. 3 | 422 | 20.05.2021 09:00 | 20.05.2021 12:00 | 20.05.2021 09:14 | 20.05.2021 11:26 | Н-34
11 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-13 | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-13 | Переподключение потребителя по ул.Дальняя д.18 | 410 | 20.05.2021 13:00 | 20.05.2021 17:00 | 20.05.2021 13:23 | 20.05.2021 17:05 | Н-36
12 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-6 | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-6 | Ревизия вводного кабеля потребителя "детский сад" | 428 | 20.05.2021 14:00 | 20.05.2021 16:00 | 20.05.2021 14:01 | 20.05.2021 14:55 | Н-35
13 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-3 | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-3 | Замена вводного кабеля потребителя "гараж" | 427 | 21.05.2021 14:00 | 21.05.2021 16:00 | 21.05.2021 14:13 | 21.05.2021 15:29 | Н-40
14 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-11 | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-11 | Замена прибора учёта по адресу ул.Сибирякова д.6 Работы не выполнены. | 429 | 21.05.2021 09:00 | 21.05.2021 10:15 | 21.05.2021 09:44 | 21.05.2021 10:20 | Н-37
15 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-10 | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-10 | Замена прибора учёта по адресу ул. Ольховой д.8, ул.Ятринская д.7 | 431 | 21.05.2021 13:00 | 21.05.2021 16:00 | 21.05.2021 13:14 | 21.05.2021 13:57 | Н-39
16 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3121 (6) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3121 (6) | Восстановление ВЛ-0,4кВ в пролете опор 9-10. | - | - | - | 21.05.2021 14:33 | 21.05.2021 15:43 | Н-41
17 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3116 (13) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3116 (13) | Восстановление ВЛ-0,4кВ фазы В на оп.12 | - | - | - | 23.05.2021 16:40 | 23.05.2021 17:14 | Н-42
18 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3118 (4) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3118 (4) | Замена прибора учёта по адресу ул. Геологическая д.14 кв.1 | 432 | 24.05.2021 09:00 | 24.05.2021 11:00 | 24.05.2021 09:01 | 24.05.2021 10:59 | Н-11
19 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3118 (4) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3118 (4) | Замена прибора учёта по адресу пер.Молодёжный д.2 Б, ул.Семяшкина д.14А кв.1,2 | 433 | 24.05.2021 13:00 | 24.05.2021 17:00 | 24.05.2021 13:15 | 24.05.2021 16:16 | Н-12
20 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3120 (7) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3120 (7) | Замена прибора учёта по адресу ул.Андрианова д.6 Б | 434 | 25.05.2021 09:00 | 25.05.2021 11:00 | 25.05.2021 09:38 | 25.05.2021 10:52 | Н-13
21 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№6 от ТП11-3115 (3) | ВЛ-0,4кВ ф.№6 от ТП11-3115 (3) | Замена прибора учёта по адресу ул.Собянина д.63 кв.1 | 435 | 25.05.2021 14:00 | 25.05.2021 16:00 | 25.05.2021 14:06 | 25.05.2021 15:54 | Н-14
22 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3120 (7) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3120 (7) | Замена ввода КЛ-0,4кВ по адресу ул.Андрианова д.6 | 462 | 26.05.2021 09:00 | 26.05.2021 12:00 | 26.05.2021 09:22 | 26.05.2021 11:30 | Н-15
23 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | КТПН №2 | Без отключения | Очистка территории от порослей |  |  |  | 26.05.2021 09:03 | 26.05.2021 14:40 | Р-74
24 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3122 (10) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3122 (10) | Замена прибора учета по адресу ул.Ятринская д.7, пер. Ольховый д.8 | 483 | 28.05.2021 09:00 | 28.05.2021 12:00 | 28.05.2021 08:40 | 28.05.2021 12:09 | Н-18
25 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-10кВ от ТП-1 (18-5027) до ТП-3(18-5029), ТП-4(18-5030), ТП-5(18-5031), ТП-9(18-5035) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ДЭС | Очистка территории от порослей ВЛ-0,4-10кВ | 488 | 28.05.2021 15:00 | 28.05.2021 18:00 | 28.05.2021 15:06 | 28.05.2021 18:15 | Н-43
26 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-10кВ от ТП-4 (18-5039) до ТП-5 (18-5040), ТП-3 (18-5038), ТП-7 (18-5042),ТП-8 (18-5043) | КЛ-0,4кВ ф.№4 от РУ0,4кВ ДЭС | Очистка территории от порослей ВЛ-0,4-10кВ | 486 | 29.05.2021 09:00 | 29.05.2021 12:00 | 29.05.2021 14:02 | 29.05.2021 17:40 | Н-44
[6 empty] | 29.05.2021 14:00 | 29.05.2021 18:00
27 | Березовский р-н, п.Сосьва | РУ-0,4 кВ от ДЭС | РУ-0,4 кВ от ДЭС | Замена ВА "ф.ул. Зеленая" | 481 | 29.05.2021 13:00 | 29.05.2021 14:00 | 29.05.2021 14:23 | 29.05.2021 14:42 | Н-5 РТРС
28 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-10кВ от ТП-1 (18-5036) до ТП-2 (18-5037), ТП-6 (18-5041) | КЛ-0,4кВ ф.№1 от РУ-0,4кВ ДЭС | Очистка территории от порослей ВЛ-0,4-10кВ | 487 | 30.05.2021 09:00 | 30.05.2021 12:00 | 30.05.2021 09:03 | 30.05.2021 12:36 | Н-45, РТРС
[6 empty] | 30.05.2021 14:00 | 30.05.2021 18:00 | 30.05.2021 14:01 | 30.05.2021 16:54
29 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ДЭС | ТР | 442 | 31.05.2021 09:00 | 31.05.2021 12:00 | 31.05.2021 09:36 | 31.05.2021 10:43 | Н-46
30 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ДЭС | ТР | 443 | 31.05.2021 14:00 | 31.05.2021 17:00 | 31.05.2021 14:20 | 31.05.2021 15:45 | Н-49
31 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф."Пож. депо" от ТП-1001 | ВЛ-0,4кВ ф."Пож. депо" от ТП-1001 | ТР | 452 | 31.05.2021 09:00 | 31.05.2021 12:00 | 31.05.2021 09:33 | 31.05.2021 11:00 | Н-47
32 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф."Сибирская" от ТП-1002 | ВЛ-0,4кВ ф."Сибирская" от ТП-1002 | ТР | 453 | 31.05.2021 14:00 | 31.05.2021 17:00 | 31.05.2021 14:26 | 31.05.2021 15:40 | Н-48
Служба ГСМ
1 | Берёзовский р-н, с.Няксимволь | 3 ДГА (200) | - | Выявлен дефект по датчику уровня топлива в расходном баке Scania (периодические некорректные показания (проблемы калибровки)) По данному вопросу проведены переговоры с вед.инженером КИПиА Ушковым и Рочевым в результате установлено: Датчики уровня топлива в расходных баках ДГА не являются точными приборами, они отображают приблизительный уровень наполнения бака, кроме того при работе ДГА топливо в баке вибрирует и соответственно скачут показатели уровня топлива, датчики стоят резистивные, где при изменении уровня топлива меняется сопротивление, при этом панель в настоящее время на сколько это возможно откалибрована. | - | - | - | 17.05.2021 08:00 | 18.05.2021 08:30 | Убран из дефектов
2 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | - | - | Установка прибора учета ДТ | - | - | - | 24.03.2021 13:00 | 24.03.2021 14:11 | П.Т.Э., устранение дефекта
ДОДС Юршин Д.А.