## Отключения май 2023
Ведомость состояния электрооборудования АО "Юграэнерго"
за период с 00:00 01.05.23 до 00:00 01.06.23
Технологические нарушения, функциональные отказы, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения (первичная оценка) | Прична технологического отказа (по коду классификации) | Мероприятия по предотвращению технологических нарушений | Ограничения потребителей, чел. | t, ˚C | Классификация
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Березовский район
1 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | 4 ДГА (1000) | Срабатывание АВ-0,4кВ СГ, на ПУ ошибка - "1317" | 03.05.2023 20:11 | 03.05.2023 20:22 | 0:11 | 225 | Технологический отказ 4ДГА, ошибка на ПУ - "1317" | 9.Износ системы управления | Запланировано проведение закупки на проведение работ по замене всех комплектующих стстемы управления ДГА | 3145 | 3 | АСУ
2 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Анеева | 3 ДГА (30) | Остановка ДВС, на ПУ ошибок нет | 04.05.2023 00:47 | 04.05.2023 00:57 | 0:10 | 2.5 | Технологический отказ 3ДГА, остановка ДВС, на ПУ ошибок нет, ПУ не реагирует на нажатия | 8.Прочее | Сбой ПУ, выполнена перенастройкка ПУ | 127 | 3 | АСУ
3 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | 4 ДГА (1000) | Местный аварийный останов | 09.05.2023 09:45 | 09.05.2023 10:00 | 0:15 | 400 | Износ системы управления ДГА | 9.Износ системы управления | Запланировано проведение закупки на проведение работ по замене всех комплектующих стстемы управления ДГА | 3145 | 4 | АСУ
4 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф."Музыкальная школа" от ТП11-3114(2) | Отключена вручную | 26.05.2023 19:50 | 26.05.2023 20:22 | 0:32 | 15 | Пожар хоз.постройки по адресу: 3-ий переулок, д.5 |  |  | 15 | 11
4 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№7 "ул. Советская" от ТП11-3114(2) | Отключена вручную | 29.05.2023 09:53 | 29.05.2023 10:09 | 0:16 | 35 | Падение опоры (загнивание древесины стойки опоры) по адресу ул.Советская, д.32 | 9. Износ оборудования (комплектующих) | Произведена замена стойка опоры ВЛ-0,4 кВ | 36 | 15 | ВЛ
ИТОГО: | [6 empty] | 1:24 | 677.5
Белоярский район
5 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, д.Пашторы | 1 ДГА (28) | Остановлен вручную, на ПУ ошибка №1160 -"высокое напряжение" | 07.05.2023 12:40 | 07.05.2023 12:55 | 0:15 | 4.75 | Греется СГ, на ПУ ошибка №1160 - "высокое напряжение" | Персонал РММ еще не выезжал на ремонта данного ДГА. Причина будет установлена позднее. 8.Прочее | Произвести диагности и выявить причину | 70 | 11 | СГ
ИТОГО: | [6 empty] | 0:15 | 4.75
Кондинский район
ИТОГО: | [6 empty] | 0:00 | 0
Нижневартовский район
ИТОГО: | [6 empty] | 0:00 | 0
Ханты-Мансийский район
6 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | 3 ДГА (360) | Срабатывание АВ-0,4кВ ф."Поселок" в РУ-0,4кВ ДЭС | 18.05.2023 15:15 | 18.05.2023 15:26 | 0:11 | 28 | Сбой в работе ПУ 3ДГА(360) | 8.Прочее | Сбой ПУ, выполнена перенастройкка ПУ | 642 | 20 | АСУ
7 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 1 ДГА (823) | На ПУ ошибка 201- низкий уровень ДМ | 22.05.2023 07:44 | 22.05.2023 07:47 | 0:03 | 25 | Выход из строй уплотнений системы смазки ДВС | 9. Износ | Выполнена замена уплотнений | 1100 | 15 | ДВС
8 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 4 ДГА (120) | Срабатывание АВ-0,4кВ СГ | 25.05.2023 05:45 | 25.05.2023 05:50 | 0:05 | 7.9 | Кратковременное отключение АВ СГ-0,4 | Причина будет установлена позднее 8.Прочее | Наблюдение за работой ДГА | 320 | 11 | ДВС
ИТОГО: | [6 empty] | 0:19 | 60.9
Функциональные отказы оборудования, без ограничения потребителей
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит/ ошибки на ПУ | Дата, Время функционального отказа |  | Причина, обстоятельства отказа |  |  | Прична технологического отказа (по фактическим событиям) | Комментарии | t, ˚C | Классификация
1 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Анеева | 2 ДГА (28) | Остановлен вручную | 06.05.2023 06:24 |  | Разрушение соединительной муфты между ДВС и СГ. |  |  | 2.1. Дефект изготовления (заводской дефект) | На данном ДГА разрушение крыльчатки происходит повторно, предыдущее было в 2018 году. Аналогичная проблемы была на аналогичной ДГА на ДЭС д.Пашторы. Причины в некачественной отливке корпуса силового генератора (смещение центра вращения). | 6 | СГ
2 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, д.Шугур | 4 ДГА (240) | - | 07.05.2023 09:50 |  | Греется ДВС при P=180 кВт, t=92°C (нехватка вентиляции) |  |  | 9. Износ | ДГА наработал моточасы до 2-го кап.ремонта. Необходима внутренняя промывка системы охлаждения ДВС, в случае отсутствия результатов необходима замена радиатора охлаждения ДВС | 15 | ДВС
3 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Няксимволь | СЭС | САЗ | 12.05.2023 11:50 |  | Плохой контакт кабеля фазы "С", от инвертора к РУ |  |  | 9. Износ | Выполнена замена кабельного наконечника | 1 | СНЭ/ВИЭ
4 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Ломбовож | 3ДГА (100) | Остановлен вручную | 23.05.2023 21:19 |  | Повышенный нагрев ОЖ ДВС до 96 градусов |  |  | 8. Прочее | Выполнена мойка радиатора охлаждения ДВС. | 10 | ДВС
5 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 4 ДГА (320) | Остановлен вручную | 25.05.2023 02:00 |  | Нестабильная работа ДВС - плавание оборотов (1488-1515 об./мин.) |  |  | 2.1. Дефект изготовления (заводской дефект) | Запланирован переход на цифровой регулятор оборотов ДВС | 14 | АСУ
6 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | 5 ДГА (823) | Остановлен вручную | 26.05.2023 02:38 |  | Повышенный нагрев ОЖ ДВС до 96 градусов |  |  | 8. Прочее | Из близко расположенной рядом с ДГА дороги дорожная пыль совместно с парами масла закоксовывают соты радиатора охлаждения ДВС | 10 | ДВС
ИТОГО: 8 отключений; 6 функциональных отказов
Оборудование |  | Технологические отказы май 2023 | Функциональные отказы май 2023 | Технологические отказы май 2022 |  |  |  |  | код | По видам нарушений: | Количество
Отказ генераторных установок - |  | 7 | 7 | 5 |  |  |  |  | 1 | Ошибочные действия оперативного персонала
неиспарвности ДВС - |  | 2 | 3 | 2 |  |  |  |  | 2 | Дефект ремонта (монтажа)
неисправности СГ - |  | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  | 2.1. | Дефект изготовления (заводской дефект)
неисправности в системе автоматики - |  | 4 | 1 | [5 empty] | 2.2. | Дефекты монтажно-наладочных работ
СНЭ/ВИЭ |  |  | 1 | [5 empty] | 2.3. | Дефекты ремонтных работ
перегруз (превышение мощности) - | [8 empty] | 2.4. | Дефекты строительных работ
Отключение ВЛ - |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 3 | Воздействие посторонних лиц
атмосферные воздействия - |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 | Ложное срабатывание системы аварийной защиты
падение деревьев - | [8 empty] | 5 | Погодные условия
по вине сторонних лиц - |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6 | Некачесвенное выполнения технического обслуживания
Отключение КЛ - | [8 empty] | 7 | Воздействие природных явлений
по вине сторонних лиц - | [8 empty] | 8 | Прочее | 4
Повреждение КТП, ТП, РП и т.п. |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9 | Износ оборудования (комплектующих) | 4
Пожар (возгорание, задымление) в ЭУ
Пожар (возгорание, задымление) на объектах потребителя | [9 empty] | ИТОГО: | 8
Причина не установлена -
Ошибка персонала -
| ИТОГО: | 8 | 6 | 9
| Суммарный недоотпуск составил - |  | май2023 кВт*ч | май2022 кВт*ч
|  |  | 743.15 | 482.5
| Суммарное время ограничения - |  | май2023 ч | май2022 ч
|  |  | 1:58 | 4:35