## По службам
Выполненные работы за период с 08:00 01.05.2023 до 00:00 01.06.2023 на объектах АО "Юграэнерго"
№ п/п | Район | Диспетчерское наименование объекта | Отключенное оборудование | Причина вывода (описание схемы) | № заявки | Дата и время вывода в ремонт и ввода в работу |  |  |  | Примечание
[6 empty] | Планируемое |  | Фактическое
[6 empty] | вывод | ввод | вывод | ввод
Сервисные организации (ЮТЭК)
АО "Юграэнерго"
Служба генерации
1 | Березовский р-н, п.Сосьва | 2 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Замена датчика ДМ | - | - | - | 21.04.2023 12:10 | 01.05.2023 19:30 | Устранение дефекта
2 | Березовский р-н, д.Анеева | 3 ДГА (30) | ДВС и генератор | Установка ручного регулятора оборотов ДВС | - | - |  | 03.05.2023 09:15 | 03.05.2023 09:30
3 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 4 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Замена электромагнитного клапана топливной системы | - | - | - | 04.05.2023 08:09 | 04.05.2023 09:32 | П.Т.Э.
4 | Кондинский р-н, д.Шугур | 4 ДГА (240) | ДВС и генератор | Промывка радиатора ОЖ ДВС | 414 | 11.05.2023 09:00 | 11.05.2023 12:00 | 11.05.2023 08:50 | 11.05.2023 12:30 | -
5 | Кондинский р-н, д.Шугур | 4 ДГА (240) | ДВС и генератор | Выполнена промывка радиатора охлаждения ДВС, производится проверка работоспособности. | - | - | 12.05.2023 17:00 | 07.05.2023 09:50 | 12.05.2023 19:30 | Устранение дефекта
6 | Березовский р-н, с.Няксимволь | СЭС | СЭС | Замена наконечника кабеля фазы "С" | - | - | - | 12.05.2023 13:40 | 12.05.2023 14:44 | Р-54, Устранение дефекта
7 | Березовский р-н, д.Анеева | 4 ДГА (100) | ДВС и генератор | Замена обратного клапана топливной системы | - | - | - | 14.05.2023 09:44 | 14.05.2023 10:03 | Р-64 Устранение дефекта
8 | Березовский р-н, д.Анеева | 3 ДГА (30) | ДВС и генератор | Диагностика ПУ и систем управления. Включен ручной режим управления ПУ. | - | - | - | 14.05.2023 11:04 | 14.05.2023 11:32 | Р-65 Устранение дефекта
9 | Березовский р-н, д.Анеева | 2 ДГА (28) | ДВС и генератор | Демонтаж СГ | - | - | - | 14.05.2023 11:45 | 14.05.2023 16:10 | Р-66
10 | Кондинский р-н, д.Шугур | 3 ДГА (320) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей ЩУ | - | - | - | 16.05.2023 09:27 | 16.05.2023 15:11 | Р-184
11 | Кондинский р-н, д.Карым | 1 ДГА (28) | ДВС и генератор | ПНР | - | - | - | 17.05.2023 10:00 | 17.05.2023 11:00 | П.Т.Э., устранение дефекта
12 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | ТО-2 и ТО Щ.У. | 426 | 18.05.2023 09:00 | 18.05.2023 12:00 | 18.05.2023 09:00 | 18.05.2023 11:39 | Р-7
13 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | 3 ДГА (360) | ДВС и генератор | Замена задней крышки СГ с подшипником. | - | - | - | 18.05.2023 08:20 | 18.05.2023 15:15 | Р-42
14 | Кондинский р-н, д.Шугур | 3 ДГА (320) | ДВС и генератор | ПНР через ПУ. Регулировка в ПУ парметров деления нагрузки в параллельной работе. | - | - | - | 18.05.2023 09:24 | 18.05.2023 17:00 | Р-185 Устранение дефекта
15 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 3 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена дидного моста и задней крышки СГ | - | - | - | 19.05.2023 14:20 | 19.05.2023 17:00 | Р-180
16 | Кондинский р-н, д.Шугур | 2 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена прокладки ГБЦ | - | - | - | 13.03.2023 11:00 | 24.05.2023 18:49 | Р-186, Р-187, Р-188
17 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 1 ДГА (823) | ДВС и генератор | Замена уплотнений маслянной рампы | - | - | - | 22.05.2023 09:58 | 22.05.2023 17:46 | П.Т.Э.
18 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | 2 ДГА (360) | ДВС и генератор | Замена уплотнений корпуса топливных клапанов | - | - |  | 23.05.2023 08:25 | 23.05.2023 10:00 | Р-43
19 | Кондинский р-н, д.Шугур | 3 ДГА (320) | ДВС и генератор | Промывка радиатора ОЖ ДВС | 435 | 23.05.2023 09:00 | 23.05.2023 17:00 | 23.05.2023 10:50 | 23.05.2023 17:00
20 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 1 ДГА (823) | ДВС и генератор | Наружняя мойка радиатора ОЖ ДВС | - | - | - | 23.05.2023 09:00 | 23.05.2023 12:00 | П.Т.Э., устранение дефекта
21 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 2 ДГА (600) | ДВС и генератор | Замена ПУ | - | - | - | 24.05.2023 09:46 | 24.05.2023 18:41 | Р-90
22 | Березовский р-н, п.Сосьва | 5 ДГА (400) | ДВС и генератор | Програмирование ПУ | - | - | - | 24.05.2022 16:19 | 24.05.2023 18:15 | Р-95, Устранение дефекта
23 | Березовский р-н, п.Ломбовож | 3,4 ДГА | ДВС и генератор | Мойка радиатора | - | - | - | 24.05.2023 10:00 | 24.05.2023 16:00 | Устранение дефекта
24 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 4 ДГА (320) | ДВС и генератор | Настройка контроллера управления и регулятора оборотов. | - | - | - | 25.05.2023 08:44 | 25.05.2023 09:57 | Р-91
25 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 2 ДГА (600) | ДВС и генератор | Замена контроллера управления (ПУ) | - | - | - | 25.05.2023 10:12 | 25.05.2023 18:20 | Р-92 Устранение дефекта
26 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | 1 ДГА (360) | ДВС и генератор | Подключение к ПУ кабеля передачи данных датчика температуры окр. воздуха | - | - | - | 25.05.2023 11:03 | 25.05.2023 18:15 | Р-44
27 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ДЭС | ДЭС | Монтаж системы отопления | - | - | - | 24.05.2023 10:00 | 25.05.2023 15:50 | -
28 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 4 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена регулятора оборотов. | - | - | - | 25.05.2023 18:29 | 25.05.2023 19:14 | Р-93
29 | Кондинский р-н, д.Шугур | 3 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена термостата ОЖ ДВС | - | - | - | 25.05.2023 14:25 | 25.05.2023 17:05 | Р-189
30 | Березовский р-н, д.Кимкъясуй | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | Замена маслосъемных колец поршневой группы ДВС | - | - | - | 25.05.2023 08:30 | 31.05.2023 15:00 | Р-59, Р-60, Р-61 Устранение дефекта
31 | Кондинский р-н, д.Шугур | 2 ДГА (320) | ДВС и генератор | Промывка ситемы ОЖ | 463 | 30.05.2023 08:00 | 30.05.2023 20:00 | 30.05.2023 08:00 | 30.05.2023 22:00 | -
32 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 1 ДГА (600) | ДВС и генератор | Замена датчика давления масла | - | - | - | 30.05.2023 13:42 | 30.05.2023 15:07 | Р-94
33 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 2 ДГА (600) | ДВС и генератор | Замена датчика давления масла | - | - | - | 30.05.2023 15:07 | 30.05.2023 16:00 | Р-95
34 | Кондинский р-н, д.Шугур | 4 ДГА (240) | ДВС и генератор | Промывка системы ожлаждения ДВС, ТО-5 | 467 | 31.05.2023 08:00 | 31.05.2023 17:00 | 31.05.2023 08:00 | 31.05.2023 17:00 | -
35 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 3 ДГА (600) | ДВС и генератор | Замена и настройка датчика давления масла | - | - | - | 31.05.2023 09:29 | 31.05.2023 12:10 | Р-96
36 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 4 ДГА (120) | ДВС и генератор | Демонтаж радиатора ОЖ ДВС для отправки в Х-Мансийск | - | - | - | 31.05.2023 08:00 | 31.05.2023 10:10 | П.Т.Э.
37 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 4 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена ругулятора оборотов ДВС | - | - | - | 31.05.2023 14:34 | 31.05.2023 17:47 | Р-97
38 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | 1,3 ДГА (360) | ДВС и генератор | Монтаж системы отопления | - | - | - | 30.05.2023 09:14 | 31.05.2023 14:46 | Р-45, Р-46
РЭС
1 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "ул.Кооперации" от ТП-1(11-3113) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "ул.Кооперации" от ТП-1(11-3113) | Устранение вязки голого провода старой ВЛ в районе ул.Андрианова д.9 | 403 | 04.05.2023 20:30 | 04.05.2023 22:00 | 04.05.2023 20:46 | 04.05.2023 20:58 | Н-29 РТРС
2 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-2(18-4036) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-2(18-4036) | ТР ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-2(18-4036) | 397 | 04.05.2023 09:00 | 04.05.2023 18:00 | 04.05.2023 09:05 | 04.05.2023 10:59 | Н-14
3 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3123 (8) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3123 (8) | Установка опоры ВЛ-0,4кВ | 405 | 10.05.2023 09:00 | 10.05.2023 12:00 | 10.05.2023 09:00 | 10.05.2023 11:30 | Н-30
4 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3118 (4) | Без отключения | Монтаж ПУ в многоквартирном доме по адресу ул.Семяшкина д.4 | - | - | - | 13.05.2023 08:10 | 13.05.2023 17:06 | П.Т.Э.
5 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "Урал-1" яч. №6 от РП (11-3146) | Без отключения | Монтаж ПУ в многоквартирном доме по адресу ул.Геологическая д.12А |  |  |  | 14.05.2023 08:05 | 14.05.2023 17:10 | П.Т.Э.
6 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф."Поселок" от РП-10 (11-3146) | ВЛ-10кВ ф."Поселок" от РП-10 (11-3146) | Замена изолятора ВЛ-10 оп.52 | 432 | 20.05.2023 09:30 | 20.05.2023 12:00 | 20.05.2023 09:30 | 20.05.2023 10:20 | РТРС Н-12
7 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "Водокачка" от ТП11-3123 (8) | Без отключения | Замена приборов учёта по адресу ул.Ятринская 40 | - | - | - | 21.05.2023 08:04 | 21.05.2023 17:03 | П.Т.Э.
8 | Нижневартовский р-н, п.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ДЭС | Замена прибора учёта у потребителя по адресу ул.Дружбы д.18 | 440 | 24.05.2023 14:00 | 24.05.2023 16:00 | 24.05.2023 14:10 | 24.05.2023 15:15 | Н-5
9 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ТП-1(18-5026) РУ-0,4кВ яч.№6 от ЗРУ-0,4кВ ДЭС | ТП-1(18-5026) РУ-0,4кВ яч.№6 от ЗРУ-0,4кВ ДЭС | ТР ТП-1(18-5026) | 434 | 25.05.2023 09:00 | 25.05.2023 12:00 | 25.05.2023 09:40 | 25.05.2023 12:16 | Н-14
10 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-4(18-5030) | ТП-4(18-5030) | ТР | 436 | 25.05.2023 14:00 | 25.05.2023 17:00 | 25.05.2023 14:16 | 25.05.2023 16:10 | Н-15
11 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-5(18-5031) | ТП-5(18-5031) | ТР | 437 | 25.05.2023 09:00 | 25.05.2023 12:00 | 25.05.2023 09:23 | 25.05.2023 11:24 | Н-13
12 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ТП-6(18-5025) РУ-0,4кВ яч.№5 от ЗРУ-0,4кВ ДЭС | Полное отключение | ТР ТП-6(18-5025) | 441 | 25.05.2023 14:00 | 25.05.2023 17:00 | 25.05.2023 14:14 | 25.05.2023 15:31 | Н-16
13 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-3(18-5038) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-3(18-5038) | ТР | 449 | 29.05.2023 09:00 | 29.05.2023 12:00 | 29.05.2023 08:55 | 29.05.2023 11:37 | Н-17
14 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-3(18-5038) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-3(18-5038) | ТР | 450 | 29.05.2023 14:00 | 29.05.2023 17:00 | 29.05.2023 14:00 | 29.05.2023 17:00 | Н-20
15 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№7 "ул. Советская" от ТП11-3114(2) | ВЛ-0,4кВ ф.№7 "ул. Советская" от ТП11-3114(2) | АВР по замене упавшей опоры по адресу: ул.Советская 32 | - | - | - | 29.05.2023 10:54 | 29.05.2023 12:46 | Н-18, устранение дефекта
16 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-2 (18-5028) | Без отключения | Монтаж площадки ограждения | 462 | 29.05.2023 09:00 | 29.05.2023 20:00 | 29.05.2023 10:50 | - | Н-19
17 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-3(18-5038) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-3(18-5038) | ТР | 451 | 30.05.2023 09:00 | 30.05.2023 12:00 | 30.05.2023 09:01 | 30.05.2023 11:19 | Н-21
18 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-5(18-5040) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-5(18-5040) | ТР | 452 | 30.05.2023 14:00 | 30.05.2023 17:00 | 30.05.2023 13:59 | 30.05.2023 16:34 | Н-22
ГСМ
ДОДС Подпругин А.Г.