## Отключения за июнь 2020
Ведомость состояния электрооборудования АО "Юграэнерго"
за период с 00:00 01.06.20 до 00:00 01.07.20
Технологические нарушения, функциональные отказы, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Прична технологического отказа | Ограничения потребителей, чел. | t, ˚C
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Березовский район
ИТОГО: | [6 empty] | 0:00 | 0
Белоярский район
1 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, п.Пашторы | АВ-0,4кВ ф.№1 от ДЭС | АВ-0,4кВ | 01.06.2020 11:30 | 01.06.2020 13:05 | 1:35 | 12.2 | Отключение по перегрузу | Код 8 - Прочее | 25 | 11
2 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, д.Нумто | 4 ДГА(28) | Остановка ДВС | 30.06.2020 18:25 | 30.06.2020 19:00 | 0:35 | 8.7 | Износ зубьев промежуточной шестерни трансмиссии ДВС | Код 2.1 Дефект изготовления | 30 | 8
ИТОГО: | [6 empty] | 2:10 | 20.9
Октябрьский район
ИТОГО: | [6 empty] | 0:00 | 0
Кондинский район
ИТОГО: | [6 empty] | 0:00 | 0
Нижневартовский район
3 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовский р-н, п.Корлики | 1 ДГА (320) | Остановка ДВС | 08.06.2020 17:05 | 08.06.2020 17:10 | 0:05 | 12.5 | Причина не установлена (ошибки на ПУ отсутствовали, параметры после перезапуска на ХХ в норме) | Код 8 - Прочее | 647 | 16
4 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовский р-н, п.Сосновый бор | 2 ДГА (20) | Остановлен вручную | 28.06.2020 12:10 | 28.06.2020 13:00 | 0:50 | 5 | Останов вручную генерирующего оборудования. | Код 1 - Ошибочные действия оперативного персонала | 64 | 22
ИТОГО: | [6 empty] | 0:55 | 17.5
Ханты-Мансийский район
5 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№5 | МТЗ | 07.06.2020 10:30 | 07.06.2020 18:49 | 8:19 | 108.1 | Излом опоры №8, по причине наезда Камаза на опору №8 | Код-3 Воздействие посторонних лиц | 6 | 23
6 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 2 ДГА (100) | Остановка ДВС | 09.06.2020 09:50 | 09.06.2020 09:55 | 0:05 | 5.5 | Остановка по перегрузу. Наброс с 90 до 116кВт. | Код 8 - Прочее | 406 | 15
7 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 3 ДГА (100) | Остановка ДВС | 14.06.2020 09:35 | 14.06.2020 09:43 | 0:08 | 13.3 | Неисправность зарядного генератора | Код 9 - Износ оборудования | 406 | 10
8 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-10кВ ф.№2"ТП-2" | Отключен вручную | 26.06.2020 12:53 | 26.06.2020 13:10 | 0:17 | 93.2 | Падение телевизионной антенны на ВЛ-10кВ | Код-3 Воздействие посторонних лиц | 550 | 9
ИТОГО: | [6 empty] | 8:49 | 220.1
Функциональные отказы оборудования, без ограничения потребителей
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит/ ошибки на ПУ | Дата, Время функционального отказа |  | Причина, обстоятельства отказа
1 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 5 ДГА (823) | Выведен вручную | 08.06.2020 10:40 |  | Высокая температура ОЖ
2 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п. Урманный | 4 ДГА (320) | Остановлен вручную | 13.06.2020 17:50 |  | Утечка ДТ. Негерметичность дюритового топливопровода от ФОТ до ТНВД.
ИТОГО: 8 отключений; 2 функциональных отказов
Оборудование |  | Технологические отказы Июнь 2020 | Функциональные отказы Июнь 2020 | Технологические отказы Июнь 2019
Отказ генераторных установок - |  | 4 | 2 | 3
неиспарвности ДВС - |  | 2 | 2 | 1
неисправности СГ -
неисправности в системе автоматики -
перегруз (превышение мощности) - |  | 2 |  | 2
Отключение ВЛ - |  | 2 |  | 7
атмосферные воздействия - |  |  |  | 7
падение деревьев -
по вине сторонних лиц - |  | 2
Отключение КЛ -
по вине сторонних лиц -
Повреждение КТП, ТП, РП и т.п. - |  |  |  | 1
Пожар (возгорание, задымление) в ЭУ |  |  |  | 1
Пожар (возгорание, задымление) на объектах потребителя |  |  |  | 2
Причина не установлена - |  | 1 |  | 1
Ошибка персонала - |  | 1
| ИТОГО: | 8 | 2 | 15
| Суммарный недоотпуск составил - |  | Июнь 2020 кВт*ч | Июнь 2019 кВт*ч
|  |  | 258.5 | 592
| Суммарное время ограничения - |  | Июнь 2020 ч | Июнь 2019 ч
|  |  | 11:54 | 13:04