## Отключения июнь 2023
Ведомость состояния электрооборудования АО "Юграэнерго"
за период с 00:00 01.06.23 до 00:00 30.06.23
Технологические нарушения, функциональные отказы, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения (первичная оценка) | Прична технологического отказа (по коду классификации) | Прична технологического отказа (по фактическим событиям) | Мероприятия по предотвращению технологических нарушений | Ограничения потребителей, чел. | t, ˚C | Классификация
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Березовский район
1 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Анеева | 3 ДГА (30) | САЗ на ПУ №1040,1060 | 03.06.2023 13:57 | 03.06.2023 14:00 | 0:03 | 1 | Обгорание фазного провода СГ | код 8 (Прочее) | Перекос нагрузки по фазам в сетях | РЭС - контролировать нагрузку по фазам перед наступлением летниго периода. Служба генерации - устанавливать в будущем СГ большего номинала по отношению к мощности ДВС | 127 | 24 | СГ/ВЛ
2 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3116 (13) | отключен вручную | 16.06.2023 05:26 | 16.06.2023 06:00 | 0:34 | - | Возгорание частного дома по ул.Дальняя д.5 |  |  | 15 | 7
3 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3118 (4) | отключен вручную | 20.06.2023 20:25 | 20.06.2023 20:36 | 0:11 | 14 | Возгорание нежилого здания по ул.Геологическая д.1 |  |  | 54 | 7
ИТОГО: | [6 empty] | 0:48 | 15
Белоярский район
2 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 2 ДГА (160) | На ПУ «7640 ЕIС Низк. Давл. масла 2» Нет показаний давл. масла. | 17.06.2023 01:05 | 17.06.2023 01:10 | 0:05 | 7.3 | После перезагрузки ПУ показания давл. масла возобновились. | код 8 (Прочее) | Сбой ПУ | Не требуются | 300 | 24 | АСУ
ИТОГО: | [6 empty] | 0:05 | 7.3
Кондинский район
ИТОГО: | [6 empty] | 0:00 | 0
Нижневартовский район
ИТОГО: | [6 empty] | 0:00 | 0
Ханты-Мансийский район
3 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 4 ДГА (360) | МТЗ | 02.06.2023 09:50 | 02.06.2023 09:56 | 0:06 | 32 | КЗ в РУ потребителя ЖЭК-3 Гараж, ВЛ-0,4кВ Ф.№3 от ТП-2 (18-5028) | код 2.3 (Дефекты ремонтных работ) | КЗ в РУ потребителя | Потребитель отключен за неуплату счтов за электроэнергию. При включении необходимо убедиться в исправности коммутационных аппаратов и сборных шин. | 1100 | 22 | ВЛ
4 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ Ф.№2 от ТП-2 (18-5028) | Отключена вручную | 05.06.2023 10:25 | 05.06.2023 14:46 | 4:21 | 12 | Повреждение трёх опор и ВЛ-0,4кВ в результате наезда транспортного средства (лесовоз). | код 3 (Воздействие посторонних лиц) | Повреждение трёх опор и ВЛ-0,4кВ в результате наезда транспортного средства (лесовоз). | Подготовлен и утвержден акт расследования №2/2023 от 13.06.2023 | 3 | 27 | Третьи лица
5 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | АВ-0,4кВ яч.3 (3ДГА) РУ-0,4кВ, ф."Поселок" от ДЭС (полное) | МТЗ | 07.06.2023 14:57 | 07.06.2023 15:17 | 0:20 | 25 | КЗ в ВРУ потребителя ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-3(18-5022) ул.Советская 4 | код 2.3 (Дефекты ремонтных работ) | КЗ в ВРУ потребителя | При включении потребителей после проведения ремонта, проверять целостность сборок и коммутационных аппаратов | 320 | 20 | ВЛ
ИТОГО: | [6 empty] | 4:47 | 69
Функциональные отказы оборудования, без ограничения потребителей
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит/ ошибки на ПУ | Дата, Время функционального отказа |  | Причина, обстоятельства отказа |  |  | Прична технологического отказа (по фактическим событиям) | t, ˚C | Классификация
1 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, д.Анеева | 4 ДГА (100) | - | 01.06.2023 10:08 |  | Неисправность ТННД |  |  | 9. Износ. Выполнена замена ТННД. | 17 | ДВС
2 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, д.Анеева | 3 ДГА (30) | Остановлен в ручную | 02.06.2023 11:56 |  | Отсутствие показаний ПУ на фазе «С» |  |  | 8.Прочее. Перекос нагрузки в сетях | 23 | ДВС
3 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | 2 ДГА (360) | Остановлен в ручную | 07.06.2023 06:05 |  | Замена предохранителя в ЩУ. |  |  | 9.Износ. Выполнена замена. | 15 | АСУ
4 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | 5 ДГА (823) | Остановлен вручную | 09.06.2023 09:30 |  | Низкий заряд АКБ, по причине обрыва проводки вторичных цепей ЗУ. |  |  | 9. Износ. Выполнен ремонт проводки | 12 | АСУ
5 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 1 ДГА (320) | САЗ: SPN158; FMI:1; OS:2 | 10.06.2023 09:10 |  | Плохой контакт вторичных цепей, замена АКБ |  |  | 9. Износ. Замена АКБ | 13 | АСУ
6 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, д.Анеева | 2 ДГА (28) | Остановлен в ручную | 16.06.2023 23:00 |  | Посторонний шум между ДВС и СГ. |  |  | 8. Прочее. Ослабло крепление строповочной проушины | 7 | ДВС
7 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, д.Анеева | 2 ДГА (28) | Остановлен в ручную | 18.06.2023 02:00 |  | Посторонний шум между ДВС и СГ. |  |  | 8. Прочее. Ослабло крепление строповочной проушины | 3 | ДВС
8 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, д.Ломбовож | 3 ДГА (100) | Остановлен в ручную | 21.06.2023 11:00 |  | Возростание t ОЖ ДВС до 92 С. |  |  | 8. Прочее. Загрязение сот радиатора охлаждения. Выполнено мойка с демонтажом интеркуллера. | 10 | ДВС
9 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, д.Анеева | 2 ДГА (28) | Остановлен в ручную | 30.06.2023 00:00 |  | Наблюдаются подтеки масла с сальника коленвала |  |  | 8.Прочее. Износ уплотнения | 11 | ДВС
ИТОГО: 5 отключений; 9 функциональных отказов
Оборудование |  | Технологические отказы июнь 2023 | Функциональные отказы июнь 2023 | Технологические отказы июнь 2022 |  |  |  | код | По видам нарушений: | Количество
Отказ генераторных установок - |  | 2 | 9 | 4 |  |  |  | 1 | Ошибочные действия оперативного персонала
неиспарвности ДВС - |  |  | 6 | 4 |  |  |  | 2 | Дефект ремонта (монтажа)
неисправности СГ - |  | 1 | [5 empty] | 2.1. | Дефект изготовления (заводской дефект)
неисправности в системе автоматики - |  | 1 | 3 |  |  |  |  | 2.2. | Дефекты монтажно-наладочных работ
перегруз (превышение мощности) - | [7 empty] | 2.3. | Дефекты ремонтных работ | 2
Отключение ВЛ - |  | 2 |  | 5 |  |  |  | 2.4. | Дефекты строительных работ
атмосферные воздействия - | [7 empty] | 3 | Воздействие посторонних лиц | 1
падение деревьев - | [7 empty] | 4 | Ложное срабатывание системы аварийной защиты
по вине сторонних лиц - |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 5 | Погодные условия
Отключение КЛ - | [7 empty] | 6 | Некачесвенное выполнения технического обслуживания
по вине сторонних лиц - | [7 empty] | 7 | Воздействие природных явлений
Повреждение КТП, ТП, РП и т.п. | [7 empty] | 8 | Прочее | 2
Пожар (возгорание, задымление) в ЭУ | [7 empty] | 9 | Износ оборудования (комплектующих)
Пожар (возгорание, задымление) на объектах потребителя | [8 empty] | ИТОГО: | 5
Причина не установлена -
Ошибка персонала - |  |  |  | 1
| ИТОГО: | 5 | 9 | 11
| Суммарный недоотпуск составил - |  | июнь 2023 кВт*ч | июнь 2022 кВт*ч
|  |  | 91.3 | 2316.3
| Суммарное время ограничения - |  | июнь 2023 ч | июнь 2022 ч
|  |  | 5:40 | 15:14