## Отключения за июль 2021
Ведомость состояния электрооборудования АО "Юграэнерго"
за период с 00:00 01.07.21 до 00:00 01.08.21
Технологические нарушения, функциональные отказы, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения (первичная оценка) | Прична технологического отказа (по фактическим событиям) | Прична технологического отказа (по коду классификации) | Мероприятия по предотвращению технологических нарушений | Ограничения потребителей, чел. | t, ˚C | Классификация
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Березовский район
1 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 5 ДГА (823) | Ошибка на ПУ №303 "низкое напряжение переменного тока" | 01.07.2021 00:18 | 01.07.2021 00:43 | 0:25 | 261 | Технологический отказ 5ДГА | Выход из строя платы напряжения А36 | Код (9) Износ оборудования (комплектующих) | Замена плат на более качественные аналоги | 3145 | 10 | АСУ
2 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Сосьва | 4 ДГА (360) | Ошибка на ПУ №1452 | 01.07.2021 16:00 | 01.07.2021 16:04 | 0:04 | 120 | Технологический отказ реклоузера №2 | Выход из строя ТСН реклоузера №2 | Код 2.2. Дефекты монтажно-наладочных работ | Специалистами ПТО подготовлен и направлен акт-рекламация в адрес компании "Энтерпроф" | 929 | 28 | ВЛ
3 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 5 ДГА (823) | Ошибка на ПУ №303 "низкое напряжение переменного тока" | 08.07.2021 09:55 | 08.07.2021 10:03 | 0:08 | 86.1 | Технологический отказ 5ДГА | Выход из строя платы напряжения А36 | Код (9) Износ оборудования (комплектующих) | Произведена очистка контактов. Замена плат на более качественные аналоги | 3145 | 20 | АСУ
4 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 5 ДГА (823) | Ошибка на ПУ №303 "низкое напряжение переменного тока" | 16.07.2021 00:10 | 16.07.2021 00:20 | 0:10 | 116 | Технологический отказ 5ДГА | Выход из строя платы напряжения А36 | Код (9) Износ оборудования (комплектующих) | Произведена замена платы напряжения А36. Замена плат на более качественные аналоги | 3145 | 14 | АСУ
5 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 1 ДГА (1000) | Ошибка на ПУ №261 "неисправность заземления" | 17.07.2021 19:35 | 17.07.2021 19:45 | 0:10 | 125 | Технологический отказ 1ДГА | Произошла ошибка установления (сигнала) связи между платами А32 и А34 | Код (9) Износ оборудования (комплектующих) | Выполнена чистка контактов шлейфа между платами А32 и А34. Дополнительные осмотры шлейфов плат управления на предмет надежности контактных соединений | 3145 | 16 | АСУ
ИТОГО: | [6 empty] | 0:57 | 708.1
Белоярский район
6 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, п.Ванзеват | Отключение фазы «А» ф. Центральная и ф.Береговая от РУ-0,4кВ ДЭС | Контактор в ЩУ СГ 3ДГА | 15.07.2021 13:20 | 15.07.2021 13:25 | 0:05 | 1.5 | Предположительно дефект контактора в ЩУ 3ДГА (100) | Потеря вывода фазы "В" | Код (9) Износ оборудования (комплектующих) | Произведен осмотр контактора, дефект не подтвержден, пробный запуск в работу, работа под нагрузкой | 100 | 15 | АСУ
7 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, п.Ванзеват | 3ДГА (100) | Остановка ДВС, на ПУ ошибка «несправн. чередования фаз» | 23.07.2021 08:20 | 23.07.2021 08:27 | 0:07 | 2.5 | Выявлен дефект контактора в ЩУ 3ДГА (100) | Потеря вывода фазы "В" | Код (9) Износ оборудования (комплектующих) | Выполнена протяжка и очистка контактов, пробный запуск в работу, работа под нагрузкой | 300 | 15 | АСУ
8 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 3 ДГА (100) | Остановлен вручную | 28.07.2021 08:26 | 28.07.2021 08:30 | 0:04 | 4 | Выявлен дефект контактора в ЩУ 3ДГА (100) | Потеря вывода фазы "В" | Код (9) Износ оборудования (комплектующих) | Выполнена разборка контактора, по результатам разборки выявлено повреждение втягивающей катушки контактора, обгорание и оплавление контактов внутри контактора, планируется доставка нового контактора, замена по мере выхода из строя | 300 | 15 | АСУ
[5 empty] | 28.07.2021 08:35 | 28.07.2021 08:38 | 0:03 | 3.05
ИТОГО: | [6 empty] | 0:19 | 11.05
Октябрьский район
ИТОГО: | [6 empty] | 0:00 | 0
Кондинский район
9 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, д.Шугур | 2 ДГА (320) | Ошибка на ПУ 7580 | 02.07.2021 08:00 | 02.07.2021 08:10 | 0:10 | 32 | Ошибка связи модуля ECM | Ошибка связи модуля ECM | Код (9) Износ оборудования (комплектующих) | Выполнена очистка контактов, произведена замена блока IOM | 693 | 22 | АСУ
10 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, д.Шугур | 3 ДГА (320) | САЗ ошибка "низкий зарядный ток" | 05.07.2021 08:45 | 05.07.2021 08:50 | 0:05 | 12 | Технологический отказ №3ДГА | Окисление проводника (+) внутри наконечника | Код (8) Прочее | Выполнена очистка контактов, произведена оконцовка наконечника, периодический осмотр контактных соединений АКБ | 693 | 15 | ДВС
ИТОГО: | [6 empty] | 0:15 | 44
Нижневартовский район
ИТОГО: | [6 empty] | 0:00 | 0
Ханты-Мансийский район
ИТОГО: | [6 empty] | 0:00 | 0
Функциональные отказы оборудования, без ограничения потребителей
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит/ ошибки на ПУ | Дата, Время функционального отказа |  | Причина, обстоятельства отказа |  |  | Прична технологического отказа (по фактическим событиям) | Мероприятия по предотвращению функциональных отказов | t, ˚C | Классификация
1 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | 4 ДГА (120) | Остановлен вручную, на ПУ ошибки №2170 - "ВГ неиспр. включ.", №2150 - "ВГ неиспр. полож." | 17.07.2021 21:00 |  | Неисправность параллельной работы ДГА |  |  | Выполнена протяжка контактов в щите управления; Ремонт вторичных цепей регулятора напряжения в ЩУ СГ; Перенос АВР с СГ на ЩУ |  | 17
ИТОГО: 10 отключений; 1 функциональный отказ
Оборудование |  | Технологические отказы июль 2021 | Функциональные отказы июль 2021 | Технологические отказы июль 2020 |  |  |  |  | код | По видам нарушений: | Количество
Отказ генераторных установок - |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 1 | Ошибочные действия оперативного персонала
неиспарвности ДВС - |  | 1 |  | 3 |  |  |  |  | 2 | Дефект ремонта (монтажа)
неисправности СГ - |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2.1. | Дефект изготовления (заводской дефект)
неисправности в системе автоматики - |  | 8 | 1 | 3 |  |  |  |  | 2.2. | Дефекты монтажно-наладочных работ | 1
перегруз (превышение мощности) - |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2.3. | Дефекты ремонтных работ
Отключение ВЛ - |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 2.4. | Дефекты строительных работ
атмосферные воздействия - |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 | Воздействие посторонних лиц
падение деревьев - | [8 empty] | 4 | Ложное срабатывание системы аварийной защиты
по вине сторонних лиц - |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 | Погодные условия
Отключение КЛ - | [8 empty] | 6 | Некачесвенное выполнения технического обслуживания
по вине сторонних лиц - | [8 empty] | 7 | Воздействие природных явлений
Повреждение КТП, ТП, РП и т.п. - | [8 empty] | 8 | Прочее | 1
Пожар (возгорание, задымление) в ЭУ | [8 empty] | 9 | Износ оборудования (комплектующих) | 8
Пожар (возгорание, задымление) на объектах потребителя | [9 empty] | ИТОГО: | 10
Причина не установлена -
Ошибка персонала - |  |  |  | 1
| ИТОГО: | 10 | 1 | 12
| Суммарный недоотпуск составил - |  | Июль 2021 кВт*ч | Июль 2020 кВт*ч
|  |  | 763.15 | 1300.2
| Суммарное время ограничения - |  | Июль 2021 ч | Июль 2020 ч
|  |  | 1:31 | 6:50