## Август 2021
Ведомость состояния электрооборудования АО "Юграэнерго"
за период с 00:00 01.08.21 до 00:00 01.09.21
Технологические нарушения, функциональные отказы, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения (первичная оценка) | Прична технологического отказа (по фактическим событиям) | Прична технологического отказа (по коду классификации) | Мероприятия по предотвращению технологических нарушений | Ограничения потребителей, чел. | t, ˚C | Классификация
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Березовский район
1 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф. «Щекурья»» яч.8 от РП-10кВ | Отключена вручную | 01.08.2021 22:57 | 01.08.2021 23:22 | 0:25 | 31 | Перехлест проводов старой (фазы С) и новой ВЛ-10кВ | При производстве работ подрядной организацией (АО ЮТЭК-Конда) по демонтажу недействующей ВЛ-10кВ, произошло провисание проводов и соприкосновение с новой ВЛ-10кВ. | Код 2.4 (Дефекты строительных работ) | Дефект устранен. Произвести демонтаж недействующей ВЛ-10 кВ фид. Щекурья. Демонтаж провода выполнять в объеме всей протяженности ВЛ или анкерного пролета. | 350 | 15 | ВЛ
2 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№3"Рыбучасток" от РУ-0,4кВ ДЭС; ВЛ-10кВ ф.№1 от ТП№1 (11-3133) | Отключена вручную | 04.08.2021 19:45 | 04.08.2021 20:15 | 0:30 | 85 | Выход из работы прокалывающего устройства на ВЛ-0,4кВ ф.№3"Рыбучасток" от РУ-0,4кВ ДЭС оп.№1 | При производстве работ по монтажу ВЛ-0,4кВ ООО "ЭнтерПроф" были применены прокалывающие зажимы не соответствующие данной нагрузке. | Код 2.4 (Дефекты строительных работ) | Дефект устранен. Соединение КЛ-04 кВ с проводом СИП произвести через наконечники | 70 | 15 | ВЛ
- | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП11-3135(3) | Отключен вручную | 07.08.2021 05:00 | 07.08.2021 05:30 |  |  | Возгорание жилого дома по ул.Школьная 13а |  | Не учитывать |  | 10 | 17
3 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Няксимволь | 3 ДГА(200) | Ошибка на ПУ "7535" | 25.08.2021 21:02 | 25.08.2021 21:04 | 0:02 | 5.3 | Перегруз. При наладке системы противопожарной защиты д/сада п.Няксимволь - включение дымососов для удаления дыма сработала защита АВ-0,4 ДГА №3 | Срабатывание САЗ по частоте тока. Большой пусковой ток при включении дымосов | Код 8 (Прочее) | Направлено письмо в комитет образования с целью установки частотных пробразователей, для плавного пуска эл.двигателей. При выдаче ТУ на подключение новых крупных потребителей включать в мероприятия по установке часттных преобразователей. | 551 | 16 | Перегруз
4 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3122 (10) | МТЗ | 28.08.2021 17:20 | 28.08.2021 18:40 | 1:20 | 135 | Перегруз АВ-0,4кВ | Перегруз АВ-0,4 кВ в связи с набросом нагрузки у потребителя | Код 8 (Прочее) | Произведена замена АВ-0,4 кВ; При согласовании ПИР обращать внимание на контрольные замеры нагрузок и напряжений | 100 | 13 | ТП
- | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3123 (8) | Отключен в ручную | 30.08.2021 06:00 | 30.08.2021 11:50 |  |  | Обгорание ввода потребителя Ятринская 30, в следствии возгорание "сарая" по ул. Ятринская 30. |  | Не учитывать |  | 18 | 11
5 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-10кВ ф.№1 от ТП11-3133 (1) | Отключен в ручную | 31.08.2021 15:30 | 31.08.2021 15:56 | 26 | 64 | Срыв провода с изолятора | При производстве работ по монтажу ВЛ-10кВ, для закрепления провода к изолятору ООО "ЭнтерПроф" были применены спиральные вязки на изолятор по 1 шт, а по технологии должно устанавливаться две. | Код 2.2. (Дефект монтажно-наладочных работ) | Дефект устранен. Установить дополнительные спиральные вязки | 63 | 10 | ВЛ
ИТОГО: | [6 empty] | 626:17 | 320.3
Белоярский район
ИТОГО: | [6 empty] | 0:00 | 0
Октябрьский район
ИТОГО: | [6 empty] | 0:00 | 0
Кондинский район
ИТОГО: | [6 empty] | 0:00 | 0
Нижневартовский район
6 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовсикй р-н, с.Корлики | 5 ДГА (260) | Срабатывание САЗ | 05.08.2021 15:42 | 05.08.2021 15:47 | 0:05 | 16.5 | Технологический отказ 5 ДГА по причине повышения нагрузки при включении нагрузки | Срабатывание САЗ по частоте тока при включении ТП | Код 1 (Ощибочные действия персонала) | Персонал ДЭС проинструктированн о том, что ДВС на 5 ДГА имеет повышенную мощнсоть за счет увеличение давления наддува воздуха, вследствие чего увеличелась инерционность ДВС на принятие нагрузки. После данного инцедента при включении нагрузки выполняется ввод в паралль дополнительного ДГА | 647 | 23 | Ошибка персонала
7 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовсикй р-н, с.Корлики | 5 ДГА (260) | МТЗ | 22.08.2021 18:12 | 22.08.2021 18:18 | 0:06 | 9 | Срабатывание САЗ ДГА из-за перенапряжений | грозовой фронт | Код 5 (Погодные условия) | Не предусматриваются, в связи с невозможностью планирования по погодным условиям. При оповещении о НПУ оперативный персонал готов действовать в сответствии с инструкцией по ликвидации | 647 | 26 | АСУ
ИТОГО: | [6 empty] | 0:11 | 25.5
Ханты-Мансийский район
8 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ДЭС | Отключена вручную | 02.08.2021 15:38 | 02.08.2021 16:00 | 0:22 | 58.6 | НПУ. Отключение в соответствии с инструкцией по ликвидации техн. нарушений | грозовой фронт | Код 5 (Погодные условия) | Не предусматриваются, в связи с невозможностью планирования по погодным условиям. При оповещении о НПУ оперативный персонал готов действовать в сответствии с инструкцией по ликвидации | 320 | 15 | ВЛ
9 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 4 ДГА(360) | САЗ на ПУ "ошибка автомата защиты" | 16.08.2021 23:12 | 16.08.2021 23:14 | 0:02 | 9 | Износ автоматического выключателя СГ | Выход из микропроцессорного расцепителя | Код 9 (Износ оборудования) | 19.08.21 Произведена калибровка контроллера, ТР АВ-0,4кВ ЩУ СГ | 1100 | 16 | СГ
10 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 4 ДГА (360) | 1452 "защита ГУ" | 19.08.2021 16:10 | 19.08.2021 16:12 | 0:02 | 8 | Износ автоматического выключателя СГ | Выход из микропроцессорного расцепителя | Код 9 (Износ оборудования) | 25.08.21Выполнена замена АВ-0,4 | 1100 | 20 | СГ
11 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 4 ДГА(320) | САЗ на ПУ №4540 | 31.08.2021 18:57 | 31.08.2021 19:01 | 0:04 | 14 | Износ автоматического выключателя СГ | Выход из микропроцессорного расцепителя | Код 9 (Износ оборудования) | Выполнена замена АВ-0,4 | 892 | 7 | СГ
ИТОГО: | [6 empty] | 0:30 | 89.6
Функциональные отказы оборудования, без ограничения потребителей
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит/ ошибки на ПУ | Дата, Время функционального отказа |  | Причина, обстоятельства отказа |  |  | Прична технологического отказа (по фактическим событиям) | Мероприятия по предотвращению функциональных отказов | t, ˚C | Классификация
1 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовский р-н, д.Сосновый Бор | 4 ДГА (28) | Остановлен вручную | 05.08.2021 09:00 |  | Износ оборудования, наработка до капитального ремонта |  |  | Был установлен временный б/у радиатор,в ожидании нового | произведена замена радиатора на новый | 16 | ДВС
2 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 5 ДГА (823) | Ошибка на ПУ №303 "низкое напряжение переменного тока" | 10.08.2021 13:52 |  | Выход из строя платы А36 ПУ. |  |  | КЗ гибких связей платы на корпус | выполнена замена | 16 | АСУ
ИТОГО: 11 отключений; 2 функциональных отказов
[10 empty] | код | По видам нарушений: | Количество
Оборудование |  | Технологические отказы август 2021 | Функциональные отказы август 2021 | Технологические отказы август 2020 | [5 empty] | 1 | Ошибочные действия оперативного персонала | 1
Отказ генераторных установок - |  | 5 | 2 | 5 | [5 empty] | 2 | Дефект ремонта (монтажа)
неиспарвности ДВС - |  |  | 1 | 4 | [5 empty] | 2.1. | Дефект изготовления (заводской дефект)
неисправности СГ - |  | 3 | [7 empty] | 2.2. | Дефекты монтажно-наладочных работ | 1
неисправности в системе автоматики - |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 2.3. | Дефекты ремонтных работ
перегруз (превышение мощности) - |  | 1 | [7 empty] | 2.4. | Дефекты строительных работ | 2
Отключение ВЛ - |  | 4 |  | 1 | [5 empty] | 3 | Воздействие посторонних лиц
атмосферные воздействия - |  | 1 | [7 empty] | 4 | Ложное срабатывание системы аварийной защиты
падение деревьев - | [9 empty] | 5 | Погодные условия | 2
по вине сторонних лиц - | [9 empty] | 6 | Некачесвенное выполнения технического обслуживания
Отключение КЛ - | [9 empty] | 7 | Воздействие природных явлений
по вине сторонних лиц - | [9 empty] | 8 | Прочее | 2
Повреждение КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1 | [7 empty] | 9 | Износ оборудования (комплектующих) | 3
Пожар (возгорание, задымление) в ЭУ | [10 empty] | ИТОГО: | 11
Пожар (возгорание, задымление) на объектах потребителя
Причина не установлена -
Ошибка персонала - |  | 1
| ИТОГО: |  | 2 | 6
| Суммарный недоотпуск составил - |  | Август 2021 кВт*ч | Август 2020 кВт*ч
|  |  | 435.4 | 60.6
| Суммарное время ограничения - |  | Август 2021 ч | Август 2020 ч
|  |  | 626:58 | 1:05