## август 2022
Ведомость состояния электрооборудования АО "Юграэнерго"
за период с 00:00 01.08.22 до 00:00 01.09.22
Технологические нарушения, функциональные отказы, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения (первичная оценка) | Прична технологического отказа (по коду классификации) | Мероприятия по предотвращению технологических нарушений | Ограничения потребителей, чел. | t, ˚C | Классификация
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Березовский район
1 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | 5 ДГА (823) | Ошибка 212 | 19.08.2022 15:20 | 19.08.2022 15:25 | 0:05 | 55 | Повышенный нагрев ОЖ ДВС | код 8 (Прочее) | Прохождение рядом гравийной дороги от которой идёт пыль и ошибочные действия персонала. В части дороги - рассмотреть возможность переговоров с главой Березовского района о возможности укладки на дорожное полотно дорожных плит. В части действий персонала, оформлено распоряжение об особом контроле за темп.ОЖ и загрезнением радиаторов ОЖ | 3145 | 18 | ДВС
2 | Березовский р-н, п.Саранпауль | АО "Юграэнерго" | ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП11-3113(1) | МТЗ | 27.08.2022 15:00 | 27.08.2022 16:34 | 1:34 | 32 | Порывистый ветер | код 5 (Погодные условия) | Неблагоприятные погодные. На данный момент идет реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП№1 ( замена опор и голого провода на СИП) | 30 | 15 | ВЛ
3 | Березовский р-н, п.Сосьва | АО "Юграэнерго" | 1 ДГА (823С) | Остановка ДВС, на ПУ ошибка №337 | 27.08.2022 23:35 | 27.08.2022 23:39 | 0:04 | 19 | Ошибка по неисправности СГ | код 9 (износ) | Выход из строя трансформаторов тока на 2-х фазах | 929 | 15 | СГ
4 | Березовский р-н, п.Сосьва | АО "Юграэнерго" | 1 ДГА (823С) | Остановка ДВС, на ПУ ошибка №337 | 30.08.2022 23:50 | 30.08.2022 23:53 | 0:03 | 16.5 | Ошибка по неисправности СГ | код 9 (износ) | Выход из строя трансформаторов тока на 2-х фазах | 929 | 5 | СГ
5 | Березовский р-н, п.Сосьва | АО "Юграэнерго" | 1 ДГА (823С) | Остановка ДВС, на ПУ ошибка №337 | 31.08.2022 00:15 | 31.08.2022 00:17 | 0:02 | 11 | Ошибка по неисправности СГ | код 9 (износ) | Выход из строя трансформаторов тока на 2-х фазах | 929 | 5 | СГ
ИТОГО: | [6 empty] | 1:48 | 133.5
Белоярский район
6 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 2 ДГА (160) | САЗ | 08.08.2022 13:50 | 08.08.2022 13:55 | 0:05 | 3.5 | Низкий уровень ОЖ | код 8 (Прочее) | На ДЭС смонтиована система отопления контейнеров ДГА и операторской, иногда происходит завоздушивание системы и потом резкое понижение уровня ОЖ в ДВС. Все ДГА завязаны в систему отопления. Периодически, особенно в зимниее время такое происходит. Система отопления значительно экономит затраты ЭЭ на собст.нужды. | 300 | 7 | ДВС
ИТОГО: | [6 empty] | 0:05 | 3.5
Ханты-Мансийский район
7 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | АО "Юграэнерго" | 3 ДГА (100) | Остановка ДВС | 02.08.2022 00:28 | 02.08.2022 00:34 | 0:06 | 6 | Негерметичность топливопровода | код 9 (Износ) | Выполнена замена вышедшего из строя дюрита | 406 | 18 | ДВС
8 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | АО "Юграэнерго" | 4 ДГА (360) | Остановка ДВС | 05.08.2022 18:00 | 05.08.2022 18:03 | 0:03 | 12 | Неисправность турбокомпрессора | код 9 (Износ) | Выполена замена турбокомпрессора | 1100 | 25 | ДВС
3 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Красноленинский | ВЛ-0,4 кВ оп.№3 ф.№2 от ТП-3 (18-5038) | Потребитель отключен вручную | 30.08.2022 01:10 | 30.08.2022 02:23 | 1:13 | 2 | Пожар жилого дома по ул.Обская, д.7 |  |  | 1 | 13
9 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | АО "Юграэнерго" | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-1(18-4035) | МТЗ | 31.08.2022 11:05 | 31.08.2022 11:10 | 0:05 | 6 | Превышение номинальной мощности АВ-0,4 | код 8 (Прочее) | Преввышение номинально допустимого значения. 31.08.2022 Произведено переподключение данного потребителя на резервный АВ 400А | 3 | 18 | ТП
ИТОГО: | [6 empty] | 1:27 | 26
Функциональные отказы оборудования, без ограничения потребителей
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит/ ошибки на ПУ | Дата, Время функционального отказа |  | Причина, обстоятельства отказа |  |  | Прична технологического отказа (по фактическим событиям) | t, ˚C | Классификация
1 | Березовский р-н, п.Сосьва | АО "Юграэнерго" | 4 ДГА (360) | Остановка ДВС | 07.08.2022 18:00 |  | Повышенный нагрев ОЖ ДВС до 96С |  |  | Загрязнение ОЖ. Выполнена разборка и мойка радиатора ОЖ | 36 | ДВС
2 | Березовский р-н, п.Саранпауль | АО "Юграэнерго" | РЛНД-11-3128 | отключен вручную | 10.08.2022 15:48 |  | РЛНД не включается. Выполнена регулировка. |  |  | Некачественные монтажные работы | 20 | ВЛ
ИТОГО: 9 отключений; 2 функциональных отказов
Оборудование |  | Технологические отказы Август 2022 | Функциональные отказы Август 2022 | Технологические отказы Август 2021 |  |  |  |  | код | По видам нарушений: | Количество
Отказ генераторных установок - |  | 7 | 1 | 5 |  |  |  |  | 1 | Ошибочные действия оперативного персонала
неиспарвности ДВС - |  | 4 | 1 | [5 empty] | 2 | Дефект ремонта (монтажа)
неисправности СГ - |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 2.1. | Дефект изготовления (заводской дефект)
неисправности в системе автоматики - |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2.2. | Дефекты монтажно-наладочных работ
перегруз (превышение мощности) - |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2.3. | Дефекты ремонтных работ
Отключение ВЛ - |  |  | 1 | 4 |  |  |  |  | 2.4. | Дефекты строительных работ
атмосферные воздействия - |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 3 | Воздействие посторонних лиц
падение деревьев - | [8 empty] | 4 | Ложное срабатывание системы аварийной защиты
по вине сторонних лиц - | [8 empty] | 5 | Погодные условия | 1
Отключение КЛ - | [8 empty] | 6 | Некачесвенное выполнения технического обслуживания
по вине сторонних лиц - | [8 empty] | 7 | Воздействие природных явлений
Повреждение КТП, ТП, РП и т.п. |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 8 | Прочее | 3
Пожар (возгорание, задымление) в ЭУ | [8 empty] | 9 | Износ оборудования (комплектующих) | 5
Пожар (возгорание, задымление) на объектах потребителя | [9 empty] | ИТОГО: | 9
Причина не установлена -
Ошибка персонала - |  |  |  | 1
| ИТОГО: | 9 | 2 | 11
| Суммарный недоотпуск составил - |  | Август 2022 кВт*ч | Август 2021 кВт*ч
|  |  | 163 | 60.6
| Суммарное время ограничения - |  | Август 2022 ч | Август 2021 ч
|  |  | 3:20 | 1:05