## Отключения за сентябрь
Ведомость состояния электрооборудования АО "Юграэнерго"
за период с 00:00 01.09.21 до 00:00 01.10.21
Технологические нарушения, функциональные отказы, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения (первичная оценка) | Прична технологического отказа (по фактическим событиям) | Прична технологического отказа (по коду классификации) | Мероприятия по предотвращению технологических нарушений | Ограничения потребителей, чел. | t, ˚C | Классификация
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Березовский район
ИТОГО: | [6 empty] | 0:00 | 0
Белоярский район
1 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, п.Ванзеват | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от РУ-0,4кВ ДЭС | Отключен вручную | 18.09.2021 22:55 | 18.09.2021 23:34 | 0:39 | 26 | Падение оп.59, в следствии падения дерева | Технологический отказ произошел по причине падения дерева на ВЛ-0,4кВ, не находящегося в охранной зоне ВЛ-0,4кВ | Код 5 (Погодные условия) | Вырубка деревьев угрожающих обрыву провода при падении. Внеплановый осмотр ВЛ-10-0,4 кВ проходящих в лесных массивах | 120 | 2 | ВЛ
ИТОГО: | [6 empty] | 0:39 | 26
Октябрьский район
ИТОГО: | [6 empty] | 0:00 | 0
Кондинский район
ИТОГО: | [6 empty] | 0:00 | 0
Нижневартовский район
ИТОГО: | [6 empty] | 0:00 | 0
Ханты-Мансийский район
1 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 5 ДГА (150) | Остановка ДВС, ошибка на ПУ"ошибка GCB" | 07.09.2021 02:17 | 07.09.2021 02:47 | 0:20 | 38 | Потеря давления в топливной магистрали низкого давления, в следствии негерметиности топливопровода. | Наличие трещин под обжимным хомутом вследствие, чего произошел подсос воздуха | Код 9 (Износ оборудования) | Дефект не повторяется, мероприятий не требуется | 406 | 7 | ДВС
ИТОГО: | [6 empty] | 0:20 | 38
Функциональные отказы оборудования, без ограничения потребителей
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит/ ошибки на ПУ | Дата, Время функционального отказа |  | Причина, обстоятельства отказа |  |  | Прична технологического отказа (по фактическим событиям) | Мероприятия по предотвращению функциональных отказов | t, ˚C | Классификация
1 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 4 ДГА (150) | Ошибка на ПУ "min давление масла" | 06.09.2021 23:45 |  | Обрыв контакта в датчика давления ДМ. |  |  | Износ датчика давления масла, датчик давления стоит с ДГ-72 | Выполнен ремонт контактов | 8 | ДВС
2 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Кимкьясуй | 2 ДГА (50) | - | 09.09.2021 15:00 |  | Выход из строя помпы охлаждения ДВС |  |  | Износ помпы | Выполнена замена помпы | 11 | ДВС
3 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | 3 ДГА (360) | Остановлен вручную | 20.09.2021 01:40 |  | На ПУ предупреждение 3513 «избыточное напряжение» |  |  | Выход из строя обмоток трансформатора тока | Выполнена замена трансформаторов тока | 11 | АСУ
4 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 1 ДГА (320) | Остановлен вручную | 20.09.2021 19:05 |  | Возрастание tож ДВС до 91 С, на ПУ предупреждение, Р=260 кВт. |  |  | Поставка опытной партии ДВС с вискомуфтой, которые не обеспечивали необходимого охлаждения ДВС в самые нагруженные. | Выполнено изменение способа привода вентилятора ДВС с автоматического на принудительное | 11 | ДВС
5 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 1,2,3 ДГА (600) | - | 25.09.2021 08:00 |  | Нарушение работоспособности параллельной работы ДГА |  |  | При прописывании в схему ДЭС 5ДГА сбились настройки способа включения АВ СГ 1,2,3 ДГА | Выполненно изменение настроек ПУ 1,2,3 ДГА | 3 | АСУ
6 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 2 ДГА (320) | Остановлен вручную | 25.09.2021 18:40 |  | Возрастание tож ДВС до 93 С, на ПУ предупреждение, Р=250 кВт. |  |  | Поставка опытной партии ДВС с вискомуфтой, которые не обеспечивали необходимого охлаждения ДВС в самые нагруженные. | Выполнено изменение способа привода вентилятора ДВС с автоматического на принудительное | 3 | ДВС
ИТОГО: 2 отключений; 6 функциональных отказов
Оборудование |  | Технологические отказы Сентябрь 2021 | Функциональные отказы Сентябрь 2021 | Технологические отказы Сентябрь 2020 | [5 empty] | код | По видам нарушений: | Количество
Отказ генераторных установок - |  | 1 | 6 | 4 | [5 empty] | 1 | Ошибочные действия оперативного персонала
неиспарвности ДВС - |  | 1 | 4 | 1 | [5 empty] | 2 | Дефект ремонта (монтажа)
неисправности СГ - |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2.1. | Дефект изготовления (заводской дефект)
неисправности в системе автоматики - |  |  | 2 | 2 | [5 empty] | 2.2. | Дефекты монтажно-наладочных работ
перегруз (превышение мощности) - | [9 empty] | 2.3. | Дефекты ремонтных работ
Отключение ВЛ - |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2.4. | Дефекты строительных работ
атмосферные воздействия - | [9 empty] | 3 | Воздействие посторонних лиц
падение деревьев - |  | 1 | [7 empty] | 4 | Ложное срабатывание системы аварийной защиты
по вине сторонних лиц - | [9 empty] | 5 | Погодные условия | 1
Отключение КЛ - |  |  |  | 1 | [5 empty] | 6 | Некачесвенное выполнения технического обслуживания
по вине сторонних лиц - | [9 empty] | 7 | Воздействие природных явлений
Повреждение КТП, ТП, РП и т.п. - | [9 empty] | 8 | Прочее
Пожар (возгорание, задымление) в ЭУ | [9 empty] | 9 | Износ оборудования (комплектующих) | 1
Пожар (возгорание, задымление) на объектах потребителя | [10 empty] | ИТОГО: | 2
Причина не установлена -
Ошибка персонала -
| ИТОГО: | 2 | 6 | 6
| Суммарный недоотпуск составил - |  | Сентябрь 2021 кВт*ч | Сентябрь 2020 кВт*ч
|  |  | 64 | 140.8
| Суммарное время ограничения - |  | Сентябрь 2021 ч | Сентябрь 2020 ч
|  |  | 0:59 | 3:04