## октябрь 2022
Ведомость состояния электрооборудования АО "Юграэнерго"
за период с 00:00 01.10.22 до 00:00 01.11.22
Технологические нарушения, функциональные отказы, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения (первичная оценка) | Прична технологического отказа (по коду классификации) | Мероприятия по предотвращению технологических нарушений | Ограничения потребителей, чел. | t, ˚C | Классификация
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Березовский район
1 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф."Щекурья" от оп.№117 до ТП11-3131 (11) | Отключена вручную | 18.10.2022 19:15 | 18.10.2022 21:50 | 2:35 | 93 | Обрыв провода на оп.№117, обломился опресовочный наконечник фазы "В" | код 2 (Дефект ремонта (монтажа)) | Технологический отказ по причине отсутствия гибкой связи. Оформлена заявка на приобретение РЛК. После доставки в п. Саранпауль будет выполнена замена местным оперативным персоналом | 4 | 5 | ВЛ
|  |  | ВЛ-10кВ яч.№8 ф."Щекурья" от РП-10кВ | Отключена вручную | 18.10.2022 20:47 | 18.10.2022 21:50 | 1:03 | 174 | Отключение для АВР на оп.№117 |  |  | 130 | 5
2 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, п.Пашторы | 1 ДГА (28) | САЗ | 19.10.2022 04:00 | 19.10.2022 04:05 | 0:05 | 2.08 | Перегруз | код 8 (Прочее) | Особенностью н.п. Пашторы являются большие изменения нагрузки в течении суток в осеннее и весеннее время года. | 70 | 2 | Перегруз
3 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, п.Пашторы | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ДЭС | Отключена вручную | 19.10.2022 09:30 | 19.10.2022 09:55 | 0:25 | 10.4 | Перегруз | код 8 (Прочее) | Особенностью н.п. Пашторы являются большие изменения нагрузки в течении суток в осеннее и весеннее время года. | 70 | 2 | Перегруз
4 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | 2 ДГА (1000) | САЗ | 28.10.2022 23:55 | 29.10.2022 00:10 | 0:15 | 425 | Нарушение целостности изоляции вторичных цепей от двигателя до панели управления ДГУ | 9.Износ оборудования (комплектующих) | Произведен ремонт вторичных цепей, неисправность устранена. | 3145 | -5 | АСУ
ИТОГО: | [6 empty] | 4:23 | 704.48
Белоярский район
ИТОГО: | [6 empty] | 0:00 | 0
Кондинский район
5 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, д.Шугур | 3,4 ДГА | - | 13.10.2022 23:00 | 13.10.2022 23:01 | 0:01 | 3 | При переводе нагрузки с 3 ДГА на 4ДГА произошёл сбой автоматики | код 8 (Прочее) | Выполнена перезагрузка ПУ | 693 | 5 | АСУ
ИТОГО: | [6 empty] | 0:01 | 3
Нижневартовский район
ИТОГО: | [6 empty] | 0:00 | 0
Сургутский район
ИТОГО: | [6 empty] | 0:00 | 0
Ханты-Мансийский район
ИТОГО: | [6 empty] | 0:00 | 0
Функциональные отказы оборудования, без ограничения потребителей
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит/ ошибки на ПУ | Дата, Время функционального отказа |  | Причина, обстоятельства отказа |  |  | Прична технологического отказа (по фактическим событиям) | t, ˚C | Классификация
1 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | 2 ДГА (320) | Остановлен вручную | 02.10.2022 18:40 |  | Обнаружен посторонний шум (свист) в районе СГ, причина не установлена |  |  | Сработала турбина при повышении нагрузки, машинист сделал переход подумав, что шум исходит от силового генератора. | Дефекта нет | Дефекта нет
2 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, д.Карым | СНЭ | - | 03.10.2022 23:35 |  | Высветилась авария - "красная лампа", причина не установлена |  |  | На контроллере не отображалось напряжение АКБ. | Выполнено устранения | СНЭ
3 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 3 ДГА | Остановлен в ручную | 09.10.2022 07:15 |  | Лопнул ремень привода ЗГ |  |  | Выполнена замена ремня | 6 | ДВС
4 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | 2 ДГА (320) | Остановлен вручную | 12.10.2022 19:48 |  | На ПУ предупреждение 7580 |  |  | Забился воздушный фильтр сработал датчик. Произведена чистка датчика и замена воздушного фильтра. | - | ДВС
5 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 2 ДГА (600) | Остановлен вручную | 20.10.2022 13:00 |  | Колебания напряжения в диапазоне 390-410 В. Выход из строя корректора напряжения СГ |  |  | Китайский АРН (AVR, КН) | Выполнена замена уплотнений | ДВС
6 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, д.Сартынья | 3 ДГА (28) | Остановлен вручную | 26.10.2022 21:14 |  | Выявлена течь ДМ между ДВС и СГ (3л. за 48ч.) |  |  | Износ уплотнений | Запланирована замена уплотнений | ДВС
7 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | 4 ДГА (1000) | Ошибка на ПУ "201 низкое давление масла" | 28.10.2022 07:15 |  | Выявлена течь ДМ в соединении масляного коллектора и ГБЦ 4-го цилиндра ДВС. |  |  | Износ уплотнений | Выполнена замена уплотнений | ДВС
8 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, д.Пашторы | 2 ДГА (48) | останов ДВС | 30.10.2022 23:33 |  | При попытке перехода происходит останов ДВС (нагрузка при переходе 27-30 кВт), причина не установлена |  |  | ДВС не развил обороты до минимально допустимого значение за установленное время. | В феврале-марте 2023г. Планируется выезд на объект инженера-энергетика для проверки систему управления | АСУ
ИТОГО: 5 отключений; 8 функциональных отказов
Оборудование |  | Технологические отказы Октябрь 2022 | Функциональные отказы Октябрь 2022 | Технологические отказы Октябрь 2021 |  |  |  |  | код | По видам нарушений: | Количество
Отказ генераторных установок - |  | 4 | 8 | 11 |  |  |  |  | 1 | Ошибочные действия оперативного персонала
неиспарвности ДВС - |  |  | 4 | 2 |  |  |  |  | 2 | Дефект ремонта (монтажа) | 1
неисправности СГ - |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2.1. | Дефект изготовления (заводской дефект)
неисправности в системе автоматики - |  | 2 | 3 | 6 |  |  |  |  | 2.2. | Дефекты монтажно-наладочных работ
перегруз (превышение мощности) - |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2.3. | Дефекты ремонтных работ
Отключение ВЛ - |  | 1 |  | 4 |  |  |  |  | 2.4. | Дефекты строительных работ
атмосферные воздействия - |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 | Воздействие посторонних лиц
падение деревьев - | [8 empty] | 4 | Ложное срабатывание системы аварийной защиты
по вине сторонних лиц - |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 | Погодные условия
Отключение КЛ - | [8 empty] | 6 | Некачесвенное выполнения технического обслуживания
по вине сторонних лиц - | [8 empty] | 7 | Воздействие природных явлений
Повреждение КТП, ТП, РП и т.п. | [8 empty] | 8 | Прочее | 3
Пожар (возгорание, задымление) в ЭУ | [8 empty] | 9 | Износ оборудования (комплектующих) | 1
Пожар (возгорание, задымление) на объектах потребителя | [9 empty] | ИТОГО: | 5
Причина не установлена - |  |  | 4
Ошибка персонала -
| ИТОГО: | 5 | 12 | 14
| Суммарный недоотпуск составил - |  | Октябрь 2022 кВт*ч | Октябрь 2021 кВт*ч
|  |  | 707.48 | 1016.15
| Суммарное время ограничения - |  | Октябрь 2022 ч | Октябрь 2021 ч
|  |  | 4:24 | 12:33