## Отключения за октябрь 2023
Ведомость состояния электрооборудования АО "Юграэнерго"
за период с 00:00 01.10.23 до 00:00 01.11.23
Технологические нарушения, функциональные отказы, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения (первичная оценка) | Прична технологического отказа (по коду классификации) | Прична технологического отказа (по фактическим событиям) | Мероприятия по предотвращению технологических нарушений | Ограничения потребителей, чел. | t, ˚C | Классификация
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Березовский район
1 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | 4 ДГА | на ПУ 5 ДГА ошибка - "313" | 13.10.2023 18:45 | 13.10.2023 18:50 | 0:05 | 125 | 5ДГА остановилась по перегрузу из-за технологического отказа 4ДГА | код 9 (Износ оборудования) | 5ДГА остановилась по перегрузу из-за технологического отказа 4ДГА | Капитальный ремонта ЩУ 4ДГА | 3145 | 3 | АСУ
2 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | 4 ДГА | на ПУ 4 ДГА ошибка - "1433" | 16.10.2023 01:55 | 16.10.2023 02:10 | 0:15 | 407.5 | Неисправность вторичных цепей | код 9 (Износ оборудования) | Нарушение цепи от платы РСС3000 до кнопки аварийной остановки | Капитальный ремонта ЩУ 4ДГА | 3145 | -1 | АСУ
ИТОГО: | [6 empty] | 0:20 | 532.5
Белоярский район
3 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н. п.Пашторы | 1ДГА(28) | САЗ | 26.10.2023 10:00 | 26.10.2023 10:03 | 00:03 | 1.5 | Выход из строя регулятора напряжения СГ | код 9 (Износ оборудования) | Выход из строя регулятора напряжения. АРН не оригинальные. | Поддерживать необходимый запас АРН на ЦС и объектах | 70 | -5 | СГ
ИТОГО: | [6 empty] | 00:03 | 1.5
Кондинский район
4 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, п.Шугур | 1ДГА(400) | Остановка ДВС по ошибке "потеря ДГА" | 21.10.2023 08:55 | 21.10.2023 09:53 | 00:58 | 170 | Неисправность вторичных цепей | код 9 (Износ оборудования) | Выполнена протяжка всех соединений, а также отсоединение и обратное подсоединение электрических разъёмов | Замена оборудования в рамках инвестиционной программы | 693 | 0 | АСУ
ИТОГО: | [6 empty] | 00:58 | 170
Нижневартовский район
5 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовский р-н. с.Корлики | 4ДГА(500) | Останов ДВС по ошибке 7640 "давление масла" | 25.10.2023 17:58 | 25.10.2023 18:10 | 00:12 | 62 | Неисправность вторичных цепей | код 9 (Износ оборудования) | Выполнена изменение схемы прокладки жгута проводов | - | 647 | -5 | АСУ
ИТОГО: | [6 empty] | 00:12 | 62
Ханты-Мансийский район
6 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н., п.Согом | 6 ДГА | САЗ | 31.10.2023 18:30 | 31.10.2023 18:34 | 0:04 | 14.6 | Засор топливной магистрали | код 8 (Прочее) | Засор топливной магистрали | Наблюдение за топливной магистралью | 406 | -10 | ДВС
[7 empty] | 0:04 | 14.6
Функциональные отказы оборудования, без ограничения потребителей
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит/ ошибки на ПУ | Дата, Время функционального отказа |  | Причина, обстоятельства отказа |  |  | Прична технологического отказа (по фактическим событиям) | t, ˚C | Классификация
1 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, д.Шугур | 4 ДГА (240) | Отключена вручную. Ошибки на ПУ №4570 - "Несостоявшийся пуск", №4960 - "Низкое U питания" | 02.10.2023 10:40 |  | Выявлена неисправность стартера (задымление) |  |  | 9.Износ оборудования | 4 | ДВС
2 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Сосьва | 3 ДГА (823) | Остановлена в ручную | 12.10.2023 12:30 |  | Неисправность топливного насоса |  |  | 2.1. Заводской дефект | 4 | ДВС
3 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, д.Шугур | 4 ДГА (240) | Отключена вручную. | 19.10.2023 23:40 |  | Выявлена неисправность стартера. (сильный нагрев) |  |  | 9.Износ оборудования | 4 | ДВС
4 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Кимкьясуй | 3ДГА(100) | - | 21.10.2023 13:00 |  | Попадание охлаждающей жидкости в масляный картер ДВС (двойной уровень). 3ДГА находился в резерве. Выход из строя уплотнений гильз ДВС. |  |  | 9.Износ оборудования | 0 | ДВС
5 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | 4 ДГА (120) | Остановлен в ручную. На ПУ предупреждение Q< | 24.10.2023 17:40 |  | На ПУ предупреждение Q<, Q=110 кВар. Плохой контакт соединений вторичных цепей. Выход из строя силового генератора. |  |  | 9. Износ оборудования | 0 | СГ
6 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | 3 ДГА (320) | Остановлен в ручную. На ПУ предупреждение Q< | 24.10.2023 18:00 |  | На ПУ предупреждение Q<, Q=180 кВар. Плохой контакт соединений вторичных цепей. Выход из строя силового генератора. |  |  | 9. Износ оборудования | 0 | СГ
7 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, д.Тугияны | 1ДГА(60) | - | 25.10.2023 10:30 |  | Попадание охлаждающей жидкости в масляный картер ДВС (двойной уровень). 1ДГА находился в резерве. Выход из строя уплотнений гильз ДВС. |  |  | 9. Износ оборудования | 0 | ДВС
8 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | 4 ДГА (120) | На ПУ ошибки №4540 - "неисправность сигнала работы", №1170 - "ВГ<1", №1180 - "ВГ<2", №1190 - "ВГ<3", №1510 - "ВГ несимметрия", №1240 - "FГ<1", №1260 - "FГ<3" | 29.10.2023 09:05 |  | При повторном запуске на Х.Х. ошибки снова высвечиваются, ДГА входит в режим охлаждения и останавливается. Выход из строя силового генератора. |  |  | 9. Износ оборудования | -11 | СГ
9 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, д.Кимкъясуй | 4 ДГА (100) | Остановлен вручную | 29.10.2023 14:15 |  | Течь масляного радиатора |  |  | 9. Износ оборудования | -15 | ДВС
10 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, п. Шугур | 1ДГА (400) | Ошибки отсуттствуют. Нестабильная частота, напряжение и обороты ДВС | 31.10.2023 20:10 |  | Самопроизвольное изменение регулируемых параметров регулятора напряжения силового генератора |  |  | 9. Износ оборудования | -9 | СГ
11 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н., п.Кирпичный | 3ДГА (360) | На ПУ предупреждение 3513 "netset owen curent" | 01.11.2023 03:12 |  | Неисправность трансформаторов тока щита управления |  |  | 9. Износ оборудования | -5 | СГ
ИТОГО: 6 отключений; 11 функциональных отказов
Оборудование |  | Технологические отказы Октябрь 2023 | Функциональные отказы Октябрь 2023 | Технологические отказы Октябрь 2022 |  |  |  | код | По видам нарушений: | Количество
Отказ генераторных установок - |  | 6 | 11 | 4 |  |  |  | 1 | Ошибочные действия оперативного персонала
неиспарвности ДВС - |  | 1 | 6 |  |  |  |  | 2 | Дефект ремонта (монтажа)
неисправности СГ - |  | 1 | 5 |  |  |  |  | 2.1. | Дефект изготовления (заводской дефект)
неисправности в системе автоматики - |  | 4 |  | 2 |  |  |  | 2.2. | Дефекты монтажно-наладочных работ
перегруз (превышение мощности) - |  |  |  | 2 |  |  |  | 2.3. | Дефекты ремонтных работ
Отключение ВЛ - |  |  |  | 1 |  |  |  | 2.4. | Дефекты строительных работ
атмосферные воздействия - | [7 empty] | 3 | Воздействие посторонних лиц
падение деревьев - | [7 empty] | 4 | Ложное срабатывание системы аварийной защиты
по вине сторонних лиц - | [7 empty] | 5 | Погодные условия
Отключение КЛ - | [7 empty] | 6 | Некачесвенное выполнения технического обслуживания
по вине сторонних лиц - | [7 empty] | 7 | Воздействие природных явлений
Повреждение КТП, ТП, РП и т.п. | [7 empty] | 8 | Прочее | 1
Пожар (возгорание, задымление) в ЭУ | [7 empty] | 9 | Износ оборудования (комплектующих) | 5
Пожар (возгорание, задымление) на объектах потребителя | [8 empty] | ИТОГО: | 6
Причина не установлена -
Ошибка персонала -
| ИТОГО: | 6 | 11 | 5
| Суммарный недоотпуск составил - |  | Октябрь 2023 кВт*ч | Октябрь 2022 кВт*ч
|  |  | 780.6 | 707.5
| Суммарное время ограничения - |  | Октябрь 2023 ч | Октябрь 2022 ч
|  |  | 1:37 | 4:24