## Отключения за ноябрь 2022
Ведомость состояния электрооборудования АО "Юграэнерго"
за период с 00:00 01.11.22 до 00:00 01.12.22
Технологические нарушения, функциональные отказы, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения (первичная оценка) | Прична технологического отказа (по коду классификации) | Мероприятия по предотвращению технологических нарушений | Ограничения потребителей, чел. | t, ˚C | Классификация
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Березовский район
1 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 4,5ДГА | 4ДГА ошибка 1433, 5ДГА останов по перегрузу | 07.11.2022 05:58 | 07.11.2022 06:13 | 0:15 | 385 | Технологический отказ 4ДГА , на ПУ ошибка 1433 "местный аварийный останов" |  |  | 3145 | -8 | ДВС
2 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Сосьва | АВ-0,4кВ Ф.№6 от ТП11-3135(3) | Самопроизвольное отключение АВ-0,4кВ ф.№6 от ТП11-3135(3) | 17.11.2022 11:55 | 17.11.2022 12:00 | 0:05 | 1.6 | Механическая неисправность АВ-0,4кВ |  |  | 7 | -25 | ТП
ИТОГО: | [6 empty] | 0:20 | 386.6
Белоярский район
3 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 3ДГА | 7610 Высокая температура ОЖ | 23.11.2022 13:30 | 23.11.2022 13:33 | 0:03 | 11 | Закрытые шторки охлаждения ДВС |  |  | 300 | -22 | ДВС
ИТОГО: | [6 empty] | 0:03 | 11
Кондинский район
4 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, п.Никулкино | СЭС | - | 06.11.2022 01:30 | 06.11.2022 02:30 | 1:00 | 5 | КЗ холодильника у потребителя по адресу ул. Ленина 14 |  |  | 34 | 0 | СНЭ, СЭС
5 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, п.Шугур | 1 ДГА | Остановка вручную | 30.11.2022 09:37 | 30.11.2022 09:39 | 0:02 | 40 | Причина устанавливается |  |  | 693 | -11 | ДВС
ИТОГО: | [6 empty] | 1:00 | 45
Нижневартовский район
6 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовский р-н, п.Корлики | 3 ДГА (500) | отключен вручную | 02.11.2022 01:22 | 02.11.2022 01:30 | 0:08 | 42 | Теч радиатора ОЖ ДВС |  |  | 647 | -3 | ДВС
7 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовский р-н, п.Корлики | 3 ДГА (500) | На ПУ ошибка 7640 eic "давление масла" | 11.11.2022 00:17 | 11.11.2022 00:20 | 0:03 | 16 | Плохой контакт вторичных цепей датчика уровня масла |  |  | 647 | -3 | АСУ
ИТОГО: | [6 empty] | 0:08 | 58
Сургутский район
ИТОГО: | [6 empty] | 0:00 | 0
Ханты-Мансийский район
8 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 1,3 ДГА | - | 13.11.2022 06:00 | 13.11.2022 06:10 | 0:10 | 125 | Причина не устанавлена |  |  | 1100 | -10 | ДВС
9 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | 1 ДГА (320) | САЗ, на ПУ ошибка №3490 - "аварийный останов" | 22.11.2022 19:06 | 22.11.2022 19:17 | 0:11 | 74.25 | Технологический отказ 1ДГА, причина не установлена |  |  | 320 | -23 | ДВС
ИТОГО: | [6 empty] | 0:21 | 199.25
Функциональные отказы оборудования, без ограничения потребителей
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит/ ошибки на ПУ | Дата, Время функционального отказа |  | Причина, обстоятельства отказа |  |  | Прична технологического отказа (по фактическим событиям) | t, ˚C | Классификация
1 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | 1 ДГА (320) | Ошибка на ПУ "Низкий уровень масла" | 07.11.2022 13:13 |  | Плохой контакт датчика уровня масла |  |  |  | -1 | ДВС
2 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, с.Урманный | 3 ДГА (600) | Ошибка на ПУ "Давление масла 1" | 08.11.2022 22:55 |  | Плохой контакт вторичных цепей датчика давления масла |  |  |  | -2 | АСУ
3 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | 2 ДГА (320) | Остановлен вручную | 08.11.2022 23:05 |  | Лопнул ремень привода генератора 24V |  |  |  | -2 | ДВС
4 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, п.Шугур | 1 ДГА (400 ) | Остановлен вручную | 09.11.2022 09:25 |  | Сбой системы автоматики в ПУ. Настойка AVR |  |  |  | -2 | АСУ
5 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, д.Нумто | 3 ДГА (75) | Остановлен в ручную | 12.11.2022 13:15 |  | Нестабильная работа ДВС, плавание оборотов. |  |  |  | -3 | ДВС
6 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | 3 ДГА (360) | Остановлен вручную. На ПУ предупреждение 3513 «neg set over current- отрицательное значение, установленное по току» | 14.11.2022 22:00 |  | Выход из строя ТТ (фазы В) управления ПУ |  |  |  | -2 | АСУ
7 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, п.Шугур | 1 ДГА (400 ) | Остановлен вручную | 16.11.2022 05:35 |  | ДВС запускается на х.х., глохнет, ошибки на ПУ 1170, 1180, 1190, 4560 |  |  |  | -23 | ДВС
8 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | 1 ДГА (320) | Остановлен вручную | 16.11.2022 07:15 |  | Выявлена большая течь ДМ из под передней крышки ДВС. |  |  |  | -21 | ДВС
9 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 4 ДГА(1000) | Остановлен в ручную | 16.11.2022 17:10 |  | Некорректная работа в параллельном режиме. Хлопки в системе выхлопа ДВС. |  |  |  | -35 | ДВС
10 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 4 ДГА(1000) | Остановка ДВС. На ПУ "местный аварийный останов" | 17.11.2022 17:15 |  | Сбой в работе автоматики |  |  |  | -35 | АСУ
11 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Сосьва | 2 ДГА(1000) | Остановлен вручную | 18.11.2022 18:30 |  | Лопнул масляный шланг от клапана СТК до топливной рампы |  |  |  | -14 | ДВС
12 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | 1 ДГА (320) | Остановлен вручную | 21.11.2022 09:00 |  | Нестабильная работа ДВС. Выход из строя топливной форсунки 1 цилиндра. |  |  |  | -10 | ДВС
13 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 4 ДГА(1000) | Остановка ДВС. На ПУ «перегрев» | 22.11.2022 20:10 |  | Обрыв ремня вентилятора охлаждения ДВС |  |  |  | -30 | ДВС
14 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | 1 ДГА (320) | Остановлен вручную | 25.11.2022 09:00 |  | Нестабильная работа ДВС. На ПУ ошибка 652 |  |  |  | -25 | ДВС
15 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 2 ДГА (320) | Остановлен вручную | 26.11.2022 12:07 |  | Выход из строя выхлопной системы |  |  |  | -25 | ДВС
16 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 5 ДГА (260) | Остановлен вручную | 27.11.2022 10:05 |  | Утечка ДМ, перелив уровня |  |  |  | -33 | Ошибка персонала
ИТОГО: 9 отключений; 16 функциональных отказов
Оборудование |  | Технологические отказы Ноябрь 2022 | Функциональные отказы Ноябрь 2022 | Технологические отказы Ноябрь 2021 |  |  |  |  | код | По видам нарушений: | Количество
Отказ генераторных установок - |  | 8 |  | 7 |  |  |  |  | 1 | Ошибочные действия оперативного персонала
неиспарвности ДВС - |  | 6 | 11 | 4 |  |  |  |  | 2 | Дефект ремонта (монтажа)
неисправности СГ - |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2.1. | Дефект изготовления (заводской дефект)
неисправности в системе автоматики - |  | 1 | 4 | 2 |  |  |  |  | 2.2. | Дефекты монтажно-наладочных работ
СНЭ, ВИЭ |  | 1 | [6 empty] | 2.3. | Дефекты ремонтных работ
перегруз (превышение мощности) - | [8 empty] | 2.4. | Дефекты строительных работ
Отключение ВЛ - | [8 empty] | 3 | Воздействие посторонних лиц
атмосферные воздействия - | [8 empty] | 4 | Ложное срабатывание системы аварийной защиты
падение деревьев - | [8 empty] | 5 | Погодные условия
по вине сторонних лиц - | [8 empty] | 6 | Некачесвенное выполнения технического обслуживания
Отключение КЛ - |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7 | Воздействие природных явлений
по вине сторонних лиц - |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 | Прочее
Повреждение КТП, ТП, РП и т.п. |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 9 | Износ оборудования (комплектующих)
Пожар (возгорание, задымление) в ЭУ | [9 empty] | ИТОГО: | 0
Пожар (возгорание, задымление) на объектах потребителя
Причина не установлена
Ошибка персонала - |  |  | 1
| ИТОГО: | 9 | 16 | 10
| Суммарный недоотпуск составил - |  | Ноябрь 2022 кВт*ч | Ноябрь 2021 кВт*ч
|  |  | 699.85 | 1330.7
| Суммарное время ограничения - |  | Ноябрь 2022 ч | Ноябрь 2021 ч
|  |  | 1:52 | 3:46