## Декабрь
Выполненные работы за период с 08:00 01.12.2022 до 24:00 31.12.2022 на объектах АО "Юграэнерго"
№ п/п | Район | Диспетчерское наименование объекта | Отключенное оборудование | Причина вывода (описание схемы) | № заявки | Дата и время вывода в ремонт и ввода в работу |  |  |  | Примечание
[6 empty] | Планируемое |  | Фактическое
[6 empty] | вывод | ввод | вывод | ввод
Сервисные организации (ЮТЭК)
1 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ яч.№11"Посёлок" от РП-10 кВ (11-3146) | ВЛ-10кВ яч.№11"Посёлок" от РП-10 кВ (11-3146) | Строительно-монтажные работы. Бурение скважин под опоры ЛЭП. | 1213 | 01.12.2022 09:00 | 01.12.2022 12:00 | 01.12.2022 09:07 | 01.12.2022 10:52 | ЮТЭК-ХМР Н-285
2 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ от ТП11-3117 (16) | ВЛ-0,4кВ от ТП11-3117 (16) | Строительно-монтажные работы. Бурение скважин под опоры ЛЭП. | 1213 | 05.12.2022 09:00 | 05.12.2022 16:00 | 05.12.2022 09:02 | 05.12.2022 16:20 | Н-290 ЮТЭК-ХМР
3 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ от ТП11-3117 (16) | ВЛ-0,4кВ от ТП11-3117 (16) | Строительно-монтажные работы. Бурение скважин под опоры ЛЭП. | 1213 | 06.12.2022 09:00 | 06.12.2022 16:00 | 06.12.2022 09:15 | 06.12.2022 16:10 | ЮТЭК-ХМР Н-291
4 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3117 (16) | ТП11-3117 (16) | Строительно-монтажные работы. | 1230 | 08.12.2022 08:30 | 08.12.2022 17:00 | 08.12.2022 08:57 | 08.12.2022 16:21 | Н-292, ЮТЭК-ХМР
5 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3117 (16) | ТП11-3117 (16) | Строительно-монтажные работы. | 1230 | 09.12.2022 08:30 | 09.12.2022 17:00 | 09.12.2022 09:34 | 09.12.2022 16:26 | Н-293 ЮТЭК-ХМР
6 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ яч.№11"Посёлок" от РП-10кВ | ВЛ-10кВ яч.№11"Посёлок" от РП-10кВ | Строительно-монтажные работы. | 1241 | 14.12.2022 08:30 | 14.12.2022 09:30 | 14.12.2022 09:16 | 14.12.2022 09:45 | Н-295 ЮТЭК-ХМР
[6 empty] | 14.12.2022 16:00 | 14.12.2022 17:00 | 14.12.2022 16:08 | 14.12.2022 16:52
7 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3117 (16) | ТП11-3117 (16) | Строительно-монтажные работы. | 1241 | 14.12.2022 08:30 | 14.12.2022 17:00 | 14.12.2022 09:16 | 14.12.2022 16:52
8 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3117 (16) | ТП11-3117 (16) | Строительно-монтажные работы. | 1250 | 15.12.2022 08:30 | 15.12.2022 16:00 | 15.12.2022 08:52 | 15.12.2022 17:00 | Н-296 ЮТЭК-ХМР
9 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 «Звероферма» от ТП-10 (11-3122) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 «Звероферма» от ТП-10 (11-3122) | Строительно-монтажные работы. Переподключение потребителей на новую ВЛ-0,4кВ | 1256 | 19.12.2022 14:00 | 19.12.2022 16:00 | 19.12.2022 14:05 | 19.12.2022 15:40 | Н-40 ООО "ЭнтерПроф"
10 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф.«Щекурья» от РЛНД-10 оп.117 до ТП11-3131 (11) | ВЛ-10кВ ф.«Щекурья» от РЛНД-10 оп.117 до ТП11-3131 (11); ТП11-3131 (11) | Строительно-монтажные работы. Монтаж провода АС-120/19 ВЛ-10 кВ | 1270 | 22.12.2022 10:00 | 22.12.2022 12:00 | 22.12.2022 09:55 | 22.12.2022 12:20 | Н-41, ООО "ЭнтерПроф"
АО "Юграэнерго"
РЭС
1 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ДЭС | Замена прибора учёта по адресу: ул.Таёжная, д.21 | 1218 | 01.12.2022 09:00 | 01.12.2022 11:00 | 01.12.2022 09:18 | 01.12.2022 10:52 | Н-326
2 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№6 от ТП №14-123 (2) | ВЛ-0,4кВ ф.№6 от ТП №14-123 (2) | Замена ПУ: здание аэропорта, библиотека, северсвязь | 1245 | 16.12.2022 09:00 | 16.12.2022 13:00 | 16.12.2022 09:19 | 16.12.2022 10:55 | Н-327
3 | Березовский р-н, п.Сосьва | ТП11-3137(5) | ТП11-3137(5) | Замена АВ-0,4кВ ф.№4 от ТП-5 | 1278 | 23.12.2022 10:00 | 23.12.2022 12:00 | 23.12.2022 10:07 | 23.12.2022 10:36 | Н-244
4 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП №14-123 (2) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП №14-123 (2) | Замена ПУ: "Котельная ЖКХ №1" | 1254 | 20.12.2022 09:00 | 20.12.2022 11:00 | 20.12.2022 09:05 | 20.12.2022 09:57 | Н-328
5 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ яч. №16 «СПГ» от РП-10 кВ (11-3146) | ВЛ-10кВ яч. №16 «СПГ» от РП-10 кВ (11-3146) | Перетяжка провода ВЛ-10кВ | 1255 | 20.12.2022 14:00 | 20.12.2022 15:00 | 20.12.2022 13:50 | 20.12.2022 14:53 | Н-123
6 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ДЭС | Замена ПУ по адресу: ул.Таёжная 7, ул.Кедровая 4 и 8. | 1274 | 26.12.2022 09:00 | 26.12.2022 12:00 | 26.12.2022 09:21 | 26.12.2022 10:37 | Н-329
7 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП №14-124 (3) | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП №14-124 (3) | Замена ПУ по адресу: ул.Центральная 4А | 1275 | 26.12.2022 13:00 | 26.12.2022 15:00 | 26.12.2022 13:03 | 26.12.2022 13:35 | Н-330
8 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ДЭС | Замена ПУ по адресу: ул.Дружбы 7 | 1276 | 27.12.2022 09:00 | 27.12.2022 12:00 | 27.12.2022 09:06 | 27.12.2022 10:08 | Н-331
Генерация
1 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | 3 ДГА (360) | ДВС и генератор | Замена ТТ фазы В | - | - | - | 03.12.2022 12:27 | 03.12.2022 13:40 | -
2 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 1 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена опорного подшипника СГ | - | - | - | 06.12.2022 13:29 | 06.12.2022 15:35 | Р-172
3 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ДЭС | - | Демонтаж старых ДГА | - | - | - | 07.12.2022 09:05 | 09.12.2022 11:10 | Н-21
4 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 4 ДГА (500) | ДВС и генератор | Замена статора и опорного подшипника СГ. | - | - |  | 11.12.2022 12:57 | 11.12.2022 19:32 | Р-27
5 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 2 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Замена уплотнительных колец масляного и водяного теплообменников | - | - | - | 12.12.2022 09:18 | 12.12.2022 14:48 | П.Т.Э., устранение дефекта
6 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | 3 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена натяжителя привода вентилятора ДВС | - | - | - | 12.12.2022 14:40 | 12.12.2022 16:56 | Р-173, устранение дефекта
7 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 2 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена форсуночных стаканов ДВС. Замена форсунок ДТ. Демонтаж ГБЦ, ЦПГ. Замена ДВС. | - | - | - | 10.12.2022 13:58 | 13.12.2022 01:30 | Р-25, Р-26, Р-28, Р-29
8 | Кондинский р-н, п.Шугур | 3 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена датчика давления воздуха | - | - | - | 13.12.2022 20:30 | 13.12.2022 21:00 | П.Т.Э., устранение дефекта
9 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | АВ-0,4кВ яч.№7 в РУ-0,4кВ ДЭС | 5 ДГА (360) | Замена ВА-0,4кВ | - | - | - | 13.12.2022 14:20 | 14.12.2022 19:55 | Р-60, Р-61
10 | Кондинский р-н, д.Шугур | 1 ДГА (400) | ДВС и генератор | Замена АВ-0,4кВ СГ | - | - | - | 14.12.2022 10:12 | 14.12.2022 14:43 | Р-174, Р-175
11 | Кондинский р-н, д.Шугур | 2 ДГА (320) | ДВС и генератор | ПНР | - | - | - | 14.12.2022 14:48 | 15.12.2022 18:11 | Р-176
12 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ДЭС | - | Демонтаж старых ДГА | - | - | - | 13.12.2022 13:44 | 16.12.2022 10:40 | Н-22
13 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 4 ДГА (500) | ДВС и генератор | Замена статора и опорного подшипника СГ. | - | - | - | 26.09.2022 19:30 | 16.12.2022 15:00 | Завершена проверка работоспособности СГ. Вывод из ремонта.
14 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 2 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена ДВС. | - | - | - | 16.11.2022 14:19 | 16.12.2022 15:00 | Завершена проверка работоспособности ДВС. Вывод из ремонта.
15 | Березовский р-н, п.Сосьва | 4 ДГА (360) | ДВС и генератор | Ремонт СГ: замена крышки СГ с опорным подшипником, замена катушек предвозбудителя, ремонт диодного моста возбдителя. | - | - | - | 16.11.2022 14:00 | 16.12.2022 17:00 | Устарнение дефекта.
16 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 5 ДГА (150) | ДВС и генератор | Визуальный осмотр на предмет неисправностей, проверка работоспособности | - | - | - | 17.12.2022 09:00 | 17.12.2022 13:10 | П.Т.Э., устранение дефекта
17 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 3 ДГА (600) | ДВС и генератор | Замена датчика давления ДМ | - | - | - | 17.12.2022 15:00 | 17.12.2022 16:17 | П.Т.Э.
18 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 3 ДГА (600) | ДВС и генератор | Замена датчика давления ДМ и ревизия вторичных цепей | - | - | - | 17.12.2022 16:47 | 17.12.2022 17:50 | П.Т.Э., устранение дефекта
19 | Березовский р-н, п.Сосьва | 3 ДГА (1008) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей | - | - | - | 20.12.2022 09:30 | 20.12.2022 17:20 | Р-85
20 | Березовский р-н, п.Анеева | 4 ДГА (100) | ДВС и генератор | Выполнена ревизия разъёмов вторичных цепей ДВС и ПУ. Замена АКБ. | - | - | - | 21.12.2022 06:05 | 21.12.2022 14:30 | П.Т.Э. Устранение дефекта
21 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 1 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Ремонт ДВС. Замена ДВС. Монтаж навесного оборудования. Замена прокладок уплотнительных колец ГБЦ. | - | - | - | 05.12.2022 09:47 | 21.12.2022 16:00 | Р-21, Р-22
22 | Березовский р-н, п.Сосьва | 1 ДГА (823) | ДВС и генератор | Проверка и регулировка топливной системы | - | - | - | 22.12.2022 09:33 | 22.12.2022 12:47 | Р-86
23 | Березовский р-н, п.Сосьва | 2 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Проверка и регулировка топливной системы | - | - | - | 22.12.2022 14:22 | 22.12.2022 17:54 | Р-87
24 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 2 ДГА (160) | ДВС и генератор | Замена греющего кабеля на сапуне, доливка масла |  |  |  | 22.12.2022 09:10 | 22.12.2022 15:00 | Устранение дефекта
25 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 1 ДГА (200) | ДВС и генератор | Замена корректора напряжения | - | - | - | 23.12.2022 08:20 | 23.12.2022 09:05 | П.Т.Э. Устранение дефекта
26 | Кондинский р-н, п.Карым | 2 ДГА (28) | ДВС и генератор | Замена ЗГ | - | - | - | 23.12.2022 09:00 | 23.12.2022 12:00 | П.Т.Э. Устранение дефекта
27 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 3 ДГА (600) | ДВС и генератор | Замена датчика давления ДМ | - | - | - | 17.12.2022 04:50 | 19.12.2022 20:00 | Устранение дефекта
28 | Сургутский р-н, д.Таурова | Маршрутизатор на ДЭС | - | Замена и настройка маршрутизатора. | - | - | - | 07.11.2022 | 26.12.2022 18:32 | -
29 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 2 ДГА (600) | ДВС и генератор | Выполнена замена ДВС и монтаж на ДЭС. | - | - | - | 26.12.2022 14:03 | 26.12.2022 19:15 | Н-23 Устранение дефекта
30 | Березовский р-н, п.Сосьва | 3 ДГА (1008) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей в ЩУ | - | - |  | 27.12.2022 10:24 | 27.12.2022 17:25 | Р-88
31 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 2 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Замена прокладки клапанной крышки ДВС. | - | - | - | 26.12.2022 12:00 | 27.12.2022 16:15 | Р-23
32 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | ВА-0,4кВ ф.2Т в РУ-0,4кВ ДЭС | ВА-0,4кВ ф.2Т в РУ-0,4кВ ДЭС; ТП11-3137(5) | Проверка работоспособности 3ДГА | 1289 | 28.12.2022 13:00 | 28.12.2022 14:00 | 28.12.2022 13:05 | 28.12.2022 15:20 | Р-89
33 | Березовский р-н, п.Сосьва | 3 ДГА (1008) | ДВС и генератор | Ремонт ДГА, ПНР. | - | - | - | 28.12.2022 | 28.12.2022 15:15 | Устранение дефекта
34 | Березовский р-н, с.Ломбовож | 1 ДГА (250) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных СГ | - | - | - | 29.12.2022 08:33 | 29.12.2022 11:11 | Р-64, устарнение дефекта
35 | Кондинский р-н, п.Шугур | 4 ДГА | - | Замена АВР СГ | - | - |  | 29.12.2022 11:19 | 29.12.2022 14:07 | Р-177
36 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 1 ДГА (250) | ДВС и генератор | Установка котла подогрева ДВС. | - | - | - | 29.12.2022 13:30 | 29.12.2022 15:23
37 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 1 ДГА (250) | ДВС и генератор | Установка пластины подогрева масляного поддона ДВС. | - | - | - | 30.12.2022 10:00 | 30.12.2022 10:30 | П.Т.Э.
38 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 4 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена механического датчика давления масла в ДВС. | - | - | - | 30.12.2022 11:00 | 30.12.2022 12:00 | П.Т.Э.
ГСМ
ДОДС Курков А.А.