## Лист1
Ведомость состояния электрооборудования АО "Юграэнерго"
за период с 00:00 01.01.18 до 24:00 31.01.18
Технологические нарушения, функциональные отказы, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Прична технологического отказа | Ограничения потребителей, чел. | t, ˚C
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Октябрьский район
1 | АО "Юграэнерго" | Октябрьский р-н, п.Б.Атлым | 3 ДГА | САЗ ош.№265 "Низкий ур. ОЖ" | 17.01.2018 08:15 | 17.01.2018 08:30 | 0:15 | 31 | Течь ОЖ с радиатора системы охлаждения. | Код 8 - прочее | 304 | -28
ИТОГО: | [6 empty] | 0:15 | 31
Белоярский район
1 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н п.Нумто | 2 ДГА | САЗ по перегрузу | 09.01.2018 18:00 | 09.01.2018 19:00 | 0:30 | 14 | Превышение разрешенной мощности ДГА. (Произошло 4 отключения общей продолжительностью 30 минут.) | Код 8 - прочее | 30 | -25
2 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н п.Нумто | 2 ДГА | САЗ ош.№1472 "неисправность чередования фаз" | 18.01.2018 19:20 | 18.01.2018 19:30 | 0:10 | 4.6 | Несимметричное распределение нагрузки. Замер по фазам А=30А, В=12А, С=10А | Код 8 - прочее | 30 | -20
3 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, д.Нумто | 2 ДГА |  | 22.01.2018 17:10 | 22.01.2018 17:30 | 0:20 | 9 | Несимметричное распределение нагрузки. | Код 8 - прочее | 30 | -40
ИТОГО: | [6 empty] | 1:00 | 27.6
Березовский район
1 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н п.Саранпауль | 2ДГА | САЗ ошибка -261 | 12.01.2018 00:15 | 12.01.2018 00:35 | 0:20 | 518 | Выход из строя реле на плате А-34 ПУ. | Код 2.1. - заводской дефект | 3009 | -25
2 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н д.Анеево | ВЛ-0,4кВ ф. "Поселок" | МТЗ | 22.01.2018 17:45 | 22.01.2018 18:20 | 0:35 | 26 | Схлест проводов по причине провисания ВЛ. | Код 7 воздействие природных явлений | 127 | -35
3 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н с.Ломбовож | АДГА (200) | АВ-0,4кВ СГ | 28.01.2018 12:15 | 28.01.2018 13:30 | 1:15 | 123.75 | Отгорание ввода к потребителю, обнаружен наброс провода на ВЛ. | Код 3 - воздействие посторонних лиц | 219 | -15
4 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н с.Ломбовож | АДГА (200) | АВ-0,4кВ СГ | 28.01.2018 15:00 | 28.01.2018 15:35 | 0:35 | 54.25 | Плохой контакт датчика давления масла в ДВС АДГА(200). | Код -6 Некачесвенное выполнения технического обслуживания | 219 | -15
5 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н п.Саранпауль | 2 ДГА (1000) | САЗ ошибка -261 | 29.01.2018 12:05 | 29.01.2018 12:17 | 0:12 | 215 | Плохой контакт разьема и реле привода АВ-0,4 кв СГ. | Код -6 Некачесвенное выполнения технического обслуживания | 3009 | -15
ИТОГО: | [6 empty] | 2:57 | 937
Нижневартовский район
1 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовский р-н с.Корлики | 1ДГА | САЗ ошибка -1190 | 15.01.2018 23:50 | 16.01.2018 00:00 | 0:10 | 39 | Плохой контакт на разъёме корректора напряжения. | Код -6 Некачесвенное выполнения технического обслуживания | 647 | -25
2 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовский р-н, п.Корлики | 1 ДГА | - | 19.01.2017 07:30 | 19.01.2017 07:40 | 0:10 | 20 | Выход из строя статора СГ 1ДГА. | Код 8 - прочее | 647 | -45
ИТОГО: | [6 empty] | 0:20 | 59
| Оборудование |  | Количество январь 2018 | Количество январь 2017 |  |  |  | ПРИЧИНЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ ЗА ЯНВАРЬ 2018 ГОДА
| Отказ генераторных установок - |  | 9 | 21 |  |  |  | код | По видам нарушений: | Количество
| неиспарвности ДВС - |  | 1 | 5 |  |  |  | 1 | Ошибочные действия оперативного персонала | -
| неисправности СГ - |  | 2 | 1 |  |  |  | 2 | Дефект ремонта (монтажа): | -
| неисправности в системе автоматики - |  | 3 | 4 |  |  |  | 2.1. | Дефект изготовления (заводской дефект) | 1
| перегруз (превышение мощности) - |  | 3 | 11 |  |  |  | 2.2. | Дефекты монтажно-наладочных работ | -
| Отключение ВЛ - |  | 2 | 1 |  |  |  | 2.3. | Дефекты ремонтных работ | -
| атмосферные воздействия - |  | - | - |  |  |  | 2.4. | Дефекты строительных работ | -
| падение деревьев - |  | - | - |  |  |  | 3 | Воздействие посторонних лиц | 1
| по вине сторонних лиц - |  | 2 | - |  |  |  | 4 | Ложное срабатывание системы аварийной защиты | -
| Отключение КЛ - |  | - | 3 |  |  |  | 5 | Погодные условия | -
| по вине сторонних лиц - |  | - | - |  |  |  | 6 | Некачесвенное выполнения технического обслуживания | 3
| Повреждение КТП, ТП, РП и т.п. - |  | - | - |  |  |  | 7 | Воздействие природных явлений | 1
| Пожар (возгорание, задымление) - |  | - | 3 |  |  |  | 8 | Прочее | 5
| Причина не установлена - |  | - | 2 |  |  |  |  | ИТОГО: | 11
| Ошибка персонала - |  | - | -
|  | ИТОГО: | 11 | 30
| Суммарный недоотпуск составил - |  | январь 2018 кВт*ч | январь 2017 кВт*ч |  |  |  |  | Суммарное время ограничения - | январь 2018 кВт*ч | январь 2017 кВт*ч
|  |  | 1054.6 | 2686 | [5 empty] | 4:32 | 12:22
Контактный тел.: 8(3467) 379303 доб.132
Исполнитель : Ефремов Т.А.