## Лист1
Ведомость состояния электрооборудования АО "Юграэнерго"
за период с 00:00 01.06.18 до 24:00 30.06.18
Технологические нарушения, функциональные отказы, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Прична технологического отказа | Мероприятия по предотвращению технологических нарушений | Ограничения потребителей, чел. | t, ˚C
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Березовский район
1 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н д.Анеево | 2 ДГА | - | 09.06.2018 01:40 | 09.06.2018 01:50 | 0:10 | 3 | Выход из строя ЗГ | Код 9 - Износ оборудования (комплектующих) Износ токосъемных колец ротора зарядного генератора (определить без разборки ЗГ невозможно, уровень зарядки АКБ до возникновения дефекта не изменяется). | Выполнена замена ЗГ. | 120 | 12
2 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н д.Кимкьясуй | 1 ДГА | - | 21.06.2018 21:20 | 21.06.2018 21:25 | 0:05 | 1.7 | Плохой контакт вторичных цепей. | Код 2.2. Дефекты монтажно-наладочных работ Пуско-наладочные работы после транспортировки и монтажа ДГУ. | Выполнена проверка, протяжка вторичных цепей. | 114 | 12
3 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н п.Няксимволь | 2 ДГА | САЗ | 24.06.2018 07:15 | 24.06.2018 07:20 | 0:05 | 9 | Попадание ОЖ в систему смазки ДВС. | Код 7 -Воздействие природных явлений Исчерпание моторесурса ДВС | Выполнена замена ДВС | 551 | 15
ИТОГО: | [6 empty] | 0:20 | 13.7
Белоярский район
1 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, д.Пашторы | ВЛ-0,4кВ ф."Поселок-1" | МТЗ | 06.06.2018 00:45 | 06.06.2018 01:30 | 0:45 | 4.5 | Выход из строя АВ. При осмотре обнаружено ненадлежащее состояние проводки в частном доме. | Код.3 - Воздействие посторонних лиц | - | 70 | 12
ИТОГО: | [6 empty] | 0:45 | 4.5
Ханты-Мансийский район
1 | АО "Юграэнерго" | Ханты-мансийский р-н п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф. "Поселок" от ДЭС | Отключен персоналом | 07.06.2018 20:38 | 07.06.2018 21:10 | 0:32 | 73 | Плохие погодные условия (сильный ветер). Срыв изолятора с проводом фазы "В" на вводе в ТП№5. | Код 9 - Износ оборудования (комплектующих) Горизантальный и вертикальный наклон опор | Произведена замена изолятора | 642 | 15
2 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийски р-н. п.Согом | 2 ДГА | САЗ по перегрузу | 28.06.2018 09:47 | 28.06.2018 09:50 | 0:03 | 5 | Резкий наброс нагрузки. | Код -8 Прочее ДГА фактически периодически работает в летнее время под 100% загрузкой из-за колебния потребляемой мощности. | - | 406 | 20
3 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийски р-н. п.Согом | 2 ДГА | САЗ по перегрузу | 28.06.2018 12:20 | 28.06.2018 12:23 | 0:03 | 5 | Резкий наброс нагрузки. | Код -8 Прочее ДГА фактически периодически работает в летнее время под 100% загрузкой из-за колебния потребляемой мощности. | - | 406 | 20
ИТОГО: | [6 empty] | 0:38 | 83
Нижневартовский район
1 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 1 ДГА | - | 07.06.2018 00:02 | 07.06.2018 00:09 | 0:09 | 28 | Запуск 1 ДГА неудачен, вследствии нехватки ДТ. Закрыт кран топливной магистрали. | Код1- Ошибочные действия оперативного персонала На каждом ЩУ ДГУ вывешен информационный плакат о состоянии топливного крана. | С персоналом проведен инструктаж о строгом соблюдении порядка запуска и остановки ДГУ. | 647 | 5
2 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 2 ДГА | САЗ - №2150 "неисправность чередования фаз" | 16.06.2018 05:25 | 16.06.2018 05:36 | 0:11 | 18 | Причина не установлена. | Код-2.1 Дефект изготовления (заводской дефект) | - | 647 | 14
3 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 1 ДГА | МТЗ | 21.06.2018 18:35 | 21.06.2018 18:42 | 0:07 | 32 | Причина не установлена. Неблагоприятные погодные условия. | Код 5 - Погодные условия | - | 647 | 18
4 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 1 ДГА | - | 24.06.2018 18:55 | 24.06.2018 19:00 | 0:05 | 7.2 | Причина не установлена. Неблагоприятные погодные условия. | Код 5 - Погодные условия | - | 647 | 20
ИТОГО: | [6 empty] | 0:32 | 85.2
Кондинский район
1 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н п.Никулкино | ВЛ-0,4кВ ф. "Поселок" от ДЭС | МТЗ | 12.06.2018 03:00 | 12.06.2018 10:45 | 7:45 | 62 | При осмотре обнаружено ненадлежащее состояние проводки в частных домах (Ленина д.1 кв1, Щетинин). | Код 3 - Воздействие посторонних лиц | - | 34 | 18
ИТОГО: | [6 empty] | 7:45 | 62
| Оборудование |  | Количество июнь 2018 | Количество июнь 2017 |  |  |  | ПРИЧИНЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ ЗА ИЮНЬ 2018 ГОДА
| Отказ генераторных установок - |  | 5 | 9 |  |  |  | код | По видам нарушений: | Количество
| неиспарвности ДВС - |  | 1 | 3 |  |  |  | 1 | Ошибочные действия оперативного персонала | 1
| неисправности СГ - |  | 1 | 3 |  |  |  | 2 | Дефект ремонта (монтажа):
| неисправности в системе автоматики - |  | 1 | 2 |  |  |  | 2.1. | Дефект изготовления (заводской дефект) | 1
| перегруз (превышение мощности) - |  | 2 | 1 |  |  |  | 2.2. | Дефекты монтажно-наладочных работ | 1
| Отключение ВЛ - |  | 3 | 5 |  |  |  | 2.3. | Дефекты ремонтных работ
| атмосферные воздействия - |  | 1 | 2 |  |  |  | 2.4. | Дефекты строительных работ
| падение деревьев - |  |  | - |  |  |  | 3 | Воздействие посторонних лиц | 2
| по вине сторонних лиц - |  | 2 | 1 |  |  |  | 4 | Ложное срабатывание системы аварийной защиты
| Отключение КЛ - |  |  | - |  |  |  | 5 | Погодные условия | 2
| по вине сторонних лиц - |  |  | - |  |  |  | 6 | Некачесвенное выполнения технического обслуживания
| Повреждение КТП, ТП, РП и т.п. - |  |  | - |  |  |  | 7 | Воздействие природных явлений | 1
| Пожар (возгорание, задымление) - |  |  | - |  |  |  | 8 | Прочее | 2
| Причина не установлена - |  | 3 | 3 |  |  |  | 9 | Износ оборудования (комплектующих) | 2
| Ошибка персонала - |  | 1 | - |  |  |  |  | ИТОГО: | 12
|  | ИТОГО: | 12 | 17
| Суммарный недоотпуск составил - |  | июнь 2018 кВт*ч | июнь 2017 кВт*ч |  |  |  |  | Суммарное время ограничения - | июнь 2018 чч:мм | июнь 2017 чч:мм
|  |  | 248.4 | 2335 | [5 empty] | 10:00 | 12:04
Контактный тел.: 8(3467) 379303 доб.132
Исполнитель : Ефремов Т.А.