## Лист1
Ведомость состояния электрооборудования АО "Юграэнерго"
за период с 00:00 01.08.18 до 24:00 31.08.18
Технологические нарушения, функциональные отказы, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Прична технологического отказа | Мероприятия по предотвращению технологических нарушений | Ограничения потребителей, чел. | t, ˚C
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13
Ханты-Мансийский район
1 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийски р-н. п.Елизарово | ВЛ-0,4кВ ф "№1" от ТП18-5022 и ф "№3" от ТП18-5021 | АВ-0,4кВ СГ | 03.08.2018 15:38 | 03.08.2018 16:45 | 1:07 | 168 | Падение веток деревьев на ВЛ-0,4кВ ф "№1" от ТП18-5022 и ф "№3" от ТП18-5021 | Код 5 - погодные условия. | Произведена вырубка ДКР. | 320 | 10
2 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийски р-н. п.Елизарово | 3 ДГА | САЗ "7570 потеря связи" | 05.08.2018 17:15 | 05.08.2018 17:30 | 0:15 | 33 | Технологический отказ по ошибке "7570- потеря связи" | Код 4 - Ложное срабатывание системы аварийной защиты | Проверить настройки системы управления (параметры связи ЭБУ и панели управления) | 320 | 8
3 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийски р-н. п.Елизарово | 3 ДГА | САЗ "7640 EIC низк. Давление масла 2" | 07.08.2018 07:15 | 07.08.2018 07:20 | 0:05 | 11 | Технологический отказ по ошибке "желтая лампа-пуск заблокирован", "7640 EIC низк. Давление масла 2" | Код 8 - Прочее Возможно неисправный контакт во вторичных цепях | Протяжка контактов вторичных цепей | 320 | 20
4 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийски р-н. п.Елизарово | 3 ДГА | САЗ "4540" | 07.08.2018 20:10 | 07.08.2018 20:15 | 0:05 | 14 | Неисправности в системе защиты и автоматики. | Код 8 - Прочее | Необходимо установить параметр 6172 панели управления в положение частота | 320 | 17
5 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийски р-н. п.Елизарово | 3 ДГА | АВ-0,4кВ СГ | 15.08.2018 20:55 | 15.08.2018 21:00 | 0:05 | 10 | Неисправности в системе защиты и автоматики. | Код 8 - Прочее Возможно неисправно реле К1, либо катушка контактора | Проверка реле К1 и катушки контактора | 320 | 19
6 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийски р-н. п.Елизарово | 3 ДГА | АВ-0,4кВ СГ | 16.08.2018 07:20 | 16.08.2018 07:25 | 0:05 | 11 | Неисправности в системе защиты и автоматики. | Код 8 - Прочее Возможно неисправно реле К1, либо катушка контактора | Проверка реле К1 и катушки контактора | 320 | 18
7 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийски р-н. п.Елизарово | 3 ДГА | АВ-0,4кВ СГ | 19.08.2018 03:30 | 19.08.2018 03:40 | 0:10 | 19 | Выход из строя главного реле Щ.У. СГ. | Код 2.1 - Дефект изготовления | В случае повторного выхада из строя данного реле при незначительной наработке,будет выполнена замена реле на другого производителя | 320 | 8
8 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийски р-н. п.Елизарово | 4 ДГА | САЗ "1450 перегруз по Р1" | 21.08.2018 07:45 | 21.08.2018 07:50 | 0:05 | 10 | Перегруз 4ДГА. Резкий подьём нагрузки до 132 кВт. | Код 8 - Прочее | Проанализированн график нагрузки за предыдущую неделю до инцендента, на следующий день даны рекомендации персоналу по эксплутации 4ДГА | 320 | 5
9 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийски р-н. п.Кедровый | 1 ДГА | САЗ "высокая темп. ОЖ" | 21.08.2018 18:40 | 21.08.2018 18:43 | 0:03 | 15 | Технологический отказ 1 ДГА, протяжка контактов вторичных цепей | Код 4 - Ложное срабатывание системы аварийной защиты | В случая повторения срабатывания САЗ будет выполнена замена датчика температуры | 1100 | 8
ИТОГО: | [6 empty] | 2:00 | 291
Кондинский район
1 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н д.Никулкино | СЭС | АВ-0,4кВ | 11.08.2018 07:00 | 11.08.2018 07:20 | 0:20 | 2 | Выход из строя автоматического выключателя постоянного тока. | Код 8 - Прочее | Установить причину выхода из строя АВ не представляется возможным т.к. это требует | 34 | 10
ИТОГО: | [6 empty] | 0:20 | 2
Березовский район
1 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н п. Няксимволь | 2 ДГА | САЗ "1130-КЗ 1" | 11.08.2018 18:38 | 11.08.2018 19:15 | 0:37 | 85 | Плохие погодные условия, сильный порывистый ветер. | Код 5 - погодные условия. Схлестывание проводов, при осмотре участок не обнаружен участок не обнаружен. | Ведется капитальный ремонт ВЛ. | 551 | 10
2 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н п. Саранпауль | 3 ДГА | САЗ "201 низкое давл. масла" | 21.08.2018 09:55 | 21.08.2018 10:10 | 0:15 | 142 | Технологический отказ 3 ДГА, выполнена замена датчика давления масла в ДВС | Код 2.1 - Дефект изготовления | Датчик температуры выходит из строя без предварительных проявлений некорректной работы, датчик выходит из строя редко | 3009 | 10
ИТОГО: | [6 empty] | 0:52 | 227
Нижневартовский район
1 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 2 ДГА | САЗ - ош."низкий уровень ДТ" | 04.08.2018 16:10 | 04.08.2018 16:20 | 0:20 | 41.33 | Технологический отказ 2ДГА, причина не установлена | Код 8 - Прочее | По факту расходный бак был заполнен на 50%, после осмотра дефектов системы не обнаружено, дефект более не проявлялся | 647 | 16
ИТОГО: | [6 empty] | 0:20 | 41.33
ИТОГО: 14 отключений
| Оборудование |  | Количество август 2018 | Количество август 2017 |  |  |  | код | По видам нарушений: | Количество
| Отказ генераторных установок - |  | 10 | 1 |  |  |  | 1 | Ошибочные действия оперативного персонала
| неиспарвности ДВС - |  | 1 | - |  |  |  | 2 | Дефект ремонта (монтажа):
| неисправности СГ - |  |  | - |  |  |  | 2.1. | Дефект изготовления (заводской дефект) | 2
| неисправности в системе автоматики - |  | 8 | - |  |  |  | 2.2. | Дефекты монтажно-наладочных работ
| перегруз (превышение мощности) - |  | 1 | 1 |  |  |  | 2.3. | Дефекты ремонтных работ
| Отключение ВЛ - |  | 2 | 2 |  |  |  | 2.4. | Дефекты строительных работ
| атмосферные воздействия - |  | 1 | 1 |  |  |  | 3 | Воздействие посторонних лиц
| падение деревьев - |  | 1 | - |  |  |  | 4 | Ложное срабатывание системы аварийной защиты | 2
| по вине сторонних лиц - |  |  | - |  |  |  | 5 | Погодные условия | 2
| Отключение КЛ - |  |  | - |  |  |  | 6 | Некачесвенное выполнения технического обслуживания
| по вине сторонних лиц - |  |  | - |  |  |  | 7 | Воздействие природных явлений
| Повреждение КТП, ТП, РП и т.п. - |  |  | - |  |  |  | 8 | Прочее | 7
| Пожар (возгорание, задымление) - |  |  | - |  |  |  | 9 | Износ оборудования (комплектующих)
| Причина не установлена - |  | 1 | - |  |  |  |  | ИТОГО: | 13
| Ошибка персонала - |  |  | -
|  | ИТОГО: | 13 | 3
| Суммарный недоотпуск составил - |  | август 2018 кВт*ч | август 2017 кВт*ч |  |  |  |  | Суммарное время ограничения - | август 2018 ч | август 2017 ч
|  |  | 561.33 | 171 | [5 empty] | 3:32 | 16:08
Контактный тел.: 8(3467) 379303 доб.123
Исполнитель : Р.Р.Валишин