## Работы март
Сводная таблица о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за март 2019 года
№ п/п | Район | Диспетчерское наименование объекта | Отключенное оборудование | Причина вывода (описание схемы) | № заявки | Дата и время вывода в ремонт и ввода в работу |  |  |  | Примечание
[6 empty] | Планируемое |  | Фактическое
[6 empty] | вывод | ввод | вывод | ввод
Сервисные организации (ЮТЭК)
1 | Октябрьский р-н, п.Горнореченск | ВЛ-0,4кВ ф."Поселок №2" от ДЭС | без отключения | ТО ВЛ-0,4кВ ф."Поселок №2" от ДЭС | 218 | 04.03.2019 09:00 | 04.03.2019 17:30 | 04.03.2019 09:00 | 04.03.2019 17:30 | Работы будут производить специалисты АО "ЮТЭК-Кода"
2 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф."ул.освещение" от ТП№8, ВЛ-0,4кВ ф."ул.освещение" от ТП№5, ВЛ-0,4кВ ф."ул.освещение" от ТП№6 | без отключения | Замена ламп уличного освещения | - | - | - | 06.03.2019 10:31 | 06.03.2019 14:41 | Работы будут производить специалисты АО "ЮТЭК-ХМР", Н-3
3 | Октябрьский р-н, п.Горнореченск | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от КТП 0,4/10кВ №221 | без отключения | ТО ВЛ-0,4кВ ф.№3 от КТП 0,4/10кВ №221 | 220 | 13.03.2019 14:30 | 13.03.2019 17:30 | 13.03.2019 14:31 | 13.03.2019 16:10 | Работы будут производить специалисты АО "ЮТЭК-Кода"
4 | Октябрьский р-н, п.Горнореченск | ВЛ-0,4кВ ф."Лесная1" от КТП 0,4/10кВ №222 | без отключения | ТО ВЛ-0,4кВ ф."Лесная1" от КТП 0,4/10кВ №222 | 244 | 15.03.2019 14:30 | 15.03.2019 17:30 | 15.03.2019 14:30 | 15.03.2019 15:30 | Работы будут производить специалисты АО "ЮТЭК-Кода"
5 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | Уличное освещение | без отключения | Замена светильников | 287 | 21.03.2019 08:00 | 22.03.2019 19:00 | 21.03.2019 12:10 | 22.03.2019 18:00 | Н.-10 Работы будут производить специалисты АО "ЮТЭК-ХМР"
6 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-10кВ ф.№5 «Белогорье-1» (п.Кирпичный) от ПС 110/10кВ «Луговская» | Полное отключение | Заявка АО "Тюменьэнерго" | 285 | 22.03.2019 15:00 | 22.03.2019 16:00 | 22.03.2019 15:00 | 22.03.2019 15:01 | Работы будут производить специалисты АО "Тюменьэнерго"
7 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-10кВ ф.№5 «Белогорье-1» (п.Кирпичный) от ПС 110/10кВ «Луговская» | ВЛ-10кВ «Белогорье-1» | Перевод с ЦЭС на ДЭС | - | 26.03.2019 13:00 | 26.03.2019 15:00 | 26.03.2019 12:50 | 26.03.2019 14:24 | Работы будут производить специалисты АО "ЮТЭК-ХМР"
АО "Юграэнерго"
1 | Кондинский р-н, д.Никулкина | ВЛ-0,4кВ ф."Поселок" от ДЭС | без отключения | Замена прибора учёта по адресу ул.Ленина 4, кв.1; ул.Ленина 17 | 206 | 01.03.2019 08:00 | 01.03.2019 12:00 | 01.03.2019 08:10 | 01.03.2019 08:50 | Н-199
2 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф."СПГ" от ТП№17 до ТП№11 | без отключения | Вырубка деревьев | - | - | - | 01.03.2019 09:00 | 01.03.2019 16:32 | Р-2
3 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | 1,2 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена кабеля управления ДВС | - | - | - | 01.03.2019 11:43 | 01.03.2019 14:15 | Р-55
4 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№10 от ТП№3 (18-5031) | без отключения | Замена прибора учёта по адресу ул.60 лет Октября 10, кв.1 | 209 | 01.03.2019 14:00 | 01.03.2019 17:00 | 01.03.2019 14:42 | 01.03.2019 16:20 | Н-200
5 | Кондинский р-н, д.Шугур | 1,2,3 ДГА | ДВС и генератор | Регулировка клапанов ДВС | - | - | - | 01.03.2019 10:30 | 01.03.2019 14:48 | Р-50
6 | Кондинский р-н, д.Карым | 2,3 ДГА | ДВС и генератор | Регулировка клапанов ДВС | - | - | - | 01.03.2019 16:20 | 01.03.2019 17:00 | -
7 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-0,4кВ от СЭС | без отключения | Монтаж ВЛ-0,4кВ от СЭС до здания администрации | - | - | - | 02.03.2019 09:05 | 02.03.2019 18:47 | Н-201
8 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-0,4кВ от СЭС | без отключения | Монтаж ВЛ-0,4кВ от СЭС до здания администрации | - | - | - | 03.03.2019 09:30 | 03.03.2019 19:15 | Н-201
9 | Кондинский р-н, д.Шугур | ДЭС Шугур | Полное отключение | Строительство новой ЛЭП. Монтаж укосов опор №25 и №28 | 210 | 03.03.2019 15:00 | 03.03.2019 17:00 | 03.03.2019 15:20 | 03.03.2019 17:10 | Н-202
10 | Кондинский р-н, д.Шугур | 2 ДГА (320) | ДВС и генератор | Протяжка цепей питания АКБ | - | - | - | 03.03.2019 20:00 | 03.03.2019 20:20 | П.Т.Э., устранение дефекта
1 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф."СПГ" от ТП№17 до ТП№11 | без отключения | Вырубка деревьев | - | - | - | 04.03.2019 08:40 | 04.03.2019 08:40 | Р-3
12 | Березовский р-н п.Саранпауль | 4 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Ремонт ДВС, замена реле (к7) управления привода ТНВД |  |  |  | 04.03.2019 10:16 | 04.03.2019 10:44 | Р-3, устранение дефекта
13 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№2 (18-5046) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№2 (18-5046) | Замена прибора учёта по адресу ул.Комсомольская 19 кв.2 | 217 | 05.03.2019 13:30 | 05.03.2019 14:10 | 05.03.2019 13:43 | 05.03.2019 14:37 | Н-202
14 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф."СПГ" от ТП№17 до ТП№11 | без отключения | Вырубка деревьев | - | - | - | 05.03.2019 08:45 | 05.03.2019 16:32 | Р-4
15 | Кондинский р-н, д.Шугур | ДЭС | без отключения | Монтаж массомера ЭМИС-260 | - | - | - | 05.03.2019 09:11 | 05.03.2019 18:22 | Н-51
16 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП- 18-5052 | без отключения | Замена прибора учёта по адресу ул.Строителей 2 кв.2 | - | - | - | 05.03.2019 09:42 | 05.03.2019 10:30 | Н-201
17 | Березовский р-н, д.Ломбовож | 1 ДГА (200) | ДВС и генератор | Ремонт ДВС | - | - | - | 05.03.2019 10:57 | 05.03.2019 12:26 | Р-10
18 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ДЭС | - | Монтаж теплообменника системы отопления. | - | - | - | 05.03.2019 13:02 | 05.03.2019 19:05 | Р-64
19 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф."Лесная" ТП-1005 | без отключения | Замена прибора учета по адресу ул. Лесная д.5 кв.2 | - | - | - | 05.03.2019 15:11 | 05.03.2019 15:53 | Н-203
20 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф."Школьная" ТП-1002 | без отключения | Замена прибора учета по адресу ул. Школьная д.5 кв.1 | - | - | - | 05.03.2019 15:55 | 05.03.2019 17:02 | Н-204
21 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-0,4кВ от СЭС | без отключения | Монтаж ВЛ-0,4кВ от СЭС до здания администрации | - | - | - | 02.03.2019 09:05 | 05.03.2019 19:49 | Н-201
22 | Кондинский р-н, д.Шугур | ДЭС | без отключения | Монтаж массомера ЭМИС-260 | - | - | - | 06.03.2019 08:20 | 06.03.2019 20:10 | Н-51
23 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф."СПГ" от ТП№11 до ТП№17 | без отключения | Вырубка деревьев | - | - | - | 06.03.2019 09:11 | 06.03.2019 16:22 | Р-5
24 | Кондинский р-н, д.Шугур | ТП-1001, ТП-1002, ТП-1003, ТП-1005; ВЛ-0,4кВ ф."ул.освещение" от ТП-1005 | без отключения | ТВК ТП-1001, ТП-1002, ТП-1003, ТП-1005; замена прибора учета ф."ул.освещение" от ТП-1005 | - | - | - | 06.03.2019 09:30 | 06.03.2019 14:00 | Н-205
25 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ДЭС | - | Монтаж теплообменника системы отопления. | - | - | - | 06.03.2019 08:56 | 06.03.2019 21:34 | Р-65
26 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№2 (11-3135) | ф.№3 от ТП№2 (11-3135) | Замена приборов учета э/э по адресам ул. Набережная д.19 кв.2 | 221 | 06.03.2019 14:00 | 06.03.2019 15:00 | 06.03.2019 14:10 | 06.03.2019 15:06 | Н-206
27 | Березовский р-н, с.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№2 | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | 222 | 06.03.2019 09:00 | 06.03.2019 18:00 | 06.03.2019 10:46 | 06.03.2019 19:30 | Н-29
28 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф."СПГ" от ТП№11 до ТП№17 | без отключения | Вырубка деревьев | - | - | - | 07.03.2019 09:40 | 07.03.2019 15:40 | Р-6
29 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ДЭС | - | Монтаж теплообменника системы отопления. | - | - | - | 07.03.2019 08:00 | 07.03.2019 18:30 | -
30 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 4 ДГА (320) | ДВС и генератор | Дифектовка СГ | - | - | - | 07.03.2019 12:40 | 07.03.2019 15:40 | -
31 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ДЭС | - | Монтаж теплообменника системы отопления. | - | - | - | 20.02.2019 14:30 | 07.03.2019 18:30 | -
32 | Нижневартовский р-н, с.Сосновый бор | ДЭС | - | Проведение пуско-наладочных работ автоматизированных систем управления ДГА | 216 | 06.03.2019 09:00 | 07.03.2019 17:00 | 06.03.2019 08:10 | 08.03.2019 17:00 | С кратковременным ограничением
33 | Нижневартовский р-н, с.Сосновый бор | ДЭС | - | Проведение пуско-наладочных работ автоматизированных систем управления ДГА | - | - | - | 09.03.2019 08:07 | 09.03.2019 15:47 | Р-1
34 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 4 ДГА (320) | ДВС и генератор | Сборка системы возбуждения СГ | - | - | - | 10.03.2019 15:57 | 10.03.2019 23:18 | Р-71
35 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф."СПГ" от ТП№11 до ТП№17 | без отключения | Вырубка деревьев | - | - | - | 11.03.2019 10:40 | 11.03.2019 16:00 | Р-7
36 | Берёзовский р-н, д.Анеево | 1 ДГА (60) | ДВС и генератор | Замена ТНВД | - | - | 11.03.2019 17:00 | 07.03.2019 22:00 | 11.03.2019 19:30 | Устранение дефекта
37 | Березовский р-н д.Кимкьясуй | 3 ДГА (110 R) | ДВС и генератор | Замена переднего сальника колен. вала | - | - | 11.03.2019 17:00 | 08.02.2019 19:45 | 12.03.2019 01:00 | Р-16, устранение дефекта
38 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 4 ДГА (320) | ДВС и генератор | Демонтаж статора и ротора СГ | - | - | - | 11.03.2019 15:10 | 11.03.2019 16:00 | Р-72
39 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-10кВ ф."Посёлок" от ДЭС | ВЛ-10кВ ф."Посёлок" от ДЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | 226 | 12.03.2019 14:00 | 12.03.2019 18:00 | 12.03.2019 14:08 | 12.03.2019 18:19 | Н-30
40 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№8 (18-5052) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№8 (18-5052) | Замена прибора учёта по адресу ул.Строителей 4 кв.2 | 236 | 12.03.2019 10:30 | 12.03.2019 12:00 | 12.03.2019 10:35 | 12.03.2019 11:28 | Н-206
41 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№7 (18-5035) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№7 (18-5035) | Замена прибора учёта по адресу ул.Старая набережная 27 | 237 | 12.03.2019 15:00 | 12.03.2019 16:00 | 12.03.2019 15:00 | 12.03.2019 16:08 | Н-207
42 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3138(1) ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3139(2) | ф.№3 от ТП11-3138(1) ф.№2 от ТП11-3139(2) | Замена приборов учета э/э по адресам: ул.Таежная 1А, Таежная 4, Кооперативная 23. | 241 | 12.03.2019 14:00 | 12.03.2019 17:00 | 12.03.2019 14:20 | 12.03.2019 17:30 | -
43 | Березовский р-н д.Кимкьясуй | 4 ДГА (100 Я) | ДВС и генератор | ТО, регулировка клапанов ГРМ, опрсовка топливных форсунок. | - | - |  | 12.02.2019 09:33 | 12.02.2019 11:40 | Р-17
44 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | 1 ДГА (823) | ДВС и генератор | ТО-6000 |  |  |  | 12.03.2019 14:13 | 12.03.2019 20:20 | Р-3
45 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | ДЭС | без отключения | Монтаж массомера ЭМИС-260, сборка теплообменников, секций радиаторов отопления. |  |  |  | 12.03.2019 15:00 | 12.03.2019 19:50 | -
46 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | РУ-0,4 кВ ДЭС | ф."Поселок" от РУ-0,4 кВ ДЭС | Вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ | 246 | 13.03.2019 15:00 | 13.03.2019 16:00 | 13.03.2019 15:43 | 13.03.2019 16:00 | Н-210
47 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | ДЭС | без отключения | Монтаж массомера ЭМИС-260, сборка теплообменников, секций радиаторов отопления. |  |  |  | 13.03.2019 08:41 | 13.03.2019 21:00 | Н-102
48 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | 1 ДГА (823) | ДВС и генератор | ТО-6000 |  |  |  | 13.03.2019 08:36 | 13.03.2019 13:44 | Р-4
49 | Кондинский р-н, д.Шугур | ДЭС | Полное отключение | Ревизия контактных соединений АВ-0,4кВ (1600А) | 252 | - | - | 13.03.2019 09:10 | 13.03.2019 10:15 | -
50 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ТП№1(3138) | без отключения | Монтаж УСПД | 249 | 13.03.2019 14:00 | 13.03.2019 16:00 | 13.03.2019 15:07 | 13.03.2019 16:02 | Н-209
51 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф№1,2 от ТП№18-5033 | ВЛ-0,4кВ ф№1,2 от ТП№18-5033 | АВР | 255 | 13.03.2019 10:00 | 13.03.2019 12:00 | 13.03.2019 10:17 | 13.03.2019 11:43 | Н-208
52 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф№2 от ТП№8 (18-5052 | ВЛ-0,4кВ ф№2 от ТП№8 (18-5052 | АВР | 260 | 13.03.2019 16:00 | 13.03.2019 17:00 | 13.03.2019 16:21 | 13.03.2019 16:53 | Н-211
53 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВЛ-0,4кВ ф№3 от ТП№2 | без отключения | Установка опоры | - | - | - | 13.03.2019 17:10 | 13.03.2019 19:41 | Н-212
54 | Берёзовский р-н, с.Ломбовож | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | Ремонт вентилятора системы охлаждения ДВС | - | - | - | 13.03.2019 19:01 | 13.03.2019 20:35 | Р-11, устранение дефекта
55 | Кондинский р-н, д.Шугур | 4 ДГА (240) | ДВС и генератор | Ремонт СГ | - | - | - | 14.03.2019 08:32 | 14.03.2019 21:48 | Р-52, Устранение дефекта
56 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф."Урал" от ДЭС | без отключения | Подключение потребителя по адресу пер.Энергетиков 5А | 262 | 14.03.2019 10:00 | 14.03.2019 12:00 | 14.03.2019 10:15 | 14.03.2019 11:57 | Н-3
57 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | КЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№3 (18-5029) | ф.№1 от ТП№3 (18-5029) | Замена прибора учёта по адресу ул.Ленина д.6 | 245 | 14.03.2019 10:00 | 14.03.2019 12:00 | 14.03.2019 09:38 | 14.03.2019 11:37 | Н-213
58 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВЛ-0,4кВ ф№3 от ТП№2 | без отключения | Установка опоры | - | - | - | 13.03.2019 17:10 | 14.03.2019 14:00 | Н-212
59 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-10кВ ф."Посёлок" от ДЭС | ВЛ-10кВ ф."Посёлок" от ДЭС | Реконструкция ВЛ-10кВ | 257 | 15.03.2019 13:00 | 15.03.2019 19:00 | 15.03.2019 16:05 | 15.03.2019 19:17 | Н.Д.-31
60 | Кондинский р-н, д.Шугур | 2 ДГА (320) | - | На ПУ Отсутствуют показания температуры ОЖ и давления ДМ | - | - | - | 14.03.2019 20:45 | 15.03.2019 10:00 | Устранение дефекта, регулировка ПУ.
61 | Берёзовский р-н, с.Ломбовож | ВЛ-0,4кВ ф. "Уличное освещение" | ВЛ-0,4кВ ф. "Уличное освещение" отключен по графику | Установка фонарей уличного освещения. | - | - | - | 15.03.2019 12:10 | 15.03.2019 16:30 | Н.Д.-4
62 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП№1 (18-5027) | ТП№3 (18-5029) ТП№4 (18-5030) ТП№5 (18-5031) ТП№7 (18-5035) | Повышение напряжения ТП№1 (18-5027) | 240 | 16.03.2019 15:00 | 16.03.2019 17:00 | 16.03.2019 15:00 | 16.03.2019 17:17 | Н-214
63 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№5 (18-5031) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№5 (18-5031) | Замена прибора учета по адресу: ул.Старая Набережная д.10 кв. 2 | 258 | 16.03.2019 15:00 | 16.03.2019 17:00 | 16.03.2019 15:00 | 16.03.2019 17:17 | -
64 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№1 | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | 261 | 17.03.2019 09:00 | 17.03.2019 17:00 | 17.03.2019 13:00 | 17.03.2019 17:26 | Н-32
65 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | ДЭС | без отключения | Монтаж системы отопления операторской. | - | - | - | 17.03.2019 09:50 | 17.03.2019 18:04 | Р-65
66 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | ДЭС | без отключения | Монтаж системы отопления | - | - | - | 18.03.2019 08:30 | 18.03.2019 19:08 | Р-66
67 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№1 «ул. Грибная» от ТП№5 (11-3134) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 «ул. Грибная» от ТП№5 (11-3134) | Подключение потребителя по адресу ул.Грибная 2 кв.2, 3 | 266 | 18.03.2019 10:00 | 18.03.2019 13:00 | 18.03.2019 10:41 | 18.03.2019 12:05 | Н-215
68 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ТП№1,2,3,4,5,6 | без отключения | ТВК ТП№1,2,3,4,5,6 | - | - | - | 18.03.2019 09:00 | 18.03.2019 10:00 | Р-88
69 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№2 (11-3139) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№2 (11-3139) | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | 274 | 18.03.2019 09:00 | 18.03.2019 12:00 | 18.03.2019 11:34 | 18.03.2019 18:42 | Н-33
70 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП№1,2,3,4,5,6,8,10 | без отключения | ТВК ТП№1,2,3,4,5,6,8,10 | - | - | - | 18.03.2019 13:20 | 18.03.2019 15:54 | Р-89
71 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 4 ДГА (320) | ДВС и генератор | Ремонт СГ | - | - | - | 18.03.2019 12:18 | 18.03.2019 18:00 | Р-73, устранение дефекта
72 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№4 (18-5030) | ф.№1 от ТП№4 (18-5030) | Замена прибора учёта по адресу ул.Ленина д.8 кв.2, ул. Ленина д.19 кв.1. | 243 | 19.03.2019 14:00 | 19.03.2019 16:00 | 19.03.2019 14:00 | 19.03.2019 15:20 | Н.Д.-218
73 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№2 «ул. Озерная, Грибная» от ТП№5 (11-3134) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 «ул. Озерная, Грибная» от ТП№5 (11-3134) | Подключение потребителя по адресу ул.Озерная 14 кв.1, 2, 3 | 267 | 19.03.2019 10:00 | 19.03.2019 12:00 | 19.03.2019 10:45 | 19.03.2019 13:00 | Н.Д.-216
74 | Березовский р-н, д.Анеева | РУ-0,4кВ ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№1 и ф.№2 | ТО и ТР РУ-0,4кВ ДЭС | 273 | 19.03.2019 13:00 | 19.03.2019 14:00 | 19.03.2019 13:00 | 19.03.2019 13:45 | Н.Д.-3
75 | Березовский р-н, д.Анеева | 5 ДГА (30) | ДВС и генератор | Подключение КЛ к РУ-0,4кВ ДЭС | - | - | - | 19.03.2019 09:45 | 19.03.2019 11:10 | Р-6
76 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№2 (18-5046) | без отключения | Замена прибора учёта по адресу ул.Дурицина 37, кв.1;2 | 279 | 19.03.2019 10:00 | 19.03.2019 12:00 | 19.03.2019 10:30 | 19.03.2019 11:50 | Н.Д.-217
77 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№1 | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | 280 | 19.03.2019 13:00 | 19.03.2019 19:00 | 19.03.2019 14:25 | 19.03.2019 18:30 | Н.Д.-34
78 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№1 «ул. Грибная» от ТП№5 (11-3134) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 «ул. Грибная» от ТП№5 (11-3134) | Подключение потребителя по адресу ул.Грибная 14 кв.1, 2, 3 | 268 | 20.03.2019 10:00 | 20.03.2019 13:00 | 20.03.2019 10:00 | 20.03.2019 13:13 | Н-218
79 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "Офис" от ТП№10 (11-3122) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "Офис" от ТП№10 (11-3122) | Демонтаж пролёта опор №40-41 и демотаж опоры №41 | 278 | 20.03.2019 11:00 | 20.03.2019 12:00 | 20.03.2019 11:00 | 20.03.2019 11:31 | Н-219
80 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№1 | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | 281 | 20.03.2019 09:00 | 20.03.2019 18:00 | 20.03.2019 14:00 | 20.03.2019 18:48 | С перерывом на обед Н-36
81 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№4 | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№4 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | 284 | 20.03.2019 11:00 | 20.03.2019 12:00 | 20.03.2019 11:00 | 20.03.2019 12:06 | Н-35
82 | Белоярский р-н, д.Тугияны | 2 ДГА (28) | ДВС и генератор | Замена соленоида ТНВД | - | - | - | 20.03.2019 10:01 | 20.03.2019 11:00 | Р-4, устранение дефекта
83 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-2(18-5021) | без отключения | Отключение АВ по адресу ул. Никифорова д 11 кв. №2,№3,№4. | - | - | - | 20.03.2019 10:12 | 20.03.2019 10:30 | ПТЭ
84 | Березовский р-н с.Няксимволь | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | Замена ПУ и вторичных цепей. | - | - | - | 20.03.2019 15:17 | 20.03.2019 18:55 | Р-10, устранение дефекта
85 | Березовский р-н д.Анеева | 2 ДГА (28) | ДВС и генератор | Замена АКБ | - | - | - | 20.03.2019 15:00 | 20.03.2019 15:30 | устранение дефекта
86 | Кондинский р-н, д.Шугур | 3 ДГА (320) | ДВС и генератор | Ремонт системы возбуждения СГ. | - | - | - | 20.03.2019 18:35 | 20.03.2019 21:25 | Р-53
87 | Березовский р-н с.Сосьва | ТП №1, №2, №3, №4, №5 | без отключения | ТВК ТП №1, №2, №3, №4, №5 | - | - | - | 20.03.2019 12:00 | 20.03.2019 19:00 | Р-90
88 | Кондинский р-н, д.Шугур | 3 ДГА (320) | ДВС и генератор | Ремонт системы возбуждения СГ. | - | - | - | 21.03.2019 06:10 | 22.03.2019 00:38 | Р-54
89 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф. «ул. Зелёная» от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф. «ул. Зелёная» от ДЭС | Подключение потребителя по адресу ул.Зелёная 29 кв.1, 2 и установка маршрутизатора на оп.№48 | 269 | 21.03.2019 10:00 | 21.03.2019 12:00 | 21.03.2019 10:14 | 21.03.2019 12:40 | Н-220
90 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№3 «ул. Весёлая» от ТП№4 (11-3137) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 «ул. Весёлая» от ТП№4 (11-3137) | Подключение потребителя по адресу ул.Весёлая 9 кв.1, 2 | 270 | 22.03.2019 10:00 | 22.03.2019 13:00 | 22.03.2019 10:20 | 22.03.2019 12:00 | Н-221
91 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№1(11-3138) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№1(11-3138) | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | 288 | 22.03.2019 09:00 | 22.03.2019 16:00 | 22.03.2019 10:15 | 22.03.2019 16:00 | Н-37
92 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф."Поселок №1" от РУ-0,4 кВ ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф."Поселок №1" от РУ-0,4 кВ ДЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | 289 | 22.03.2019 16:00 | 22.03.2019 19:00 | 22.03.2019 16:25 | 22.03.2019 19:10 | Н-38
93 | Кондинский р-н, д.Шугур | СЭС | без отключения | Ввод в работу 4 секций солнечных панелей из 8. Номинальная мощность 4 секций - 16кВт. Выработка за 21.03.2019 составила 4кВт. | - | - | - | - | 21.03.2019 12:15 | -
94 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 4,5,6 ДГА (150) | ДВС и генератор | Ложное срабатывание пожарной сигнализации, препятствующей работе ДВС. Заклинили датчики огнетушителя и заземлённости | - | - | - | 22.03.2019 10:50 | 22.03.2019 19:10 | Выполнена ревизия вторичных цепей пожарной сигнализации
95 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 1 ДГА (250) | ДВС и генератор | Непропорцианальное распределение нагрузки при параллельной работе | - | - | - | 22.03.2019 14:26 | 22.03.2019 18:10 | Выполнена настройка уставок инженером-энергетиком.
96 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 6 ДГА (150) | ДВС и генератор | Замена ДВС | - | - | - | 21.03.2019 09:13 | 23.03.2019 10:00 | Н-3
97 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 6 ДГА (150) | ДВС и генератор | Подключение уравнительных цепей. ПНР. | - | - | - | 23.03.2019 10:20 | 23.03.2019 21:00 | Р-21
98 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от РУ-0,4 кВ ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№2" от РУ-0,4 кВ ДЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | 292 | 23.03.2019 09:00 | 23.03.2019 18:00 | 23.03.2019 13:35 | 23.03.2019 18:25 | Н.Д.-39
99 | Кондинский р-н, д.Шугур | СЭС | без отключения | Ввод в работу 5 секций солнечных панелей из 8. Выработка за 23.03.2019 составила 25кВт. | - | - | - | 23.03.2019 08:00 | 23.03.2019 18:10 | -
100 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф."Поселок №1" от РУ-0,4 кВ ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф."Поселок №1" от РУ-0,4 кВ ДЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | 290 | 24.03.2019 09:00 | 24.03.2019 15:00 | 24.03.2019 09:41 | 24.03.2019 15:14 | Н-40
101 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ДЭС | Подключение вольтодобавочного трансформатора | 295 | 24.03.2019 12:00 | 24.03.2019 14:00 | 24.03.2019 12:00 | 24.03.2019 12:35 | Р-22
102 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВЛ-0,4кВ ф."Поселок " от РУ-0,4 кВ ДЭС | РУ-0,4 кВ ДЭС | Подключение нового РУ-0,4кВ ДЭС | 298 | 24.03.2019 14:00 | 24.03.2019 19:00 | 24.03.2019 14:10 | 24.03.2019 18:35 | Н-4
103 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 2,3 ДГА (100) | ДВС и генератор | Демонтаж силовых кабелей, вторичных цепей. | - | - | - | 24.03.2019 10:13 | 24.03.2019 13:50 | Р-22
104 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 1 ДГА (320) | ДВС и генератор | Протяжка контактов регулятора напряжения СГ | - | - | - | 24.03.2019 08:00 | 24.03.2019 08:30 | устранение дефекта
105 | Кондинский р-н, д.Шугур | СЭС | без отключения | Ввод в работу 7 секций солнечных панелей из 8. Выработка составила 149кВт. | - | - | - | 24.03.2019 08:00 | 24.03.2019 19:00 | -
106 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф."Поселок №1" от РУ-0,4 кВ ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф."Поселок №1" от РУ-0,4 кВ ДЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | 293 | 25.03.2019 16:00 | 25.03.2019 19:00 | 25.03.2019 16:07 | 25.03.2019 19:35 | Н-42
107 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ТП№2 | ТП№2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | 294 | 25.03.2019 09:00 | 25.03.2019 12:00 | 25.03.2019 10:06 | 25.03.2019 10:47 | Н-41
108 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 4 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей | - | - | - | 25.03.2019 09:01 | 25.03.2019 13:48 | Р-4
109 | Октябрьский р-н, с.Б.Атлым | 1 ДГА (250) | ДВС и генератор | Замена датчика давления ДМ | - | - | - | 25.02.2019 09:30 | 25.02.2019 09:54 | -
110 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№2 | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№2 | Перевод потребителей "Мотив, Пилорама" на ВЛ-0,4кВ ф№1 от ТП№2, для вывода из эксплуатации старого РУ-0,4кВ ДЭС | 305 | 25.03.2019 15:00 | 25.03.2019 17:00 | 25.03.2019 15:17 | 25.03.2019 16:13 | Н-222
111 | Октябрьский р-н, с.Б.Атлым | 2 ДГА (250) | ДВС и генератор | Замена блока управления оборотами ДВС | - | - | - | 25.02.2019 10:30 | 25.02.2019 15:46 | Устранение дефекта
112 | Кондинский р-н, д.Шугур | СЭС | без отключения | Ввод в работу 8 секций солнечных панелей из 8. Выработка составила 140кВт. | - | - | - | 25.03.2019 08:00 | 25.03.2019 14:30 | -
113 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 4 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей управления | - | - | - | 26.03.2019 08:57 | 26.03.2019 16:24 | Р-5, произведён осмотр, неисправностей не выявлено, 27.03.2019 будут продолжены работы
114 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф."ул.освещение" от ТП-1005 | ф."ул.освещение" от ТП-1005 | Замена прибора учёта и демонтаж фотореле | 306 | 26.03.2019 10:00 | 26.03.2019 11:00 | 26.03.2019 10:33 | 26.03.2019 11:37 | Н-223
115 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№1" от РУ-0,4 кВ ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№1" от РУ-0,4 кВ ДЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | 296 | 26.03.2019 12:00 | 26.03.2019 16:00 | 26.03.2019 12:20 | 26.03.2019 15:35 | Н-43
116 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф."Поселок №1" от РУ-0,4 кВ ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф."Поселок №1" от РУ-0,4 кВ ДЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | 293 | 26.03.2019 16:00 | 26.03.2019 19:00 | 26.03.2019 16:28 | 26.03.2019 19:20 | Н-44
117 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 4 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Протяжка контактов вторичных цепей, замена сальника коленвала. | - | - | - | 27.03.2019 09:00 | 27.03.2019 16:40 | Р-6
118 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф. "Уличное освещение" | ВЛ-0,4кВ ф. "Уличное освещение" отключен по графику | Ремонт фонарей уличного освещения. | 312 | 27.03.2019 10:00 | 27.03.2019 17:00 | 27.03.2019 10:35 | 27.03.2019 16:55 | Н.Д.-224
119 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 2,3ДГА (100) | ДВС и генератор | Прокладка кабельной сети для системы мониторинга. | - | - | - | 27.03.2019 11:28 | 27.03.2019 12:40 | Р-23
120 | Березовский р-н, с.Няксимволь | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | Останов ДВС, ошибка на ПУ №6352-"EXTERNAL ENGEN STOP" | - | - | 29.03.2019 | 22.03.2019 17:45 | 27.03.2019 14:47 | После консультации с ДВК-электро, дистанционно проведены ПНР контроллера. Произведена проверка работоспособности в параллельной работе-показатели в норме. Устранение дефекта.
121 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№2 «ул.Береговая» от ТП№4 (11-3137) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 «ул.Береговая» от ТП№4 (11-3137) | Установка прибора учёта по адресу ул.Центральная 19 | 308 | 28.03.2019 10:00 | 28.03.2019 13:00 | 28.03.2019 10:33 | 28.03.2019 12:00 | Н-226
122 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-10кВ ф. "Поселок" от ДЭС | ВЛ-10кВ ф. "Поселок" от ДЭС | Реконструкция ВЛ-10кВ | 316 | 28.03.2019 15:30 | 28.03.2019 20:00 | 28.03.2019 15:34 | 28.03.2019 19:41 | Н-45
123 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф."ул.освещение" от ТП-1004 | ф."ул.освещение" от ТП-1004 | Замена светильников ф."ул.освещение" от ТП-1005 | 317 | 28.03.2019 09:00 | 28.03.2019 17:00 | 28.03.2019 12:17 | 28.03.2019 16:23 | Н-225
124 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 4 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Замена сальника коленвала. | - | - | - | 28.03.2019 09:32 | 28.03.2019 16:16 | Р-7
125 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ДЭС |  | Ремонт вторичных цепей ЩУ T-CON2 | - | - | - | 28.03.2019 11:37 | 28.03.2019 17:58 | Р-24
126 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№1 «ул.Грибная» от ТП№5 (11-3134) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 «ул.Грибная» от ТП№5 (11-3134) | Установка прибора учёта по адресу ул.Грибная 14, кв.1,2,3 | 309 | 29.03.2019 10:00 | 29.03.2019 13:00 | 29.03.2019 10:01 | 29.03.2019 12:01 | Н-228
127 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-10кВ ф. "Поселок" от ДЭС | ВЛ-10кВ ф. "Поселок" от ДЭС | Реконструкция ВЛ-10кВ | 316 | 29.03.2019 15:30 | 29.03.2019 20:00 | 29.03.2019 15:35 | 29.03.2019 19:49 | Н-46
128 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3138(1) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3138(1) | Установка сетевого фильтра на опоре №13 | 318 | 29.03.2019 16:00 | 29.03.2019 19:00 | 29.03.2019 16:20 | 29.03.2019 17:37 | Н-229
129 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф."ул.освещение" от ТП-1004 | ВЛ-0,4кВ ф."ул.освещение" от ТП-1004 | Ремонт уличного освещения | 322 | 29.03.2019 09:00 | 29.03.2019 12:00 | 29.03.2019 09:42 | 29.03.2019 12:18 | Н-227
130 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ДЭС |  | Ремонт вторичных цепей ЩУ T-CON2 | - | - | - | 29.03.2019 10:13 | 29.03.2019 17:27 | Р-25, неисправность не обнаружена
131 | Берёзовский р-н, с.Ломбовож | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | Ремонт ДВС | - | - | - | 29.03.2019 14:06 | 29.03.2019 21:28 | Р-12
132 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-0,4кВ; ВЛ-10кВ; ТП; ОПН; силовые трансформаторы; СЭС. | - | Осмотр ВЛ-0,4кВ; ВЛ-10кВ; ТП; ОПН; силовые трансформаторы; СЭС | - | - | - | 31.03.2019 11:00 | 31.03.2019 11:40 | П.Т.Э.
133 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 5 ДГА (150) | ДВС и генератор | Наблюдается нестабильная работа ДВС, плавание оборотов (1400-1600 об./мин. при работе на Х.Х.) и частоты. | - | - | 01.04.2019 17:00 | 29.03.2019 18:38 | 01.04.2019 08:05 | Выполнена регулировка актуатора
ДОДС Кулеш В.Ю.