## 1
Ведомость состояния электрооборудования АО "Компания ЮГ"
за период с 00:00 01.01.17 до 24:00 31.01.17
Технологические нарушения, функциональные отказы, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Ограничения потребителей, чел. | t, ˚C
[5 empty] | Откл. | Вкл.
Березовский район
1 | АО "Компания ЮГ" | Березовский р-н, д.Сартынья | 2 ДГА | САЗ "по перегрузу" | 01.01.17 17:40 | 01.01.17 17:50 | 0:10 | 6 | Перегруз (36кВт) | 60 | -25
2 | АО "Компания ЮГ" | Березовский р-н, д.Сартынья | 2 ДГА | САЗ "по перегрузу" | 01.01.17 18:30 | 01.01.17 18:40 | 0:10 | 6 | Перегруз (33кВт) | 60 | -25
3 | АО "Компания ЮГ" | Березовский р-н, д.Сартынья | 2 ДГА | САЗ "по перегрузу" | 03.01.17 06:00 | 03.01.17 06:10 | 0:10 | 6 | Перегруз (32кВт) | 60 | -32
4 | АО "Компания ЮГ" | Березовский р-н, д.Сартынья | 2 ДГА | САЗ "по перегрузу" | 03.01.17 10:00 | 03.01.17 10:10 | 0:10 | 6 | Перегруз (33кВт) | 60 | -32
5 | АО "Компания ЮГ" | Березовский р-н, д.Сартынья | 2 ДГА | САЗ "по перегрузу" | 03.01.17 23:00 | 03.01.17 23:10 | 0:10 | 6 | Перегруз (35кВт) | 60 | -32
6 | АО "Компания ЮГ" | Березовский р-н, д.Сартынья | 2 ДГА | САЗ "по перегрузу" | 04.01.2017 08:00 | 04.01.2017 08:10 | 0:10 | 6 | Перегруз (35кВт) | 60 | -32
7 | АО "Компания ЮГ" | Березовский р-н, д.Сартынья | 2 ДГА | САЗ "по перегрузу" | 07.01.2017 07:00 | 07.01.2017 07:10 | 0:10 | 6 | Перегруз (32кВт) | 60 | -41
8 | АО "Компания ЮГ" | Березовский р-н, д. Сартынья | 2 ДГА | САЗ "по перегрузу" | 29.01.17 01:00 | 29.01.17 01:30 | 0:30 | 15 | Перегруз (31 кВт). | 60 | -12
9 | АО "Компания ЮГ" | Березовский р-н, д. Сартынья | 2 ДГА | САЗ "по перегрузу" | 29.01.17 08:00 | 29.01.17 08:30 | 0:30 | 15 | Перегруз (31 кВт). | 60 | -12
10 | АО "Компания ЮГ" | Березовский р-н, д. Сартынья | 2 ДГА | САЗ "по перегрузу" | 30.01.17 08:00 | 30.01.17 08:30 | 0:30 | 15 | Перегруз (31 кВт). | 60 | -12
11 | АО "Компания ЮГ" | Березовский р-н, д.Сартынья | 2 ДГА | САЗ "по перегрузу" | 08.01.2017 08:30 | 08.01.2017 08:30 | 0:10 | 6 | Перегруз (35кВт) | 60 | -41
12 | АО "Компания ЮГ" | Березовский р-н, п.Сосьва | 6ДГА | остановлена персоналом | 08.01.2017 11:00 | 08.01.2017 11:10 | 0:10 | 130 | Течь ОЖ через металлический кран на крышке термостата(облом крана). | 929 | -50
13 | АО "Компания ЮГ" | Березовский р-н, п. Няксимволь | 2ДГА | САЗ "потеря связи", "неисправность сигнала работы" | 05.01.17 18:20 | 05.01.17 18:30 | 0:10 | 71 | По 2ДГА причина не установлена, 1ДГА останов по перегрузу. | 450 | -38
14 | АО "Компания ЮГ" | Березовский р-н, п. Няксимволь | 2 ДГА | САЗ "по перегреву" | 30.01.17 08:30 | 30.01.17 09:10 | 0:40 | 250 | Обрыв приводных ремней, выход из строя натяжного ролика З.Г.. Частичное ограничение, отключен ф. "Поселок№2" (90кВт.) | 140 | -11
ИТОГО: | [6 empty] | 4:20 | 661
Октябрьский район
1 | АО "Компания ЮГ" | Октябрьский район с.Б.Атлым | КЛ-0,4 кВ (ВВГ 4х4,5) | остановлена персоналом | 03.01.17 15:30 | 03.01.17 15:45 | 0:15 | 53.5 | Снижение сопративления изоляции на питающем кабеле СН (вспышка, хлопок), повреждена изоляция в месте "скрутки" двух частей кабеля. | 152чел. | -34
2 | АО "Компания ЮГ" | Октябрьский район п.Горнореченск | 2ДГА | остановлена персоналом | 03.01.17 14:59 | 03.01.17 15:00 | 0:01 | 2.97 | Снижение давления ДМ и повышенный уровень ДМ в картере ДВС (попадание ДТ в картер). | 256чел. | -25
3 | АО "Компания ЮГ" | Октябрьский район п.Горнореченск | 2 ДГА | остановлена персоналом | 11.01.17 23:10 | 11.01.17 23:15 | 0:05 | 15 | Возгорание силового генератора. | 256чел. | -36
4 | АО "Компания ЮГ" | Октябрьский район п.Горнореченск | 1 ДГА | САЗ | 28.01.17 02:30 | 28.01.17 03:00 | 0:30 | 75 | Короткое замыкания во вторичных цепях силового генератора, на ПУ зафиксировано 5 ошибок. | 256 | -18
ИТОГО: | [6 empty] | 0:51 | 146
Ханты-Мансийский район
1 | АО "Компания ЮГ" | Ханты-Мансийский р-н, п. Елизарово | 3ДГА | САЗ "по перегреву" | 05.01.2017 01:00 | 05.01.2017 01:05 | 0:05 | 34.2 | Течь ОЖ через фильтр системы охлаждения. 1ДГА остановка по перегрузке. | 320 | -42
2 | АО "Компания ЮГ" | Ханты-Мансийский р-н, п. Елизарово | 3ДГА | САЗ №7570-потеря связи | 05.01.2017 07:55 | 05.01.2017 08:02 | 0:07 | 46 | Неисправность во вторичных цепях ЩУ 3ДГА. 1ДГА останов по перегрузу. | 320 | -42
3 | АО "Компания ЮГ" | Ханты-Мансийский р-н, п. Елизарово | 2ДГА | остановлена персоналом | 06.01.2017 11:15 | 06.01.2017 12:10 | 0:55 | 366 | Возгоранием зарядного генератора. | 320 | -38
4 | АО "Компания ЮГ" | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | 1ДГА | САЗ № 1000 Г, 1170 Г, 1240 Г | 21.01.17 00:35 | 21.01.17 00:42 | 0:07 | 41 | Неисправность во вторичных цепях системы управления ДВС 1ДГА (произведена диагностика ДВС), 3ДГА останов по перегрузу. | 320 | -12
5 | АО "Компания ЮГ" | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | 1ДГА | САЗ № 1000 Г, 1170 Г, 1240 Г | 21.01.17 12:50 | 21.01.17 13:05 | 0:15 | 86 | Неисправность во вторичных цепях системы управления ДВС 1ДГА (произведена диагностика ДВС), 3ДГА останов по перегрузу. | 320 | -10
6 | АО "Компания ЮГ" | Ханты-Мансийский р-н, п. Согом | 1,2 ДГА | САЗ "критичиская неисправность" | 27.01.17 09:10 | 27.01.17 10:25 | 1:15 | 375 | Снижение сопротивления изоляции, оплавление изоляции вторичных цепей, в связи с нарушением изоляции силового кабеля 1ДГА идущего от силового генератора к АВ-0,4, залипание контактов АВ-0,4. | 406 | -23
ИТОГО: | [6 empty] | 2:44 | 948
Белоярский район
1 | АО "Компания ЮГ" | Белоярский р-н, д.Пашторы | АВ-0,4 кВ, ВЛ-0,4кВ ф. "Поселок" | МТЗ | 12.01.17 17:00 | 12.01.17 18:45 | 1:45 | 21 | Превышение нагрузки на ВЛ ф. "Поселок" (АВ-0,4кВ 40А) | 25 | -30
ИТОГО: | [6 empty] | 1:45 | 21
Кондинский район
1 | АО "Компания ЮГ" | Кондинский р-н, д.Шугур | 3,4 ДГА | остановлена персоналом | 17.01.17 09:50 | 17.01.17 10:10 | 0:20 | 105 | Повреждение изоляции силового кабеля (КЗ) 1 ДГА при демонтаже 2 ДГА. | 693 | -10
2 | АО "Компания ЮГ" | Кондинский р-н, д.Шугур | 3,4 ДГА | остановлена персоналом | 17.01.17 16:40 | 17.01.17 18:10 | 1:30 | 508 | Задымление машинного зала ДЭС при проведении ремонтных работ. | 693 | -10
3 | АО "Компания ЮГ" | Кондинский р-н, д.Шугур | 3 ДГА | САЗ "перегруз реактивной мощности" | 27.01.17 21:40 | 27.01.17 22:20 | 0:40 | 230 | Технологический отказ 3 ДГА при проведении ПНР по монтажу новых ДГА Perkins. 2ДГА останов по перегрузу. | 693 | -13
ИТОГО: | [6 empty] | 2:30 | 843
Нижнивартовский район
1 | АО "Компания ЮГ" | Нижневартовский район п.Корлики | 3 ДГА | - | 28.01.17 05:15 | 28.01.17 05:20 | 0:05 | 35 | Причина не установлена (сильный ветер возможная причина КЗ на ВЛ). | 647 | -18
2 | АО "Компания ЮГ" | Нижневартовский район п.Корлики | 4 ДГА | САЗ "по потере мощности" | 30.01.17 13:37 | 30.01.17 13:42 | 0:05 | 32 | Негерметичности интеркуллера (обрыв соединения трубки с радиатором). | 647 | -16
ИТОГО: | [6 empty] | 0:10 | 67
ИТОГО: 30 отключений
| Оборудование |  | Количество
| Отказ генераторных установок - |  | 21
| неиспарвности ДВС - |  | 5
| неисправности СГ - |  | 1
| неисправности в системе автоматики - |  | 4
| перегруз (превышение мощности) - |  | 11
| Отключение (повреждение) ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | -
| падение деревьев - |  | -
| по вине сторонних лиц - |  | -
| Отключение (повреждение) КЛ - |  | 3
| по вине сторонних лиц - |  | -
| Повреждение КТП, ТП, РП и т.п. - |  | -
| Пожар (возгорание, задымление) - |  | 3
| Причина не установлена - |  | 2
| Ошибка персонала - |  | -
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 2686 | ( кВт*ч) | Суммарное время ограничения - |  |  |  | 12:20 | (чч:мм)
Контактный тел.: 8(3467) 379303
Исполнитель : Подпругин А.А.