## -
Ведомость состояния электрооборудования АО "Компания ЮГ"
за период с 08:00 01.08.17 до 24:00 31.08.17
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Ограничения потребителей | t, ˚C
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | АО "Юграэнерго" | Октябрьский р-н, п.Горнореченск | АВ-0,4 кВ ДЭС | Отключен вручную | 01.08.17 21:55 | 01.08.17 22:23 | 0:28 | 14.5 | Остановка генерирующего оборудования для предотвращения повреждения, по причине неблагоприятных погодных условий (гроза, порывистый ветер) | 256 | 20
2 | АО "Юграэнерго" | Октябрьский р-н, с.Б.Атлым | АВ-0,4 кВ ДЭС | Отключен вручную | 02.08.17 00:00 | 02.08.17 00:15 | 0:15 | 12 | Остановка генерирующего оборудования для предотвращения повреждения, по причине неблагоприятных погодных условий (гроза, порывистый ветер) | 304 | 18
3 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, д.Анеева | 2 ДГА | САЗ Перегрев ОЖ t 103 | 20.08.2017 19:40 | 20.08.2017 19:49 | 0:09 | 0.5 | Причина не установлена, запуск 1 ДГА в работу | 127 | 12
4 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП №13 ВЛ-0,4кВ ф.ГСМ. | Отключено вручную | 22.08.2017 20:01 | 22.08.2017 20:53 | 0:52 | - | Аварийное отключение по причине неблагоприятных погодных условий | - | 15
5 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП №7 ВЛ-0,4кВ ф.Пекарня | Отключено вручную | 22.08.2017 20:01 | 22.08.2017 20:47 | 0:46 | - | Аварийное отключение по причине неблагоприятных погодных условий | - | 15
6 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ф. Щекурья от ТП 11-3131 | отключено в ручную | 22.08.2017 19:55 | 23.08.2017 10:27 | 14:32 | 0.5 | Отключение ул.Панкова (50% от ф.Щекурья). Падение отгнившей опоры №2 ВЛ-0,4 кВ. | 40 | 15
7 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, д.Пашторы | ВЛ-0,4 кВ ф.Поселок | САЗ | 24.08.2017 17:45 | 24.08.2017 19:12 | 1:27 | 30 | Прямое попадание молнии в ВЛ-0,4 кВ | 70 | 19
ИТОГО: (кол-во) отключений
| Оборудование |  | Количество
| Отказ генераторных установок - |  | 1
| неиспарвности ДВС - |  | 1
| неисправности СГ - |  | -
| неисправности в системе автоматики - |  | -
| Повреждение ВЛ - |  | 2
| атмосферные воздействия - |  | 5
| падение деревьев - |  | -
| по вине сторонних лиц - |  | -
| Повреждение КЛ - |  | -
| по вине сторонних лиц - |  | -
| Повреждение КТП, ТП, РП и т.п. - |  | -
| Причина не установлена - |  | -
| Ошибка персонала - |  | -
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 57.5 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 8(3467) 379303
Исполнитель : ДОДС Кулеш В.Ю.