## Лист1
Ведомость состояния электрооборудования АО "Юграэнерго"
за период с 00:00 01.12.17 до 24:00 31.12.17
Технологические нарушения, функциональные отказы, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Прична технологического отказа | Ограничения потребителей, чел. | t, ˚C
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Октябрьский район
1 | АО "Юграэнерго" | Октябрьский р-н п.Горнореченск | 2 ДГА | САЗ - ош.№3: Г"U" | 09.12.2017 08:30 | 09.12.2017 09:00 | 0:30 | 50 | Неисправность цепей в блоке возбуждения СГ. | Код 2.1. Дефект изготовления (заводской дефект) | 256 | -10
2 | АО "Юграэнерго" | Октябрьский р-н п.Горнореченск | 3 ДГА | САЗ - ошибка 1240 - Г>F | 10.12.2017 12:00 | 10.12.2017 12:02 | 0:02 | 5 | Неисправность топливной системы (ТНВД). | Код 2.1. Дефект изготовления (заводской дефект) | 256 | -12
3 | АО "Юграэнерго" | Октябрьский р-н п.Горнореченск | 3 ДГА | САЗ - ошибка 1240 - Г>F | 10.12.2017 18:45 | 10.12.2017 20:00 | 1:15 | 212.5 | Неисправность топливной системы (ТНВД). | Код 2.1. Дефект изготовления (заводской дефект) | 256 | -12
4 | АО "Юграэнерго" | Октябрьский р-н, п.Горнореченск | 3 ДГА | САЗ - по частоте тока | 28.12.2017 18:32 | 28.12.2017 18:37 | 0:05 | 20 | Причина не установлена | Код 8 - прочее | 256 | -24
ИТОГО: | [6 empty] | 1:52 | 287.5
Белоярский район
5 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н п.Ванзеват | 1 ДГА | - | 04.12.2017 16:00 | 04.12.2017 16:05 | 0:05 | 14 | Выход из строя подшипника вала якоря СГ и возбудителя силового генератора | Код 8 - прочее | 300 | -15
6 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н. п.Ванзеват | 3 ДГА | САЗ №1510 "несимметрия по напряжению" | 13.12.2017 04:00 | 13.12.2017 05:00 | 1:00 | 80 | Нагрев (обгорание) наконечника и износ изоляции силового кабеля в СГ. | Код 8 - прочее | 140 | -27
ИТОГО: | [6 empty] | 1:05 | 94
Березовский район
7 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н п.Ломбовож | 2 ДГА | САЗ по перегрузу | 13.12.2017 13:50 | 13.12.2017 14:10 | 0:20 | 30 | Превышение разрешеной мощности ДЭС (P=129кВт) | Код 8 - прочее | 219 | -23
8 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н с.Ломбовож | 3 ДГА | САЗ по перегрузу | 26.12.2017 10:00 | 26.12.2017 10:02 | 0:02 | 4.1 | Превышение разрешеной мощности ДЭС (P=123кВт) | Код 8 - прочее | 219 | -27
9 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н д.Анеева | РУ-0,4 кВ | САЗ по перегреву | 29.12.2017 18:25 | 29.12.2017 18:40 | 0:15 | 15.25 | Срабатывание АВ-0,4 ф."Поселок" в РУ-0,4 кВ ДЭС по причине повышенного нагрева. | Код 2.1. Дефект изготовления (заводской дефект) | 127 | -29
10 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н п.Саранпауль | ТП №21 ВЛ-0,4кВ ф.№2 "Полевая" | ТО | 30.12.2017 20:30 | 30.12.2017 20:47 | 0:17 | 120 | Повышенный нагрев контактной системы АВ-0,4кВ. Несимметричная нагрузка: А-120 А, В-27 А, С-75 А. | Код 2.1. Дефект изготовления (заводской дефект) | 40 | -6
ИТОГО: | [6 empty] | 0:22 | 34.1
Ханты-Мансийский район
11 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н п.Кедровый | 2 ДГА | Срабатывание теплового реле в АВ-0,4 кВ СГ | 12.12.2017 11:27 | 12.12.2017 11:30 | 0:03 | 37 | Срабатывание теплового реле в АВ-0,4кВ СГ. | Код 8 - прочее | -15 | -3
ИТОГО: | [6 empty] | 0:03 | 37
| Оборудование |  | Количество декабрь 2017 | Количество джекабрь 2016 |  |  |  | ПРИЧИНЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ ЗА ДЕКАБРЬ 2017 ГОДА
| Отказ генераторных установок - |  | 8 | 24 |  |  |  | код | По видам нарушений: | Количество
| неиспарвности ДВС - |  | 2 | - |  |  |  | 1 | Ошибочные действия оперативного персонала
| неисправности СГ - |  | 3 | - |  |  |  | 2 | Дефект ремонта (монтажа):
| неисправности в системе автоматики - |  | 1 | - |  |  |  | 2.1. | Дефект изготовления (заводской дефект) | 5
| перегруз (превышение мощности) - |  | 2 | - |  |  |  | 2.2. | Дефекты монтажно-наладочных работ
| Отключение ВЛ - |  | 2 | 1 |  |  |  | 2.3. | Дефекты ремонтных работ
| атмосферные воздействия - |  | - | - |  |  |  | 2.4. | Дефекты строительных работ
| падение деревьев - |  | - | - |  |  |  | 3 | Воздействие посторонних лиц
| по вине сторонних лиц - |  | - | - |  |  |  | 4 | Ложное срабатывание системы аварийной защиты
| Отключение КЛ - |  | - | 1 |  |  |  | 5 | Погодные условия
| по вине сторонних лиц - |  | - | - |  |  |  | 6 | Некачесвенное выполнения технического обслуживания
| Повреждение КТП, ТП, РП и т.п. - |  | - | - |  |  |  | 7 | Воздействие природных явлений
| Пожар (возгорание, задымление) - |  | - | - |  |  |  | 8 | Прочее | 6
| Причина не установлена - |  | 1 | 8 |  |  |  |  | ИТОГО: | 11
| Ошибка персонала - |  | - | -
|  | ИТОГО: | 11 | 34
| Суммарный недоотпуск составил - |  | декабрь 2017 кВт*ч | декабрь 2016 кВт*ч |  |  |  |  | Суммарное время ограничения - | декабрь 2017 чч:мм | декабрь 2016 чч:мм
|  |  | 452.6 | 1303 | [5 empty] | 3:22 | 39 : 05
Контактный тел.: 8(3467) 379303 доб.132
Исполнитель : Ефремов Т.А.