## Лист1
Ведомость состояния электрооборудования АО "Юграэнерго"
за период с 00:00 01.07.17 до 24:00 31.07.17
Технологические нарушения, функциональные отказы, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Прична технологического отказа | Ограничения потребителей, чел. | t, ˚C
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Ханты-Мансийский район
1 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, д.Елизарово | РУ-0,4кВ ДЭС АВ-0,4 кВ ф."Поселок" | МТЗ | 04.07.2017 03:43 | 04.07.2017 04:40 | 1:03 | 77 | Неблагоприятные погодные условия. Произведен осмотр ВЛ, замечаний нет. | код 5 - Погодные явления | 320 | 15
2 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП№10 0,4/10кВ (18-5054) АВ 0,4 ДЭС | МТЗ | 27.07.17 06:10 | 27.07.17 06:55 | 0:45 | 87 | Неблагоприятные погодные условия. Гроза. | код 5 - Погодные явления | 1100 | 20
3 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 2 ДГА АВ-0,4кВ СГ | САЗ ошибка№1170: 1180 | 26.07.17 21:15 | 26.07.17 21:18 | 0:03 | 28 | Причина не установлена. | Код 2.1. -Дефект изготовления (заводской дефект) (устранено заменой выпрямительных диодов СГ) | 892 | 18
4 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 2 ДГА АВ-0,4кВ СГ | САЗ ошибка№1170: 1180 | 27.07.17 02:15 | 27.07.17 02:16 | 0:01 | 11 | Причина не установлена. | Код 2.1. -Дефект изготовления (заводской дефект) (устранено заменой выпрямительных диодов СГ) | 892 | 20
ИТОГО: | [6 empty] | 1:57 | 203
Березовский район
5 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Сосьва | РУ-0,4 ДЭС ВЛ-0,4кВ ф.№2 "Поселок" | Отключен вручную | 20.07.17 02:50 | 20.07.17 04:05 | 1:15 | 280 | Возгорание ж.д. по ул. Лесная д. 17. | код 3 - Воздействие посторонних лиц | 460 | 15
6 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Няксимволь | ЗРУ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ф."Поселок №2" | МТЗ | 25.07.17 12:35 | 25.07.17 13:53 | 1:18 | 92 | Неблагоприятные погодные условия. Произведен осмотр ВЛ, замечаний нет. | код 5 - Погодные явления | 130 | 21
7 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП№14 ВЛ-0,4кВ ф. №7 "Водозабор" | МТЗ | 25.07.17 18:10 | 25.07.17 20:10 | 2:00 | 34 | Падение двух деревянных опор ВЛ-0,4 кВ по причине износа. | код 8 - прочее | 12 | 25
ИТОГО: | [6 empty] | 4:33 | 406
Октябрьский район
8 | АО "Юграэнерго" | Октябрьский р-н, п.Горнореченск | 4 ДГА | Остановлен вручную | 14.07.17 10:00 | 14.07.17 10:20 | 0:20 | 14 | Остановлен вручную "низкий давление в системе смазки ДВС". Произведена замена датчика давления ДМ | код 4 - Ложное срабатывание системы аварийной защиты | 256 | 16
9 | АО "Юграэнерго" | Октябрьский р-н, п.Горнореченск | 4 ДГА | Остановлен вручную | 14.07.17 15:55 | 14.07.17 16:05 | 0:10 | 8 | Остановлен вручную. Нестабильная работа ДВС, плавает частота 46-50 Гц и обороты ДВС. Гроза, дождь, порывистый ветер. | код 5 - Погодные явления | 256 | 20
[7 empty] | 0:30 | 24
ИТОГО: 9 отключений
| Оборудование |  | Количество июль 2017 | Количество июль 2016 |  |  |  | ПРИЧИНЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ ЗА ИЮЛЬ 2017 ГОДА
| Отказ генераторных установок - |  | 2 | - |  |  |  | код | По видам нарушений: | Количество
| неиспарвности ДВС - |  | 2 | - |  |  |  | 1 | Ошибочные действия оперативного персонала
| неисправности СГ - |  | - | - |  |  |  | 2 | Дефект ремонта (монтажа):
| неисправности в системе автоматики - |  | - | - |  |  |  | 2.1. | Дефект изготовления (заводской дефект) | 2
| перегруз (превышение мощности) - |  | - | - |  |  |  | 2.2. | Дефекты монтажно-наладочных работ
| Отключение ВЛ - |  | 2 | 1 |  |  |  | 2.3. | Дефекты ремонтных работ
| атмосферные воздействия - |  | - | 1 |  |  |  | 2.4. | Дефекты строительных работ
| падение деревьев - |  | - | - |  |  |  | 3 | Воздействие посторонних лиц | 1
| по вине сторонних лиц - |  | 1 | - |  |  |  | 4 | Ложное срабатывание системы аварийной защиты | 1
| Отключение КЛ - |  | - | - |  |  |  | 5 | Погодные условия | 4
| по вине сторонних лиц - |  | - | - |  |  |  | 6 | Некачесвенное выполнения технического обслуживания
| Повреждение КТП, ТП, РП и т.п. - |  | - | - |  |  |  | 7 | Воздействие природных явлений
| Пожар (возгорание, задымление) - |  | - | - |  |  |  | 8 | Прочее | 1
| Причина не установлена - |  | 5 | 2 |  |  |  |  | ИТОГО: | 9
| Ошибка персонала - |  | - | -
|  | ИТОГО: | 9 | 3
| Суммарный недоотпуск составил - |  | июль 2017 кВт*ч | июль 2016 кВт*ч | [5 empty] | Суммарное время ограничения - | июль 2017 кВт*ч | июль 2016 кВт*ч
|  |  | 633 | 45 | [6 empty] | 7:00 | 0:41
Контактный тел.: 8(3467) 379303 доб.132
Исполнитель : Ефремов Т.А.