## февраль
Ведомость состояния электрооборудования АО "Юграэнерго"
за период с 00:00 01.02.19 до 00:00 28.02.19
Технологические нарушения, функциональные отказы, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Прична технологического отказа | Мероприятия по предотвращению технологических нарушений | Ограничения потребителей, чел. | t, ˚C
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Ханты-Мансийский район
1 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п. Елизарово | 1 ДГА | САЗ, ошибки "4540-Неиспр. сигн. работы; 7640-EIC Низ. давл. масла 2" | 23.02.2019 06:40 | 23.02.2019 06:45 | 0:05 | 30 | Ложное срабатывание САЗ. Помехи в сигнальном кабеле, нарушение связи ПУ с двигателем | Код 4 | Замена соединительного кабеля на экранированный, установка терминальных сопротивлений | 320 | -8
2 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п. Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№3 | Отключен персоналом | 26.02.2019 08:24 | 26.02.2019 09:25 | 1:01 | 11 | Ввод ограничения для понижения нагрузки на ДЭС, в связи с отсутствием резерва | Код 2.1. | Износ гибкого соединения силового генератора и ДВС 3ДГА. Заказан комплект з\ч для устранения дефекта демферного соединения. | 22 | -8
3 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п. Елизарово | 1 ДГА (320) | САЗ, ошибки 7640-EIC Низ. давл. масла 2" | 27.02.2019 11:15 | 27.02.2019 11:20 | 0:05 | 20 | Ложное срабатывание САЗ. Помехи в сигнальном кабеле, нарушение связи ПУ с двигателем | Код 4 | Замена соединительного кабеля на экранированный, установка терминальных сопротивлений | 320 | -8
ИТОГО: | [6 empty] | 1:11 | 61
Березовский район
4 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н д.Кимкьясуй | 4 ДГА (100) | Остановлен персоналом | 15.02.2019 01:30 | 15.02.2019 01:33 | 0:03 | 3.3 | Выход из строя радиатора системы охлаждения ДВС. | Код 9 | Износ гибкого соединения силового генератора и ДВС | 114 | -18
|  |  | ВЛ-0,4кВ ф.№3 (ул.Центральная, ул.Набережная) | Отключен персоналом | 15.02.2019 01:30 | 15.02.2019 08:10 | 6:40 | 126 | Выход из строя 3,4 ДГА. Работа ДЭС осуществлялась на 2 ДГА (50) с отключением фидера №3. |  |  | 45 | -18
ИТОГО: | [6 empty] | 6:43 | 129.3
Октябрьский район
5 | АО "Юграэнерго" | Октябрьский р-н, п. Горнореченск | 2,3 ДГА | САЗ, на ПУ "Потеря ДГА" | 03.02.2019 08:05 | 03.02.2019 08:10 | 0:05 | 14 | Причина не установлена. | Код 8 | Выполнен повторный запуск в работу, замечаний нет. | 256 | -38
6 | АО "Юграэнерго" | Октябрьский р-н, п. Б.Атлым | 3 ДГА | Остановлен персоналом | 23.02.2019 18:10 | 23.02.2019 18:17 | 0:07 | 22 | Выход из строя подшиника задней крышки СГ | Код 9 | При проведении ТР ДГУ в случае обнаружения начала процесса износа посадочного места опорного подшипника крышки силового генератора, крышка силового генератора будет демонтироваться и отправляться на ремонт в г.Тюмень. | 256 | -10
7 | АО "Юграэнерго" | Октябрьский р-н, п. Б.Атлым | АДГА(400) | САЗ, ошибки " давл. масла не подтверждено" | 25.02.2019 08:10 | 25.02.2019 08:17 | 0:07 | 22 | Выход из строя датчика давления масла в ДВС | Код 9 | Выход из строя датчиков не систематический, происходит за разное количество отработанных часов, отказы происходят редко. | 256 | -11
ИТОГО: | [6 empty] | 0:12 | 36
Кондинский район
8 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, п. Шугур | 1 ДГА | САЗ, ошибка "№7610-EIC Высок. Темпер. ОЖ" | 04.02.2019 06:05 | 04.02.2019 06:10 | 0:05 | 28 | Перегруз ДВС по причине выхода из строя ТТ. | Код 9 | Выход из строя трансформатора тока, в связи с чем произошла перегрузка ДВС. Выполнена замена трансформатора тока. | 693 | -37
9 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, п. Шугур | 1,2,3 ДГА | ошибка "1000-обратн Р1" | 11.02.2019 12:55 | 11.02.2019 13:00 | 0:05 | 26 | Не соблюдение фазировки при замене ТТ 1ДГА. | Код 2.2. | - | 693 | -12
ИТОГО: | [6 empty] | 0:10 | 54
Нижневартовский район
10 | АО "Юграэнерго" | Нижневртовский р-н, д. Сосновый бор | 1, 2 ДГА (20) | Работа защиты от перегруза | 01.02.2019 09:00 | 01.02.2019 09:10 | 0:10 | 7 | Превышение максимально разрешенной мощности. | Код 8 | 06.03.2019 в ходе опробования системы мониторинга, дистанционного упавления и автоматического режима работы выявлен значительный перекос нагрузки по фазам Ia=8A, Ib=0A, Ic=50A. В ВРУ пожарной станции выполнено перераспределение нагрузки. | 64 | -30
11 | АО "Юграэнерго" | Нижневртовский р-н, д. Сосновый бор | 1, 2 ДГА (20) | Работа защиты от перегруза | 01.02.2019 19:00 | 01.02.2019 19:10 | 0:10 | 7 | Превышение максимально разрешенной мощности. | Код 8 |  | 64 | -30
12 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 4 ДГА (500) | САЗ - EIC "красная лампа SD", останов ДВС | 27.02.2019 14:50 | 27.02.2019 14:55 | 0:05 | 36 | Срыв патрубка системы охлаждения. Причина не установлена | Код 2.1. | Выход из строя верхнего интеркуллера. Попричине повышенной вибрации. | 647 | -12
ИТОГО: | [6 empty] | 0:25 | 50
Функциональные отказы оборудования, без ограничения потребителей
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит/ ошибки на ПУ | Дата, Время функционального отказа |  | Причина, обстоятельства отказа |  |  | t, ˚C
1 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, д. Анеева | 1 ДГА (60) | Отключен персоналом | 01.02.2019 09:21 |  | На ПУ загорелась красная лампа, предупреждение по давлению ДМ. |  |  | -30
2 | АО "Юграэнерго" | Нижневртовский р-н, д. Сосновый бор | 3 ДГА (20) | - | 01.02.2019 09:00 |  | Пропало питание ПУ после отключения э.э. (низкий заряд АКБ) |  |  | -30
3 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п. Сосьва | 2 ДГА | Отключен вручную | 2019-02-02 10:50 |  | Обнаружено обледенение участка трубопровода отвода картерных газов ДВС |  |  | -37
4 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п. Сосьва | 1 ДГА | Отключен вручную | 2019-02-03 22:02 |  | Обнаружен выход из строя спец.-крепления на выхлопной трубе |  |  | -35
5 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, п. Шугур | 3 ДГА | САЗ, ошибка "№7590-EIC Авар. останов" | 2019-02-04 06:50 |  | Плохой контакт вторичных цепей |  |  | -37
6 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п. Урманный | 4 ДГА | САЗ ошибки: 1240,1260,1170,1180,1190,4540. | 2019-02-07 17:50 |  | Плавание оборотов ДВС в параллельной работе. На ПУ ошибки 1240,1260,1170,1180,1190,4540, в машзале запах горелой изоляции. |  |  | -31
7 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н д.Кимкьясуй | 3 ДГА (110R) | Остановлен вручную | 2019-02-08 19:45 |  | Течь переднего сальника коленчатого вала |  |  | -25
8 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 1 ДГА (320) | Остановлен вручную | 2019-02-10 18:45 |  | Обрыв ремня привода ЗГ |  |  | -24
9 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовский р-н, д.Сосновый бор | 2 ДГА (20) | - | 2019-02-12 19:20 |  | Незапуск ДГА, отсутствует индикация ПУ. Плохой контакт разьемов ПУ. |  |  | -18
10 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, д.Шугур | 1 ДГА (400) | Срабатывание САЗ: ош.№1160-"Высок.U2", "CANBID4 Потеря" | 2019-02-14 18:00 |  | При попытке перехода с 3ДГА на 1ДГА ДВС остановился через 3-4 сек. работы на Х.Х., причина не установлена. |  |  | -20
11 | АО "Юграэнерго" | Нижневртовский р-н, п. Корлики | 3 ДГА (500) | - | 15.02.2019 18:50 |  | Повышенный нагрев выпускного коллектора. |  |  | -15
12 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, д.Шугур | 2 ДГА (320) | Остановлен вручную | 2019-02-19 00:05 |  | Выброс ДМ, по причине срыва заглушки с картера ДВС |  |  | -8
13 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 2 ДГА (320) | САЗ, ошибки "EIC давление масла 2; 4540-Неисправность сигнала работы" | 2019-02-21 16:30 |  | Причина не установлена |  |  | -10
14 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п. Урманный | 4 ДГА | Остановлен вручную | 2019-02-22 23:50 |  | При запуске в работу, наблюдаются отрицательные показания реактивной мощности |  |  | -9
15 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п. Урманный | 4 ДГА | Остановлен вручную, на ПУ ошибки : «2680- Неисправность РН, 4560-Неисправность Гц/В, 1170-Низк. U1. 1180-Низк. U2. 1190-Низк. U2». | 2019-02-26 02:40 |  | Наблюдаются отрицательные показания реактивной мощности |  |  | -7
16 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п. Урманный | 2 ДГА | САЗ, на ПУ ошибка №7535 | 2019-02-26 07:30 |  | ДГА не входит в параллельную работу |  |  | -7
ИТОГО: 12 отключений; 16 функциональных отказов
Оборудование |  | Технологические отказы февраль 2019 | Функциональные отказы февраль 2019 | Технологические отказы февраль 2018 |  |  |  | код | По видам нарушений: | Количество
Отказ генераторных установок - |  | 10 | 13 | 6 |  |  |  | 1 | Ошибочные действия оперативного персонала
неиспарвности ДВС - |  | 4 | 8 | 1 |  |  |  | 2 | Дефект ремонта (монтажа):
неисправности СГ - |  | 2 | 2 | - |  |  |  | 2.1. | Дефект изготовления (заводской дефект) | 2
неисправности в системе автоматики - |  | 2 | 3 | 5 |  |  |  | 2.2. | Дефекты монтажно-наладочных работ | 1
перегруз (превышение мощности) - |  | 2 |  | 0 |  |  |  | 2.3. | Дефекты ремонтных работ
Отключение ВЛ - |  |  |  | 1 |  |  |  | 2.4. | Дефекты строительных работ
атмосферные воздействия - |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 | Воздействие посторонних лиц
падение деревьев - |  |  |  | - |  |  |  | 4 | Ложное срабатывание системы аварийной защиты | 2
по вине сторонних лиц - |  |  |  | - |  |  |  | 5 | Погодные условия
Отключение КЛ - | [7 empty] | 6 | Некачесвенное выполнения технического обслуживания
по вине сторонних лиц - | [7 empty] | 7 | Воздействие природных явлений
Повреждение КТП, ТП, РП и т.п. - | [7 empty] | 8 | Прочее | 3
Пожар (возгорание, задымление) в ЭУ | [7 empty] | 9 | Износ оборудования (комплектующих) | 4
Пожар (возгорание, задымление) на объектах потребителя | [8 empty] | ИТОГО: | 11
Причина не установлена - |  | 1 | 2
Ошибка персонала - |  | 1 | 1
| ИТОГО: | 12 | 16 | 7
| Суммарный недоотпуск составил - |  | февраль 2019 кВт*ч | февраль 2018 кВт*ч
|  |  | 330.3 | 971
| Суммарное время ограничения - |  | февраль 2019 ч | февраль 2018 ч
|  |  | 8:41 | 1:20
Контактный тел.: 8(3467) 379303 доб.123
Исполнитель : ДОДС Подпругин А.Г.