## Апрель 2020
Ведомость состояния электрооборудования АО "Юграэнерго"
за период с 00:00 01.04.20 до 00:00 01.05.20
Технологические нарушения, функциональные отказы, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Ограничения потребителей, чел. | t, ˚C
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Березовский район
1 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3115 (3) | Отключена вручную. | 08.04.2020 09:45 | 08.04.2020 11:40 | 1:55 | 180 | Нагрев вывода 0,4кВ фазы «С» силового трансформатора. | 69 | -10
2 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | 4,5 ДГА | 5ДГА (823) сброс нагрузки. 4ДГА(1000) останов ДВС. | 10.04.2020 01:39 | 10.04.2020 01:50 | 0:11 | 249 | Выход из строя платы управления PC3300 | 3009 | 0
3 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Сосьва | 2 ДГА | На ПУ ошибка 1452-выключатель ГУ не замыкается | 11.04.2020 13:05 | 11.04.2020 13:11 | 0:06 | 50 | Причина не установлена | 929 | 3
4 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Сосьва | ТП11-3135(2), ТП11-3136(3), ТП11-3137(4) | - | 11.04.2020 13:11 | 11.04.2020 14:38 | 1:37 | 378 | Перезагрузка реклоузера | 461 | 3
5 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | 2,4 ДГА | САЗ СГ 2ДГА, 4ДГА | 23.04.2020 06:15 | 23.04.2020 06:45 | 0:30 | 623 | Падение дерева на ВЛ 10 в пролете опор 122-123 | 3009 | -3
6 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф. "СПГ, Щекурья" | Отключен вручную | 23.04.2020 06:45 | 23.04.2020 07:55 | 1:10 | 594 | Падение дерева на ВЛ 10 в пролете опор 122-123 | 1350 | -3
7 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф. "Щекурья" | Отключен вручную | 23.04.2020 07:55 | 23.04.2020 11:05 | 3:00 | 540 | Падение дерева на ВЛ 10 в пролете опор 122-123 | 450 | -3
ИТОГО: | [6 empty] | 8:29 | 2614
Белоярский район
8 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, п.Ванзеват | 2,3 ДГА | На ПУ 2,3ДГА ошибки № 7610 ; №1140 "короткое замыкание 2" | 08.04.2020 08:20 | 08.04.2020 09:15 | 0:55 | 130 | КЗ на ВЛ по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер, метель) | 300 | -12
9 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 4 ДГА (250) | На ПУ ошибка "Неисправность давления ДМ" | 10.04.2020 02:35 | 10.04.2020 02:40 | 0:05 | 12.5 | Плохой контакт вторичных цепей датчика давления ДМ. | 300 | -10
10 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, п.Пашторы | 2 ДГА (28) | АВ-0,4кВ ф.№2,3 | 22.04.2020 10:15 | 22.04.2020 10:20 | 0:05 | 1.5 | Перегруз (превышение мощности) | 70 | 5
11 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, п.Пашторы | 2 ДГА (28) | АВ-0,4кВ ф.№2,3 | 22.04.2020 10:25 | 22.04.2020 10:40 | 0:15 | 6 | Перегруз (превышение мощности) | 70 | 5
ИТОГО: | [6 empty] | 1:20 | 150
Октябрьский район
ИТОГО: | [6 empty] | 0:00 | 0
Кондинский район
12 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, д.Шугур | 3 ДГА (320) | Срабатывание САЗ | 07.04.2020 21:30 | 07.04.2020 22:15 | 0:45 | 182.25 | КЗ на ВЛ ТП-1003 С связи с неблагоприятными погодными условиями (метель, порывистый ветер) | 693 | -5
13 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, д.Шугур | ТП-1002 | Отключена вручную | 07.04.2020 21:30 | 07.04.2020 22:25 | 0:55 | 20 | КЗ на ВЛ ТП-1003 С связи с неблагоприятными погодными условиями (метель, порывистый ветер) | 350 | -5
14 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП-1003 | Отключена вручную | 07.04.2020 22:25 | 08.04.2020 08:23 | 9:58 | 5 | КЗ на ВЛ ТП-1003 | 1 | -5
ИТОГО: | [6 empty] | 11:38 | 207.25
Нижневартовский район
ИТОГО: | [6 empty] | 0:00 | 0
Ханты-Мансийский район
15 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 3 ДГА (100) | Ошибка на ПУ "Г U меньше 2" | 18.04.2020 21:55 | 18.04.2020 22:05 | 0:10 | 30 | Плохой контакт между IOM и AVR | 406 | 2
16 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансиский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-3 (18-5047) | Отключена вручную | 07.04.2020 21:30 | 07.04.2020 21:40 | 0:10 | 5 | Перегорание ввода потребителя Водохимочистка (ЖЭК-3), с связи с несвоевременной заменой потребителем кабеля | 40 | -4
17 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансиский р-н, п.Урманный | 3 ДГА (600) | МТЗ АВ СГ | 07.04.2020 22:50 | 07.04.2020 23:35 | 0:45 | 375 | КЗ на ВЛ между оп.№44 и оп.№45 С связи с неблагоприятными погодными условиями (метель, порывистый ветер) | 892 | -4
18 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансиский р-н, п.Урманный | 3 ДГА (600) | МТЗ АВ СГ | 08.04.2020 00:10 | 08.04.2020 01:05 | 0:55 | 449 | КЗ на ВЛ между оп.№44 и оп.№45 С связи с неблагоприятными погодными условиями (метель, порывистый ветер) | 892 | -4
ИТОГО: | [6 empty] | 2:00 | 859
Функциональные отказы оборудования, без ограничения потребителей
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит/ ошибки на ПУ | Дата, Время функционального отказа |  | Причина, обстоятельства отказа
1 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | 4 ДГА | Ошибка на ПУ №781 | 2020-04-18 10:10 |  | Неисправность форсунки ДВС.
2 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 1 ДГА (200) | "EiC желтая лампа, шина Г -180 град" | 10.04.2020 02:20 |  | Работает не более 1 минуты, далее останов ДВС по ошибке "EiC желтая лампа, шина Г -180 град". Некоректная работа клапана фильтра грубой очистки ДТ
3 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 3 ДГА (100) | Ошибка на ПУ 1520-импорт Q | 2020-04-20 17:46 |  | Колебания реактивной мощности в интервале от -35 кВар до +28 кВар
4 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, д.Анеева | 5 ДГА(30) | Остановлен вручную | 2020-04-21 17:15 |  | Потеря герметичности масляного радиатора ДВС.
5 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовский р-н. с.Корлики | 2 ДГА | Остановлен вручную | 2020-04-23 10:10 |  | Высокая температура ОЖ =93 С
6 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 3 ДГА (100) | Остановлен вручную | 2020-04-23 13:30 |  | Колебания реактивной мощности в интервале от -3 кВар до +30 кВар
7 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 3 ДГА (100) | Остановлен вручную | 2020-04-25 00:25 |  | Колебания реактивной мощности в интервале от -15 кВар до +20 кВар
ИТОГО: 17 отключений; 7 функциональных отказов
Оборудование |  | Технологические отказы Апрель 2020 | Функциональные отказы Апрель 2020 | Технологические отказы Апрель 2019
Отказ генераторных установок - |  | 5 | 7 | 17
неиспарвности ДВС - |  | 1 | 4 | 9
неисправности СГ - |  |  |  | 7
неисправности в системе автоматики - |  | 2 | 3
перегруз (превышение мощности) - |  | 2 |  | 1
Отключение ВЛ - |  | 9 |  | 4
атмосферные воздействия - |  | 6 |  | 2
падение деревьев - |  | 3 |  | 2
по вине сторонних лиц -
Отключение КЛ -
по вине сторонних лиц -
Повреждение КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
Пожар (возгорание, задымление) в ЭУ
Пожар (возгорание, задымление) на объектах потребителя
Причина не установлена - |  | 2
Ошибка персонала -
| ИТОГО: | 17 | 7 | 21
| Суммарный недоотпуск составил - |  | Апрель 2020 кВт*ч | Апрель 2019 кВт*ч
|  |  | 3830.25 | 3270
| Суммарное время ограничения - |  | Апрель 2020 ч | Апрель 2019 ч
|  |  | 23:27 | 13:04