## Декабрь
Ведомость состояния электрооборудования АО "Юграэнерго"
за период с 00:00 01.12.19 до 00:00 31.12.19
Технологические нарушения, функциональные отказы, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Ограничения потребителей, чел. | t, ˚C
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Березовский район
1 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | 1 ДГА (1000) 4 ДГА (1000) | №1-313 низкая частота №4-1433 местный аварийный останов | 01.12.2019 17:40 | 01.12.2019 17:50 | 0:10 | 270 | Плохой контакт во вторичных цепях | 3009 | -6
2 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | 1 ДГА (1000) 4 ДГА (1000) | №1-313 низкая частота №4-1433 местный аварийный останов | 01.12.2019 20:50 | 01.12.2019 21:00 | 0:10 | 270 | Плохой контакт во вторичных цепях | 3009 | -8
3 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, д.Кимкьясуй | 4 ДГА (100) | Остановлен в ручную | 06.12.2019 14:00 | 06.12.2019 14:10 | 0:10 | 10 | Дефект коромысла ГРМ ДВС 1-го цилиндра выпускного клапана. | 172 | -7
4 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Сосьва | РУ-0,4 кВ | - | 11.12.2019 14:00 | 11.12.2019 15:20 | 1:20 | 120 | Выход из строя АВ-0,4 кВ ф."Промысловая" от РУ-0,4 кВ. | 59 | -15
5 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Кимкьяксуй | 3 ДГА | Остановка ДВС | 29.12.2019 09:40 | 29.12.2019 09:50 | 0:10 | 8.8 | Неисправность цифровых датчиков ОЖ и ДМ | 114 | -20
ИТОГО: | [6 empty] | 1:50 | 678.8
Октябрьский район
6 | АО "Юграэнерго" | Октябрьский р-н, п.Б.Атлым | АДГА(400) | Отключен вручную. На ПУ ошибка "неисправность РН" | 17.12.2019 03:40 | 17.12.2019 03:50 | 0:10 | 35 | Выявлено понижение напряжения до 156 В. Выход из строя коректора напряжения | 304 | -12
ИТОГО: | [6 empty] | 0:10 | 35
Кондинский район
7 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, д.Карым | 3 ДГА (28) | АВ-0,4кВ СГ | 14.12.2019 09:30 | 14.12.2019 09:31 | 0:01 | 0.13 | Срабатывание АВ-0,4кВ СГ, перекос по фазам. | 11 | -10
8 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, д.Карым | 3 ДГА (28) | АВ-0,4кВ СГ | 15.12.2019 12:55 | 15.12.2019 12:56 | 0:01 | 0.13 | Срабатывание АВ-0,4кВ СГ, перекос по фазам. | 11 | -10
9 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, д.Карым | 2 ДГА (28) | Ошибка "блокировка ДВС" | 20.12.2019 13:00 | 20.12.2019 13:30 | 0:30 | 4 | Неисправность в ПУ | 11 | -18
ИТОГО: | [6 empty] | 0:32 | 4.26
Ханты-Мансийский район
10 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 1 ДГА (600) | АВ-0,4кВ СГ | 12.12.2019 14:00 | 12.12.2019 14:08 | 0:08 | 47.3 | Срабатывание АВ-0,4кВ СГ, неправильно выставлены уставки на тепловом реле. | 892 | -4
ИТОГО: | [6 empty] | 0:08 | 47.3
Функциональные отказы оборудования, без ограничения потребителей
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит/ ошибки на ПУ | Дата, Время функционального отказа |  | Причина, обстоятельства отказа
1 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 4 ДГА (150) | - | 02.12.2019 07:15 |  | Не запускается ДВС. Отказ котла подогрева ОЖ.
2 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | 4 ДГА (120) | Остановлен вручную | 08.12.2019 07:00 |  | Течь ДМ из под коленчатого вала между соединением СГ и ДВС
3 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, с.Ломбовож | 3 ДГА (100) | Остановлен вручную | 11.12.2019 07:46 |  | Выход из строя привода вентилятора системы охлаждения.
4 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, д.Кимкьясуй | 4 ДГА (100) | Остановлен вручную | 12.12.2019 17:05 |  | Плавание оборотов ДВС, выход из строя ТНВД.
5 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | 2 ДГА (360) | Ошибка на ПУ "1438 Отказ прокрутки коленвала" | 13.12.2019 14:32 |  | Выход из строя АКБ
6 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 1 ДГА (320) | Ошибка на ПУ "7640 Давление масла 2" | 13.12.2019 15:27 |  | Плохой контакт датчика давления масла
7 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 6 ДГА (150) | Остановлен в ручную | 2019-12-17 13:50 |  | Скачки реактивной мощности. Выход из строя АВР, IOM-230 (блок управления).
8 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | 3 ДГА (1000) | 212-высокая температура ОЖ | 21.12.2019 17:30 |  | На ПУ ошибка 212-высокая температура ОЖ, t ож=111С, по причине самопроизвольного закрытия жалюзей радиатора системы охлаждения ДВС.
9 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, п.Ванзеват | 4 ДГА (250) | Остановлен вручную | 22.12.2019 05:15 |  | На ПУ высокая температура ОЖ, t ож=99С, по причине выхода из строя приводного ремня помпы системы охлаждения ДВС.
10 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 1 ДГА (320) | Остановлен вручную | 22.12.2019 06:55 |  | Выход из строя натяжного ролика ремней навесного оборудования ДВС
11 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Ломбовож | 2 ДГА (200) | Остановлен вручную | 22.12.2019 18:00 |  | Попадание дизельного масла в систему охлаждения. Уровень ДМ на мин. отметке.
12 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 3 ДГА (600) | Остановлен вручную | 25.12.2019 00:02 |  | Выход из строя демпферной шайбы между СГ и ДВС
13 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 3 ДГА (100) | ошибки 1170-низкое U1, 1180-низкое U2, 4560 | 26.12.2019 10:55 |  | Останов ДГА t ОЖ - 95 С. СГ не возбуждается, не работает в параллельном режиме. Обрыв вторичных цепей корректора напряжения СГ.
14 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, д.Анеева | 1 ДГА (60) | Остановлен вручную | 27.12.2019 07:30 |  | Нестабильная работа ДВС, плавание оборотов по причине выхода из строя актуатора ТНВД.
ИТОГО: 10 отключений; 14 функциональных отказов
Оборудование |  | Технологические отказы декабрь 2019 | Функциональные отказы декабрь 2019 | Технологические отказы декабрь 2018
Отказ генераторных установок - |  | 7 | 14 | 10
неиспарвности ДВС - |  | 2 | 14 | 5
неисправности СГ - |  | 1 |  | 2
неисправности в системе автоматики - |  | 4 |  | 3
перегруз (превышение мощности) -
Отключение ВЛ - |  | 2 |  | 1
атмосферные воздействия - |  | 2
падение деревьев -
по вине сторонних лиц - |  |  |  | 1
Отключение КЛ -
по вине сторонних лиц -
Повреждение КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1 |  | 2
Пожар (возгорание, задымление) в ЭУ
Пожар (возгорание, задымление) на объектах потребителя
Причина не установлена - |  |  |  | 1
Ошибка персонала - |  |  |  | 1
| ИТОГО: | 10 | 14 | 15
| Суммарный недоотпуск составил - |  | декабрь 2019 кВт*ч | декабрь 2018 кВт*ч
|  |  | 765.36 | 562.396
| Суммарное время ограничения - |  | декабрь 2019 ч | декабрь 2018 ч
|  |  | 2:40 | 4:25
Контактный тел.: 8(3467) 379303 доб.123
Исполнитель : ДОДС Юршин Д.А.