## Июнь
Ведомость состояния электрооборудования АО "Юграэнерго"
за период с 00:00 01.06.19 до 00:00 30.06.19
Технологические нарушения, функциональные отказы, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Прична технологического отказа | Мероприятия по предотвращению технологических нарушений | Ограничения потребителей, чел. | t, ˚C
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Ханты-Мансийский район
1 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 2 ДГА | САЗ по перегрузу | 20.06.2019 16:20 | 20.06.2019 16:25 | 0:05 | 20 | Превышение максимально разрешенной мощности (перегруз) | Код -8 Прочее | Изменен режимы работы ДГА Вольво, установленно, при запуске на холостой ход ДГА Тедом увеличивается нагрузка за счет автоматического включения электромоторов охлаждения первичного и вторичного контруров, в связи с чем происходит перегруз ДГА Вольво. В предыдущие года в летний период при увеличении нагрузки запускалась в параллель дополнительно аналогичная ДГА Вольво и не происходило наброса нагрузки | 406 | 15
2 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 2 ДГА | САЗ по перегрузу | 21.06.2019 08:05 | 21.06.2019 08:20 | 0:15 | 45 |  | Код -8 Прочее |  | 406 | 15
3 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 2ДГА(100) 6ДГА(150) | САЗ по перекосу фаз | 25.06.2019 17:56 | 25.06.2019 18:49 | 0:53 | 72 | Недовключенное положение РЛНД-10кВ на ТП№2 | Код -8 Прочее | Конструктивная особенность данного линейного разъединителя 10кВ находящегося на опоре, управляемым с земли. При оперировании данным коммутационным аппаратом, проверка его включения будет выполняться с подъемом на опору и соответсвенно с кратковременным отключением Потребителей. Минимизация действий с данным коммутационным аппаратом. | 406 | 20
ИТОГО: | [6 empty] | 1:13 | 137
Березовский район
1 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п. Няксимволь | 2 ДГА (320) | АВ-0,4кВ СГ | 02.06.2019 12:10 | 02.06.2019 12:30 | 0:20 | 60 | Неблагоприятные погодные условия (порывистый ветер). КЗ между фазой "А" и "С", вследствии провиса провода на ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№2 в пролете опор №13 и №14 | Код-9 Износ оборудования (комплектующих) | Износ сетей, наклоны опор (деффекты в опер.сводки). Ведется реконструкция сетей, направлено письмо Подрядчику об ускорении сроков переноса существующих сетей на сети вновь построенные. | 551 | 10
|  |  | 2 ДГА (320) | АВ-0,4кВ СГ | 02.06.2019 12:50 | 02.06.2019 13:31 | 0:41 | 129 | Неблагоприятные погодные условия (порывистый ветер). |  |  | 551 | 10
2 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Кимкьясуй | 1ДГА(28) | САЗ На ПУ ошибки 415, 143. | 05.06.2019 15:55 | 05.06.2019 15:58 | 0:03 | 1.5 | Низкое напряжение в бортовой сети ДГА, по причине выход из строя зарядного генератора. | Код-9 Износ оборудования (комплектующих) | Установлено внешнее подзарядное устройство, после доставки на ДЭС нового ЗГ будет выполнена замена | 114 | 15
ИТОГО: | [6 empty] | 1:04 | 190.5
Белоярский район
1
2
3
ИТОГО: | [6 empty] | 0:00 | 0
Нижневартовский район
1 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовский р-н, с. Корлики | 2 ДГА (320) | САЗ ошибка №«7640 EIC Низкое давление масла 2» | 18.06.2019 17:30 | 18.06.2019 17:40 | 0:10 | 25.5 | Конфликт (частичная несовместимость) панели управления с блоком управления ДВС. | Код 2.1. Дефект изготовления (заводской дефект) | Запланирована замена панели управления в 3кв.2019г. | 647 | 20
ИТОГО: | [6 empty] | 0:10 | 25.5
Функциональные отказы оборудования, без ограничения потребителей
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит/ ошибки на ПУ | Дата, Время функционального отказа |  | Причина, обстоятельства отказа |  |  | t, ˚C
1 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Сосьва | 4 ДГА (360) | Остановлен вручную | 2019-06-11 18:05 |  | Ошибка на ПУ №135-"давление ДМ", обнаружен обрыв провода с датчика давления ДМ |  |  | 19
2 | АО "Юграэнерго" | Октябрьский р-н, п.Б.Атлым | 2 ДГА (250) | Остановлен вручную | 2019-06-16 07:10 |  | Обнаружена утечка ОЖ с ДВС через уплотнения коллектора термостата |  |  | 6
3 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 1 ДГА (320) | Остановлен вручную | 2019-06-23 09:12 |  | Обрыв ремня привода ЗГ |  |  | 15
4 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 1 ДГА (600) | Остановлен вручную | 2019-06-27 18:58 |  | Не запускается ДВС, гаснет ПУ ДВС |  |  | 15
ИТОГО: 6 отключений; 4 функциональных отказов
Оборудование |  | Технологические отказы июнь 2019 | Функциональные отказы июнь 2019 | Технологические отказы июнь 2018 |  |  |  | код | По видам нарушений: | Количество
Отказ генераторных установок - |  | 3 |  | 6 |  |  |  | 1 | Ошибочные действия оперативного персонала
неиспарвности ДВС - |  | 1 | 3 | 1 |  |  |  | 2 | Дефект ремонта (монтажа):
неисправности СГ - |  |  |  | 1 |  |  |  | 2.1. | Дефект изготовления (заводской дефект) | 1
неисправности в системе автоматики - |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 2.2. | Дефекты монтажно-наладочных работ
перегруз (превышение мощности) - |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 2.3. | Дефекты ремонтных работ
Отключение ВЛ - |  | 2 |  | 6 |  |  |  | 2.4. | Дефекты строительных работ
атмосферные воздействия - |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 | Воздействие посторонних лиц
падение деревьев - |  |  |  | 2 |  |  |  | 4 | Ложное срабатывание системы аварийной защиты
по вине сторонних лиц - |  |  |  | 2 |  |  |  | 5 | Погодные условия
Отключение КЛ - | [7 empty] | 6 | Некачесвенное выполнения технического обслуживания
по вине сторонних лиц - | [7 empty] | 7 | Воздействие природных явлений
Повреждение КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1 | [5 empty] | 8 | Прочее | 3
Пожар (возгорание, задымление) в ЭУ | [7 empty] | 9 | Износ оборудования (комплектующих) | 2
Пожар (возгорание, задымление) на объектах потребителя | [8 empty] | ИТОГО: | 6
Причина не установлена - |  |  |  | 2
Ошибка персонала - |  |  |  | 1
| ИТОГО: | 6 | 4 | 15
| Суммарный недоотпуск составил - |  | июнь 2019 кВт*ч | июнь 2018 кВт*ч
|  |  | 353 | 2020.4
| Суммарное время ограничения - |  | июнь 2019 ч | июнь 2018 ч
|  |  | 2:27 | 18:57:00
Контактный тел.: 8(3467) 379303 доб.123
Исполнитель : ДОДС Курков А.А.