## Отключения за ноябрь 2020
Ведомость состояния электрооборудования АО "Юграэнерго"
за период с 00:00 01.11.20 до 00:00 01.12.20
Технологические нарушения, функциональные отказы, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Ограничения потребителей, чел. | t, ˚C | Классификация
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 192:00 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Березовский район
1 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 "3-хэтажные дома" от ТП11-3123 (8) | МТЗ | 01.11.2020 06:40 | 01.11.2020 08:30 | 1:50 | 40 | Повреждение вводного кабеля. Дом №4 по ул.Мира. | 100 | -1
2 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п. Саранпауль | 4 ДГА (1000) | САЗ по ошибке 1433 "местный аварийный останов" | 06.11.2020 12:40 | 06.11.2020 12:53 | 0:13 | 290 | Обрыв провода 16, штекера ТВ1 на плате ПСС3300 в ПУ. | 3145 | -3 | АСУ
3 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-15(11-3126) | Неисправность АВ-0,4кВ ф.№3 | 16.11.2020 08:32 | 16.11.2020 09:35 | 1:03 | 9.3 | Выгорание АВ-0,4кВ ф.№3 в ТП-15 | 18 | -7
ИТОГО: | [6 empty] | 3:06 | 339.3
Белоярский район
4 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, д.Тугияны | 2 ДГА (28) | Остановлен в ручную | 03.11.2020 11:11 | 03.11.2020 11:16 | 0:05 | 1.5 | Утечка ДТ с ТНВД на выпускной коллектор ДВС | 66 | -3 | ДВС
5 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, д.Нумто | 2 ДГА (40) | Остновка ДВС | 16.11.2020 17:24 | 16.11.2020 17:47 | 0:23 | 12 | Выход из строя СГ. Внутренние детали покрылись чёрным налётом. | 30 | -18 | СГ
ИТОГО: | [6 empty] | 0:28 | 13.5
Октябрьский район
ИТОГО: | [6 empty] | 0:00 | 0
Кондинский район
ИТОГО: | [6 empty] | 0:00 | 0
Нижневартовский район
6 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовский р-н, п.Корлики | 4 ДГА (500) | Ошибка на ПУ "7640 отклонений давления масла" | 15.11.2020 09:32 | 15.11.2020 09:36 | 0:04 | 27.4 | Причина не установлена | 647 | -15 | АСУ
ИТОГО: | [6 empty] | 0:04 | 27.4
Ханты-Мансийский район
7 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | 2 ДГА (320) | Останов ДВС по САЗ. На ПУ ошибка 7580 "низкий уровень ОЖ" | 01.11.2020 15:25 | 01.11.2020 15:50 | 0:25 | 97 | Недостаточный уровень ОЖ в расширительном баке. Долито 20 литров. | 320 | -1 | ДВС
8 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 1 ДГА (600) | Остановка ДВС | 10.11.2020 14:30 | 10.11.2020 14:35 | 0:05 | 28.2 | Сильная вибрация, качание ДВС | 892 | -3 | ДВС
9 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 6 ДГА (150) | Ошибка на ПУ - потеря оборотов | 16.11.2020 06:05 | 16.11.2020 06:35 | 0:30 | 146 | Причина не установлена | 406 | -15 | АСУ
10 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 6 ДГА (150) | Срабатывание пожарной сигнализации | 17.11.2020 08:55 | 17.11.2020 09:02 | 0:07 | 35 | Срабатывание пожарной сигнализации | 406 | -7 | АСУ
ИТОГО: | [6 empty] | 1:07 | 306.2
Функциональные отказы оборудования, без ограничения потребителей
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит/ ошибки на ПУ | Дата, Время функционального отказа |  | Причина, обстоятельства отказа
1 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 1 ДГА (600) | Остановлен вручную | 05.11.2020 23:15 |  | Сильная вибрация ДВС
2 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, д.Кимкьясуй | 3 ДГА (110) | Остановлен вручную | 08.11.2020 03:00 |  | Обрыв болтов крепления шкива коленвала ДВС
3 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 1 ДГА (250) | 1010 | 10.11.2020 00:20 |  | Останов ДВС
4 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 1 ДГА (250) | 1010 | 10.11.2020 00:45 |  | Некоректное отображение tож ДВС (t ож =25 С), обнаружена течь ДМ между ДВС и СГ
5 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, д.Ванзеват | 4 ДГА (250) | 4320,4310. | 10.11.2020 00:10 |  | Останов ДВС
6 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, д.Ванзеват | 4 ДГА (250) | 4320,4310. | 10.11.2020 00:35 |  | Останов ДВС
7 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 3 ДГА (600) | - | 13.11.2020 08:05 |  | Возрастание температуры ОЖ ДВС, при нагрузке выше 430 кВт.
8 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 1 ДГА (600) | Остановлен в ручную | 15.11.2020 02:00 |  | Повышенная вибрация ДГА.
9 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 4 ДГА (320) | Остановлен в ручную | 15.11.2020 09:54 |  | Посторонний шум от опорного подшипника крышки СГ
10 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, д.Ванзеват | 3 ДГА (100) | остановлен в ручную | 18.11.2020 09:00 |  | Разгермитизация системы наддува ДВС, выход из строя хомута патрубка.
11 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п. Елизарово | 4 ДГА (120) | Остановлен в ручную | 18.11.2020 10:40 |  | Нестабильная работа ДВС, на ПУ ошибок нет. Выход из строя привода ТННД.
12 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовский р-н, п.Корлики | 3 ДГА (500) | Остановлен в ручную | 23.11.2020 07:48 |  | Разгермитизация системы наддува ДВС.
13 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовский р-н, п.Корлики | 3 ДГА (500) | Остановлен в ручную | 24.11.2020 11:20 |  | Течь ОЖ с охладителя системы наддува ДВС
14 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п. Елизарово | 4 ДГА (120) | Остановлен в ручную | 28.11.2020 10:00 |  | Отсутствия индикации ПУ, в памяти ошибки 2170,2150. Выполнена перезагрузка ПУ. Запуск на 4 ДГА в работу неудачен, на ПУ ошибка 7580
15 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | 2 ДГА (1000) | Остановлен в ручную | 29.11.2020 12:10 |  | Течь ОЖ из расширительного бачка системы охлаждения ДВС
ИТОГО: 10 отключений; 15 функциональных отказов
Оборудование |  | Технологические отказы ноябрь 2020 | Функциональные отказы ноябрь 2020 | Технологические отказы ноябрь 2019 |  |  |  |  | код
Отказ генераторных установок - |  | 5 | 11 | 18 |  |  |  |  | 1
неиспарвности ДВС - |  | 2 | 10 | 4 |  |  |  |  | 2
неисправности СГ - |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2.1.
неисправности в системе автоматики - |  | 2 |  | 10 |  |  |  |  | 2.2.
перегруз (превышение мощности) - |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2.3.
Отключение ВЛ - |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2.4.
атмосферные воздействия - | [8 empty] | 3
падение деревьев - | [8 empty] | 4
по вине сторонних лиц - | [8 empty] | 5
Отключение КЛ - |  | 1 | [6 empty] | 6
по вине сторонних лиц - |  | 1 | [6 empty] | 7
Повреждение КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1 | [6 empty] | 8
Пожар (возгорание, задымление) в ЭУ | [8 empty] | 9
Пожар (возгорание, задымление) на объектах потребителя
Причина не установлена - |  | 2 | 4 | 1
Ошибка персонала - |  | 1
| ИТОГО: | 10 | 15 | 21
| Суммарный недоотпуск составил - |  | ноябрь 2020 кВт*ч | ноябрь 2019 кВт*ч
|  |  | 686.4 | 547.8
| Суммарное время ограничения - |  | ноябрь 2020 ч | ноябрь 2019 ч
|  |  | 4:45 | 3:43