## Отключения за март 2020
Ведомость состояния электрооборудования АО "Юграэнерго"
за период с 00:00 01.03.20 до 00:00 01.04.20
Технологические нарушения, функциональные отказы, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Прична технологического отказа | Мероприятия по предотвращению технологических нарушений | Ограничения потребителей, чел. | t, ˚C
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Березовский район
1 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП№3 (11-3115) | Отключение вводного АВ-0,4кВ | 14.03.2020 01:50 | 14.03.2020 07:06 | 5:16 | 632 | КЗ на АВ-0,4кВ ф.№4, КЗ на СШ-0,4кВ | вышел из строя АВ 04 кВ | Произведена замена автоматических выключателей, ТП №3 в 2020 году под замену в рамках КР. | 220 | 1
2 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | 4,5 ДГА | На ПУ 5 ДГА ошибка №303 " низкое напряжение переменного тока" | 17.03.2020 10:25 | 17.03.2020 10:35 | 0:10 | 305 | В результате диагностики вторичных цепей был выявлен дефект аварийного датчика уровня топлива. Из за своебразной настройки контроллера выходила ошибка №303 | Остановка по низкому уровню топлива, | требуется замена датчика, на данный момент защита отключена | 3009 | -6
3 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | 4,5 ДГА | На ПУ 5ДГА (823) ошибка № 261 "Неисправность заземления". | 01.04.2020 05:55 | 01.04.2020 06:10 | 0:15 | 346 | Остановка 5ДГА по ошибке № 261 "Неисправность заземления". Остановка 4ДГА по перегрузу. | Остановка по низкому уровню топлива, | требуется замена датчика, на данный момент защита отключена | 3009 | -11
ИТОГО: | [6 empty] | 5:41 | 1283
Белоярский район
1 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, д.Тугияны | 2 ДГА (28) | ПУ ошибка 415- останов по низкому давлению масла | 09.03.2020 11:00 | 09.03.2020 11:10 | 0:10 | 2 | Износ датчика давления масла | вышел из строя датчик давления масла | выполнена замена датчика давления масла | 66 | -2
ИТОГО: | [6 empty] | 0:10 | 2
Октябрьский район
ИТОГО: | [6 empty] | 0:00 | 0
Кондинский район
1 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, д.Карым | 3 ДГА (28) | ошибок нет | 18.03.2020 14:20 | 18.03.2020 14:40 | 0:20 | 6 | Выход из строя блока трансформаторов СГ. | выход из строя блока трансформаторв тока, износ оборудования | запчасти будут отправлены после открытия навигации, ремонт будет выполнен местным персоналом | 11 | -9
2 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, д.Карым | 3 ДГА (28) | ошибок нет | 25.03.2020 13:15 | 25.03.2020 13:20 | 0:05 | 1 | Выход из строя блока трансформаторов СГ. | выход из строя блока трансформаторв тока, износ оборудования | запчасти будут отправлены после открытия навигации, ремонт будет выполнен местным персоналом | 11 | -1
ИТОГО: | [6 empty] | 0:25 | 7
Нижневартовский район
1 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 2,3 ДГА | 2 ДГА ошибка 1210-высокая F ген1 | 10.03.2020 21:27 | 10.03.2020 21:35 | 0:08 | 48 | Сбой системы автоматики | сбой контроллера управления | единичный случай. | 647 | -3
ИТОГО: | [6 empty] | 0:08 | 48
Ханты-Мансийский район
1 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 1,4 ДГА | 1 ДГА, ошибка на ПУ"7640" | 13.03.2020 21:15 | 13.03.2020 21:25 | 0:10 | 48 | Плохой контакт цепи датчика давления масла в ДВС | износ кабельного жгута обвязки ДВС | запланирован капитальный ремонт ДВС с заменой жгута обвязки двигателя | 320 | 2
2 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 3 ДГА (320) | Ошибки 1180,1190 | 21.03.2020 12:20 | 21.03.2020 12:30 | 0:10 | 38 | Износ оборудования | выход из строя автоматического регулятора напряжения | выполнена замена автоматического регулятора напряжения | 320 | -2
3 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 3 ДГА (320) | Ошибки 1160 | 21.03.2020 16:15 | 21.03.2020 16:20 | 0:05 | 17 | Износ оборудования | выход из строя автоматического регулятора напряжения | выполнена замена автоматического регулятора напряжения | 320 | -2
4 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 1,4 ДГА | 1 ДГА, ошибки на ПУ"1170,4540,1260" GU меньше 1, GF меньше 3 | 25.03.2020 06:50 | 25.03.2020 07:10 | 0:20 | 160 | Выход из строя AVR СГ | выход из строя автоматического регулятора напряжения | выполнена замена автоматического регулятора напряжения | 320 | -3
ИТОГО: | [6 empty] | 0:10 | 263
Оборудование |  | Технологические отказы Март 2020 | Функциональные отказы Март 2020 | Технологические отказы Март 2019
Отказ генераторных установок - |  | 10 | 5 | 8
неиспарвности ДВС - |  | 4 | 4 | 5
неисправности СГ - |  | 5 | 1
неисправности в системе автоматики - |  | 1 |  | 3
перегруз (превышение мощности) -
Отключение ВЛ - |  |  |  | 1
атмосферные воздействия - |  |  |  | 1
падение деревьев -
по вине сторонних лиц -
Отключение КЛ -
по вине сторонних лиц -
Повреждение КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
Пожар (возгорание, задымление) в ЭУ
Пожар (возгорание, задымление) на объектах потребителя |  |  |  | 1
Причина не установлена - |  |  | 1 | 15
Ошибка персонала - |  |  |  | 2
| ИТОГО: | 11 | 6 | 27
| Суммарный недоотпуск составил - |  | Март 2020 кВт*ч | Март 2019 кВт*ч
|  |  | 1603 | 2037.2
| Суммарное время ограничения - |  | Март 2020 ч | Март 2019 ч
|  |  | 6:34 | 17:18